## Sheet1
机组 | 系统 | 编号 | 名称 | 类型 | 量程 | 单位 | 低报警值 | 低低报警值 | 低低低报警值 | 高报警值 | 高高报警值 | 高高高报警值 | 结果 | 备注
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CP101 | A侧主蒸汽压力1 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 29.4 |  |  | 高报警(三取中)，高旁调节开(A、B两取平均) | 168后临修讨论
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CP102 | A侧主蒸汽压力2 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 29.4
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CP103 | A侧主蒸汽压力3 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 29.4
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CT701 | A侧主蒸汽温度1 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 三段均为报警
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CT702 | A侧主蒸汽温度2 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 三段均为报警
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CT703 | A侧主蒸汽温度3 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 三段均为报警
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CT711 | A侧主蒸汽管道疏水门后壁温 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CP101 | B侧主蒸汽压力1 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 26.25 |  |  | 高报警(三取中)，高旁调节开(A、B两取平均) | 参考六横
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CP102 | B侧主蒸汽压力2 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 26.25
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CP103 | B侧主蒸汽压力3 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 26.25
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CT701 | B侧主蒸汽温度1 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CT702 | B侧主蒸汽温度2 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CT703 | B侧主蒸汽温度3 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CT711 | B侧主蒸汽管道疏水门后壁温 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAA10CT711 | 高压外缸前部内壁温度(下半) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAA10CT712 | 高压外缸前部内壁温度(上半) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CP101 | 高旁阀后蒸汽压力1 | AI | 0-8 | MPa | △≤1.0 |  |  | 1 |  |  | 与减温水压差L，高旁快关（二取平均）；H：高旁快关 | 逻辑讨论
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CP102 | 高旁阀后蒸汽压力2 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 1
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CT701 | 高旁阀后蒸汽温度1 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 380 | 450 |  | ＞380高大屏报警；＞450延时10s，高旁快关
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CT702 | 高旁阀后蒸汽温度2 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 380 | 450 |  | ＞380高大屏报警；＞450延时10s，高旁快关
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CT711 | 高旁阀后壁温 | AI | 0-530 | ℃
#5机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10GH002XB50 | 高旁液压油站压力低 | DI | [8 empty] | 报警
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CP101 | A侧再热蒸汽压力1 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警 | 168后临修讨论
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CP102 | A侧再热蒸汽压力2 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CP103 | A侧再热蒸汽压力3 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CT701 | A侧再热蒸汽温度1 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CT702 | A侧再热蒸汽温度2 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CT703 | A侧再热蒸汽温度3 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CT711 | A侧再热蒸汽疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CP101 | B侧再热蒸汽压力1 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警 | 168后临修讨论
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CP102 | B侧再热蒸汽压力2 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CP103 | B侧再热蒸汽压力3 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CT701 | B侧再热蒸汽温度1 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CT702 | B侧再热蒸汽温度2 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CT703 | B侧再热蒸汽温度3 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CT711 | B侧再热蒸汽疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT707 | 第5段抽汽室下半温度(汽侧) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT708 | 第5段抽汽室下半温度(电侧) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT711 | 第3段抽汽室下半温度(汽侧) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT712 | 第3段抽汽室下半温度(电侧) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT713 | 第4段抽汽室下半左侧温度(汽侧) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT714 | 第4段抽汽室下半右侧温度(汽侧) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT715 | 第4段抽汽室下半左侧温度(电侧) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT716 | 第4段抽汽室下半右侧温度(电侧) | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT701 | B低旁阀前疏水罐1温度 | AI | 0-630 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT702 | B低旁阀前疏水罐2温度 | AI | 0-630 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT703 | B低旁阀前蒸汽温度 | AI | 0-630 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT711 | B低旁阀前疏水罐1疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT712 | B低旁阀前疏水罐2疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP20CP101 | B低旁阀后蒸汽压力1 | AI | 0-1.6 | MPa | [6 empty] | 压力高快关低旁
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP20CP102 | B低旁阀后蒸汽压力2 | AI | 0-1.6 | MPa | [6 empty] | 压力高快关低旁
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP20CT701 | B低旁阀后蒸汽温度 | AI | 0-260 | ℃ |  |  |  | 185 | 200 | 220 | 高报警，送大屏；延时5s，HHH：B低旁快关（二取平均） | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP20CT702 | B低旁阀后蒸汽温度2 | AI | 0-260 | ℃ |  |  |  | 185 | 200 | 220 |  | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP30CT701 | A低旁阀前疏水罐温度 | AI | 0-630 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP30CT702 | A低旁阀前蒸汽温度 | AI | 0-630 | ℃
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP30CT711 | A低旁阀前疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP40CP101 | A低旁阀后蒸汽压力1 | AI | 0-1.6 | MPa | [6 empty] | 压力高快关低旁
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP40CP102 | A低旁阀后蒸汽压力2 | AI | 0-1.6 | MPa | [6 empty] | 压力高快关低旁
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP40CT701 | A低旁阀后蒸汽温度2 | AI | 0-260 | ℃ |  |  |  | 185 | 200 | 220 | 高报警，送大屏；延时5s，HHH：A低旁快关（二取平均） | 参考六横
#5机组 | 再热热段系统 | 50MAP40CT702 | A低旁阀后蒸汽温度2 | AI | 0-260 | ℃ |  |  |  | 185 | 200 | 220 |  | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC11CP102 | A侧高压缸排汽压力2 | AI | 0-8 | MPa
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC11CT701 | A侧高压缸排汽温度 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC11CT702 | A侧高压缸排汽管道上壁温度 | AI | 0-530 | ℃ | △＜15 |  |  | △≥20 | △＞35 |  | 高报警；HH：A高排逆止门前疏水气动门联锁开；L：A高排逆止门前疏水气动门联锁关 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC11CT703 | A侧高压缸排汽管道下壁温度 | AI | 0-530 | ℃ | [7 empty] | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC12CP102 | B侧高压缸排汽压力2 | AI | 0-8 | MPa
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC12CT701 | B侧高压缸排汽温度 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC12CT702 | B侧高压缸排汽管道上壁温度 | AI | 0-530 | ℃ | △＜15 |  |  | △≥20 | △＞35 |  | 高报警；HH：B高排逆止门前疏水气动门联锁开；L：B高排逆止门前疏水气动门联锁关 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC12CT703 | B侧高压缸排汽管道下壁温度 | AI | 0-530 | ℃ | [7 empty] | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CP101 | 冷再母管蒸汽压力 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.134 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT701 | 再热冷段母管蒸汽温度 | AI | 0-400 | ℃
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC23CP101 | 辅汽至高压缸暖缸减温器后压力 | AI | 0-8 | MPa
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC23CT701 | 辅汽至高压缸暖缸减温器后温度 | AI | 0-500 | ℃
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT713 | A高排逆止门前疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT714 | B高排逆止门前疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT715 | 高排逆止门后疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT716 | 冷再母管疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC50CT711 | 高排通风阀后壁温 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CP101 | 冷再至A小机蒸汽压力 | AI | 0-8 | MPa | 2 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CP102 | 冷再至B小机蒸汽压力 | AI | 0-8 | MPa | 2 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CT701 | 冷再至A小机蒸汽温度 | AI | 0-400 | ℃
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CT702 | 冷再至B小机蒸汽温度 | AI | 0-400 | ℃
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CT704 | 冷再至B小机电动门前疏水门后壁温 | AI | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CT711 | 冷再至A小机电动门前疏水门后壁温 | AI | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC23CT711 | 高压缸预暖疏水门后壁温 | AI | [5 empty] | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL001H | A高排逆止门前疏水罐水位高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL002HH | A高排逆止门前疏水罐水位高高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL003H | B高排逆止门前疏水罐水位高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL004HH | B高排逆止门前疏水罐水位高高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL005H | 高排逆止门后疏水罐水位高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL006HH | 高排逆止门后疏水罐水位高高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL007H | 冷再母管疏水罐水位高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL008HH | 冷再母管疏水罐水位高高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL001H | 冷再至小机母管疏水罐水位高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL002HH | 冷再至小机母管疏水罐水位高高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL003H | 冷再至A小机疏水罐水位高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL004HH | 冷再至A小机疏水罐水位高高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL005H | 冷再至B小机疏水罐水位高 | DI
#5机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL006HH | 冷再至B小机疏水罐水位高高 | DI
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT601 | #1轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT602 | #1轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT603 | #1轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT604 | #2轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT605 | #2轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT606 | #2轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT607 | #3轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT608 | #3轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT609 | #3轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT610 | #4轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT611 | #4轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT612 | #4轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT613 | 主机推力轴承(非工作面)温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT614 | 主机推力轴承(非工作面)温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT615 | 主机推力轴承(非工作面)温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT616 | 主机推力轴承(非工作面)温度4 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT617 | 主机推力轴承(工作面)温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT618 | 主机推力轴承(工作面)温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT619 | 主机推力轴承(工作面)温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT620 | 主机推力轴承(工作面)温度4 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT621 | #5轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT622 | #5轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT623 | #5轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT624 | #6轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT625 | #6轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT626 | #6轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT627 | #7轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT628 | #7轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT629 | #7轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT630 | #8轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT631 | #8轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT632 | #8轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MKA10CT601 | #9轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 105 | 115 |  | H高报警，送大屏；HH，遮断（二取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MKA10CT605 | #9轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 105 | 115 |  | H高报警，送大屏；HH，遮断（二取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MKA10CT602 | #10轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 105 | 115 |  | H高报警，送大屏；HH，遮断（二取二） | 厂家资料
#5机组 | 主机金属温度 | 50MKA10CT606 | #10轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 105 | 115 |  | H高报警，送大屏；HH，遮断（二取二） | 厂家资料
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP102 | 发电机汽端密封油进油压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.6 | [5 empty] | 低报警 | 启备泵逻辑待讨论
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP103 | 发电机励端密封油进油压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.6 | [5 empty] | 低报警 | 启备泵逻辑待讨论
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CM101 | 发电机密封油油微水 | AI | 0-1 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP101 | 发电机密封油氢油差压 | AI | 0-100 | kPa | 56 | 36 |  |  |  |  | 低报警，低启备泵，低低启直流密封油泵 | 厂家资料
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL101 | 发电机密封油真空油箱油位 | AI |  | mm | 405 |  |  | 700 |  |  | L，大屏报警；L密封油再循环油泵联锁停；油位低（开关量或模拟量L）启直流密封油泵
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL102 | 发电机浮子油箱油位 | AI | [5 empty] | >NOR+180 |  |  | 高报警，送大屏
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CT601 | #9轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CT602 | #10轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CT603 | #11轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW20CT602 | 发电机汽端密封油氢侧回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW20CT601 | 发电机励端密封油氢侧回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL101H | 发电机密封油真空油箱油位高 | DI | [5 empty] | 110 |  |  | 报警 | 厂家资料人孔盖水平中心线为基准，往上110mm
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL101L | 发电机密封油真空油箱油位低 | DI |  |  | 45 | [5 empty] | 报警，启直流密封油泵 | 厂家资料人孔盖水平中心线为基准，往下45mm
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL102H | 发电机浮子油箱油位高 | DI |  | mm |  |  |  | 180 |  |  | 报警，送大屏
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL102L | 发电机浮子油箱油位低 | DI |  |  | -50 | [5 empty] | 报警
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL001H | 发电机密封油回油扩大槽油位高 | DI |  | ml |  |  |  | 800cc |  |  | 报警，送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP001H | 发电机密封油真空油箱真空度低 | DI |  | kPa |  |  |  | >­70 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP002L | 发电机密封油泵出口母管压力低 | DI |  | MPa | 0.85 | [5 empty] | 启动备用泵 | 厂家资料
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP003H | A密封油滤网差压高 | DI | [5 empty] | 0.11 |  |  | 报警，更换滤芯 | 厂家资料
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP004H | B密封油滤网差压高 | DI | [5 empty] | 0.11 |  |  | 报警，更换滤芯 | 厂家资料
#5机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP104 | 发电机密封油排烟风机入口压力 | AI | ­10-10 | kPa |  |  |  | -0.3 |  |  | ≥­0.3且主排烟风机已起，联锁启备用排烟风机
#5机组 | 氢 | 50MKG30CP101 | 发电机氢气压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.48 | [5 empty] | 高报警，送大屏
#5机组 | 氢 | 50MKG30CP001L | 发电机氢气压力低 | DI | 20-690 | MPa | 0.48 | [5 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 氢 | 50MKG10CP001L | 发电机供氢压力低 | DI | 20-690 | MPa | 0.6 | [5 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 氢 | 50MKG40CL001H | 发电机底部检漏计1液位高 | DI |  | mm |  |  |  | >280mm |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 氢 | 50MKG40CL002H | 发电机底部检漏计2液位高 | DI |  | mm |  |  |  | >280mm |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 氢 | 50MKG40CL003H | 发电机底部检漏计3液位高 | DI |  | mm |  |  |  | >280mm |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 氢 | 50MKG40CL004H | 发电机底部检漏计4液位高 | DI |  | mm |  |  |  | >280mm |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 氢 | 50MKG10CF101 | 发电机供氢流量 | AI |  | m3/h
#5机组 | 氢 | 50MKG50CQ101 | 发电机氢气纯度 | AI | 90-100 | % | 96 | 90 |  |  |  |  | 低报警，送大屏；低低报警 | 厂家资料
#5机组 | 氢 | 50MKG50GH001XB48 | 发电机氢气纯度报警1 | DI |  |  | 96
#5机组 | 氢 | 50MKG50GH001XB49 | 发电机氢气纯度报警2 | DI |  |  |  | 92
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ101 | 发电机封闭母线A漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ102 | 发电机封闭母线B漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ103 | 发电机封闭母线C漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ104 | 发电机中性点漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ105 | 汽端空侧密封油回油漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ106 | 励端空侧密封油回油漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ107 | 定冷水箱漏氢浓度 | AI | 0-20 | % |  |  |  | 10 |  |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ108 | 发电机氢冷器回水母管漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ101H | 发电机封闭母线A漏氢浓度高 | DI
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ102H | 发电机封闭母线B漏氢浓度高 | DI
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ103H | 发电机封闭母线C漏氢浓度高 | DI
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ104H | 发电机中性点漏氢浓度高 | DI
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ105H | 汽端空侧密封油回油漏氢浓度高 | DI
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ106H | 励端空侧密封油回油漏氢浓度高 | DI
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ107H | 定冷水箱漏氢浓度高 | DI
#5机组 | 氢 | 50MKG10CQ108H | 发电机氢冷器回水母管漏氢浓度高 | DI
#5机组 | 氢 | 50MKG10CM101 | 氢干器出口氢气湿度 | AI | [5 empty] | ­5 |  |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 氢 | 50MKG10CM102 | 发电机内氢气湿度 | AI |  |  | ­20 |  |  | ­5 |  |  | 高报警，送大屏；低报警，与上干燥装置运行信号送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT701 | 主油箱A电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT702 | 主油箱B电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT703 | 主油箱C电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT704 | 主油箱D电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT705 | 主油箱E电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT706 | 主油箱F电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT604 | 主油箱温度 | RTD | 0-100 | ℃ | 20 |  |  | 35 |  |  | ≤25启加热器；≥35停加热器（当油箱内油温低于20℃时，关闭冷油器的冷却水，加热油温到35℃，启动辅助油泵（TOP）） | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT601 | 主冷油器出口温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高大屏报警，取大值≥50自启主冷油器回水调门旁路电动门 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT602 | 主冷油器出口温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT603 | 主冷油器进口温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 高大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT605 | #1轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT606 | #2轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT607 | 推力轴承回油温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT608 | 推力轴承回油温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT609 | #3轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT610 | #4轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT611 | #5轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT612 | #6轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT613 | #7轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CT614 | #8轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP102 | 主机润滑油滤网差压2 | AI | 0-0.2 | MPa
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP101 | #1轴承进油压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CL102 | 主油箱油位 | AI | 0-2300 | mm | 1344 | 1294 |  | 1544 |  |  | ＜1194电加热联锁停；L、H：大屏报警 | 投运前按图纸要求将主油箱最高油位与最低油位的中间位置定为0位，作为油位指示器的正常油位。正常运行时油箱的最高油位 +100mm，最低油位 –100mm，停机油位 –150mm。1444为零位
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP103 | 润滑油压力 | AI | 0-0.6 | MPa | 0.115 | 0.07 |  |  |  |  | L启动辅助油泵并大屏报警；LL启动事故油泵，并报警 | 定值讨论
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP101 | 主油箱输油泵出口母管压力 | AI | 0-2 | MPa | 1.205 | [5 empty] | 输油泵运行且L报警，＞0.42主油箱输油泵出口限压电动门自动开 | 定值讨论
#5机组 | 油系统 | 50MAV25CP101 | 主机油净化至主油箱进油滤网差压 | AI | 0-100 | kPa | [6 empty] | 报警
#5机组 | 油系统 | 50MAV25CF101 | 主机油净化至主油箱进油流量 | AI | 0-0.6 | t/h
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CT601 | EH油箱温度 | RTD | 100 | ℃ | 32 | 18 |  | 55 |  |  | 抗燃油箱油温检测,抗燃油箱油温≤32℃;自动开启加热器;≥40℃断加热器;抗燃油箱油温≤18℃，禁止启动抗燃油主泵） | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CT701 | EH油箱A电加热器温度 | TC | 100 | ℃ | [6 empty] | ＜50启A电加热，任一＞60停A加热器 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CT702 | EH油箱B电加热器温度 | TC | 100 | ℃ | [6 empty] | ＜50启B电加热，任一大于60停B加热器 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP101 | EH油母管压力 | AI | 0-25 | MPa | 13.5 |  |  | 17 |  |  | 低大屏报警；高大屏报警；≤11.2备泵自启 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP009 | EH循环泵出口除酸滤油器差压 | DI |  | MPa
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP010 | EH循环泵出口脱水滤油器差压 | DI |  | MPa
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP011 | EH循环泵出口精滤滤油器差压 | DI |  | MPa
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP007 | A EH油泵出口滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 高报警，更换滤芯 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP008 | B EH油泵出口滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 高报警，更换滤芯 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CL101 | EH油箱油位 | AI | 0-580 | mm | 270 |  |  | 550 |  |  | ＞550高报警；＜270低报警，送大屏； | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX10CP101 | 主机高压安全油压 | AI | 0-25 | MPa | [7 empty] | 未找到该点
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP102 | 主机顶轴油母管压力 | AI | 0-25 | MPa |  | 9.8 |  |  |  |  | LL不允许启盘车，启备泵；＞7停泵
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP011 | 主机润滑油滤网差压1 | DI | [5 empty] | 0.06 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CL001H | 主油箱油位高1 | DI |  | mm |  |  |  | 100 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CL001L | 主油箱油位低1 | DI |  | mm | -100 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CL102H | 主油箱油位高2 | DI |  | mm |  |  |  | 100 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CL102L | 主油箱油位低2 | DI |  | mm | -100 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP001 | 主油泵出口压力低 | DI |  | MPa | 1.205 | [5 empty] | 启动辅助油泵并报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP003 | 主机润滑油压低(开关)启动直流油泵 | DI |  | MPa |  | 0.07 |  |  |  |  | 启动辅助油泵并报警；启动事故油泵并报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP007 | 主机润滑油压低停盘车 | DI |  | MPa | 0.03 | [5 empty] | 停盘车 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP008 | 主机润滑油压低启动交流润滑油泵 | DI |  | MPa | 0.115 | [5 empty] | 启动辅助油泵TOP并报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP009 | 主油泵入口压力低 | DI |  | MPa | 0.07 | [5 empty] | 吸入油泵MSP启动并报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP001 | EH油母管压力低 | DI |  | MPa | 11.2 | [5 empty] | 低报警，自启动备用泵 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP005 | A EH油泵出口压力低 | DI |  | MPa | 11.2 | [5 empty] | 在联锁投入情况下，A泵运行5s后自启EH油泵B；A泵运行时低报警送大屏 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CP006 | B EH油泵出口压力低 | DI |  | MPa | 11.2 | [5 empty] | 在联锁投入情况下，B泵运行5s后自启EH油泵A；B泵运行时低报警送大屏 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CL001L | EH油箱油位低 | DI |  | mm | 264 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CL001LL | EH油箱油位低低1 | DI |  | mm | 184 | [5 empty] | 过低停泵 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CL002H | EH油箱油位高 | DI |  | mm |  |  |  | 526 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX00CL002LL | EH油箱油位低低2 | DI |  | mm | 184 | [5 empty] | 过低停泵 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAX20CP001 | A高压调门滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#5机组 | 油系统 | 50MAX20CP002 | B高压调门滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#5机组 | 油系统 | 50MAX20CP003 | A补汽阀滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#5机组 | 油系统 | 50MAX20CP004 | B补汽阀滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#5机组 | 油系统 | 50MAX20CP005 | A中联阀滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#5机组 | 油系统 | 50MAX20CP006 | B中联阀滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP001 | 主机顶轴油泵前滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.1 |  |  | 高报，更换 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAV31CP001 | A主机顶轴油泵入口压力 | DI |  | kPa | 30 | [5 empty] | 不允许启顶轴油泵 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAV31CP002 | A主机顶轴油泵出口压力 | DI |  | MPa | 9.8 | [5 empty] | 联锁启B顶轴油泵 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV32CP001 | B主机顶轴油泵入口压力 | DI |  | kPa | 30 | [5 empty] | 不允许启顶轴油泵 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAV32CP002 | B主机顶轴油泵出口压力 | DI |  | MPa | 9.8 | [5 empty] | 联锁启A顶轴油泵 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP003 | #1轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [5 empty] | 任一低报警，10取2，不允许启盘车 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP004 | #2轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP005 | #3轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP006 | #4轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP007 | #5轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP008 | #6轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP009 | #7轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP010 | #8轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP011 | #9轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV30CP012 | #10轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50MAV31CP003 | A主机顶轴油泵出口滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAV32CP003 | B主机顶轴油泵出口滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP104 | 主机润滑油油箱压力 | AI | ­10-0 | kPa | [6 empty] | 显示；＞-300自启排烟风机 | 运行需求
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP105 | 主机#8轴承润滑油进油压力 | AI | 0-0.6 | MPa | [6 empty] | L大屏报警
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP104 | 主机润滑油油箱压力 | AI | ­10-10 | kPa |  |  |  | ­0.3 |  |  | ≥­0.3且主排烟风机已起，联锁启备用排烟风机 | 运行需求
#5机组 | 油系统 | 50MAV10CP105 | 主机#8轴承润滑油进油压力 | AI | 0-0.6 | MPa | [6 empty] | L大屏报警
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CQ103 | 定冷水进水PH | AI | 0-14 |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 低报警，送大屏；高报警，送大屏 | 参考六横
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CF102 | 发电机引出线流量 | AI | 3.5-20 | t/h | 200L/MIN=12t/h | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CF101 | 定冷水进水流量1 | AI | 0-100 | kPa | 96.36t/h(41.3kPa) | 82.62t/h (30.32kPa) |  |  |  |  | 延时30秒，低报警，送大屏,LL开关量送ETS | 厂家资料,对应量程150t/h
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CT601 | 定冷水进水温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警，二取均≥50开定冷器回水调门旁路电动门 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CT602 | 定冷水进水温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CT603 | 定冷水回水温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 72 | 76 |  | 高、高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CT604 | 定冷水回水温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 72 | 76 |  | 高、高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP101 | 定冷水进水压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.18 | 0.14 |  |  |  |  | 低报警，送大屏，压力低启泵 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP102 | 定冷水箱压力 | AI | 0-100 | kPa | 10 |  |  | 50 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CL101 | 定冷水箱液位 | AI | 0-750 | mm | 500 |  |  | 700 |  |  | 低报警，送大屏；高报警；＜550定冷水补水电磁阀连锁开
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CQ102 | 定冷水进水电导率 | AI | 0-20 | μS/cm |  |  |  | 2 | 9.9 |  | 高报警；高高报警 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CQ101 | 定冷水离子交换器出口电导率 | AI | 0-20 | μS/cm |  |  |  | 2 | 1 |  | 高报警；高高报警 | 报警完善
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CF103 | 发电机定子冷却水流量2 | AI | 0-100 | kPa | 96.36t/h(41.3kPa) | 82.62t/h (30.32kPa) |  |  |  |  | 延时30秒，低报警，送大屏,LL开关量送ETS | 厂家资料1377L/min（82.6t/h）
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CF104 | 发电机定子冷却水流量3 | AI | 0-100 | kPa | 96.36t/h(41.3kPa) | 82.62t/h (30.32kPa) | [5 empty] | 厂家资料1377L/min（82.6t/h）
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP001L | 定冷水泵出口压力低 | DI |  | kPa | <NOR-70 | [5 empty] | 启备泵
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP002H | 定冷水滤网差压高 | DI |  | kPa |  |  |  | 80 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP006L | 定冷水进水压力低 | DI |  | kPa | 180 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CL101L | 定冷水箱液位低 | DI |  |  | -100 | [5 empty] | 低报警，送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CL101N | 定冷水箱液位正常 | DI
#5机组 | 定子冷却 | 50MKF10CL101H | 定冷水箱液位高 | DI | [5 empty] | 100 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加 | 50LAB40CT702 | #3高加进水温度 | TC | 0-350 | ℃
#5机组 | 高加 | 50LAB50CT701 | #2高加进水温度 | TC | 0-350 | ℃
#5机组 | 高加 | 50LAB60CT701 | #1高加进水温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加 | 50LAB70CT701 | #0高加进水温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加 | 50LAB80CT701 | 蒸汽冷却器进水温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加 | 50LAB80CT702 | 蒸汽冷却器出水温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加 | 50LAB80CT703 | 高加出水联成阀后给水温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加 | 50LAB80CP101 | 高加出水联成阀后给水压力 | AI | 0-40 | MPa
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CT712 | 三抽电动门后#1疏水管壁温 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CT713 | 三抽电动门后#2疏水管壁温 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ10CT704 | #1高加进汽温度 | TC | 0-550 | ℃
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ01CP101 | 零段抽汽压力 | AI | 0-17 | MPa
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ01CP102 | #0高加进汽压力 | AI | 0-17 | MPa
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ10CP101 | 一段抽汽压力 | AI | 0-12 | MPa |  |  |  | 8.646 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ10CP102 | #1高加进汽压力 | AI | 0-12 | MPa
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ20CP101 | 二段抽汽压力 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.134 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ20CP102 | #2高加进汽压力 | AI | 0-8 | MPa
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CP101 | 三段抽汽压力 | AI | 0-4 | MPa |  |  |  | 2.802 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CP102 | 蒸冷器进汽压力 | AI | 0-4 | MPa
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CP103 | #3高加进汽压力 | AI | 0-4 | MPa
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT701 | 四抽温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT702 | 四抽管道上壁温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | △≥20 |  |  | 高报警；上下壁温相差＞30四抽#1逆止门前疏水气动门联锁开；上下壁温相差＜20四抽#1逆止门前疏水气动门联锁关；上下壁温相差＞35四抽#2逆止门前疏水气动门联锁开；上下壁温＜35且汽机放进水组关四抽#2逆止门前疏水气动门联锁关 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT703 | 四抽管道下壁温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT704 | 除氧器进汽温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT711 | 四抽逆止门前疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT712 | 四抽#1逆止门后疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT713 | 四抽#2逆止门后疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT714 | 四抽电动门后疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT715 | 四抽至除氧器电动门前疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT716 | 四抽至除氧器逆止门后疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CP101 | 四段抽汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa |  |  |  | 1.201 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CP102 | 四抽至除氧器进汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBR40CF101 | 四抽至小机蒸汽流量 | AI | 0-31.7986 | kPa | [7 empty] | 0-210
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ20CL001H | 二抽逆止门前疏水罐水位高 | DI
#5机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ20CL002HH | 二抽逆止门前疏水罐水位高高 | DI
#5机组 | 高加疏水 | 50LCH01CT701 | #0高加正常疏水温度 | TC | 0-380 | ℃
#5机组 | 高加疏水 | 50LCH02CT711 | #0高加事故疏水管壁温 | TC | 0-380 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 高加疏水 | 50LCH10CT701 | #1高加正常疏水温度 | TC | 0-350 | ℃ |  |  |  | 280 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 高加疏水 | 50LCH11CT711 | #1高加事故疏水管壁温 | TC | 0-350 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 高加疏水 | 50LCH20CT701 | #2高加正常疏水温度 | TC | 0-300 | ℃ |  |  |  | 240 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 高加疏水 | 50LCH21CT711 | #2高加事故疏水管壁温 | TC | 0-300 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 高加疏水 | 50LCH30CT701 | #3高加正常疏水温度 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 210 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 高加疏水 | 50LCH31CT711 | #3高加事故疏水管壁温 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 高加疏水 | 50LAA40CT701 | 除氧器温度1 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加疏水 | 50LAA40CT702 | 除氧器温度2 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL101 | #0高加水位1 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL102 | #0高加水位2 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL103 | #0高加水位3 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL101 | #1高加水位1 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL102 | #1高加水位2 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL103 | #1高加水位3 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL101 | #2高加水位1 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL102 | #2高加水位2 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL103 | #2高加水位3 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL101 | #3高加水位1 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL102 | #3高加水位2 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL103 | #3高加水位3 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL104 | #3高加水位4 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAA40CT711 | 除氧器溢流/事故放水总管壁温 | TC | 0-200 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL001HHH | #0高加水位高高高 | DI |  | mm | [5 empty] | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL001HH | #0高加水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 88 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL001H | #0高加水位高 | DI |  | mm |  |  |  | 38 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL001L | #0高加水位低 | DI |  | mm | -38 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL001HHH | #1高加水位高高高 | DI |  | mm | [5 empty] | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL001HH | #1高加水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 88 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL001H | #1高加水位高 | DI |  | mm |  |  |  | 38 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL001L | #1高加水位低 | DI |  | mm | -38 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL001HHH | #2高加水位高高高 | DI |  | mm | [5 empty] | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL001HH | #2高加水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 88 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL001H | #2高加水位高 | DI |  | mm |  |  |  | 38 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL002L | #2高加水位低 | DI |  | mm | -38 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL001HHH | #3高加水位高高高 | DI |  | mm | [5 empty] | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL001HH | #3高加水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 88 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL003H | #3高加水位高 | DI |  | mm |  |  |  | 38 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL004L | #3高加水位低 | DI |  | mm | -38 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 高加疏水 | 50LBQ30CT704 | 蒸冷器进汽温度1 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 蒸冷器进汽温度1、2的平均值减去蒸冷器出汽温度与#3高加进汽温度的平均值＜230℃大屏报警，＜260℃高加解列
#5机组 | 高加疏水 | 50LBQ30CT706 | 蒸冷器进汽温度2 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加疏水 | 50LBQ30CT707 | 蒸冷器出汽温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加疏水 | 50LBQ30CT705 | #3高加进汽温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT701 | 四抽至A小机进汽温度 | TC | 0-400 | ℃ | 300 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT702 | A小机进汽温度 | TC | 0-400 | ℃ | 300 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT711 | 四抽至A小机电动门前疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT712 | 辅汽至A小机疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT713 | A小机主汽门前#1疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT714 | A小机主汽门前#2疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT701 | 四抽至B小机进汽温度 | TC | 0-400 | ℃ | 300 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT702 | B小机进汽温度 | TC | 0-400 | ℃ | 300 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT711 | 四抽至B小机电动门前疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT712 | 辅汽至B小机疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT713 | B小机主汽门前#1疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT714 | B小机主汽门前#2疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CP101 | 四抽至A小机进汽压力 | AI | 0-2 | MPa
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CP101 | 四抽至B小机进汽压力 | AI | 0-2 | MPa
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CL001H | A小机进汽母管疏水罐水位高 | DI | [8 empty] | 高报警
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CL002HH | A小机进汽母管疏水罐水位高高 | DI | [8 empty] | 开辅汽至A小机疏水罐疏水气动门
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CL001H | B小机进汽母管疏水罐水位高 | DI | [8 empty] | 高报警
#5机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CL002HH | B小机进汽母管疏水罐水位高高 | DI | [8 empty] | 开辅汽至B小机疏水罐疏水气动门
#5机组 | 低加 | 50LCA30CT601 | 轴封加热器进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA30CT602 | 轴封加热器出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA30CT603 | #9低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA33CT601 | #9低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA33CT602 | #8低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA40CT601 | #8低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA40CT602 | #7低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA50CT601 | #7低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA50CT602 | #6低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA60CT601 | #6低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA60CT602 | #5低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加 | 50LCA70CT601 | #5低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT701 | 五抽温度 | TC | 0-350 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT702 | 五抽管道上壁温度 | TC | 0-350 | ℃ | △＜20 |  |  | △≥20 | △≥30 |  | H：高报警，送大屏,HH：开五抽逆止门前疏水气动门，L：关五抽逆止门前疏水气动门 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT703 | 五抽管道下壁温度 | TC | 0-350 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT704 | #5低加进汽温度 | TC | 0-350 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT711 | 五抽逆止门前疏水管壁温 | TC | 0-350 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT712 | 五抽电动门后疏水管壁温 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT701 | 六抽温度 | TC | 0-250 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT702 | 六抽管道上壁温度 | TC | 0-250 | ℃ | △＜20 |  |  | △≥20 | △≥30 |  | H：高报警，送大屏,HH：开六抽逆止门前疏水气动门，L：关六抽逆止门前疏水气动门 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT703 | 六抽管道下壁温度 | TC | 0-250 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT704 | #6低加进汽温度 | TC | 0-250 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT711 | 六抽逆止门前疏水管壁温 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT712 | 六抽电动门后疏水管壁温 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT701 | 七抽温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT702 | 七抽管道上壁温度 | TC | 0-200 | ℃ | △＜20 |  |  | △≥20 | △≥30 |  | H：高报警，送大屏,HH：开七抽逆止门前疏水气动门，L：关七抽逆止门前疏水气动门 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT703 | 七抽管道下壁温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT704 | #7低加进汽温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT711 | 七抽逆止门前疏水管壁温 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT712 | 七抽逆止门后疏水管壁温 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT701 | A低压第1级后抽汽口温度（汽侧） | TC | 0-220 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT702 | A低压第1级后抽汽口温度（电侧） | TC | 0-220 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT703 | B低压第2级后抽汽口温度（汽侧） | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT704 | B低压第2级后抽汽口温度（电侧） | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT705 | A低压第3级后抽汽口温度（汽侧） | TC | 0-90 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT706 | A低压第3级后抽汽口温度（电侧） | TC | 0-90 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT707 | B低压第4级后抽汽口温度（汽侧） | TC | 0-60 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT708 | B低压第4级后抽汽口温度（电侧） | TC | 0-60 | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT719 | B低压进汽温度 | TC |  | ℃
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT601~3 | A低压外缸下半排汽温度1~3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 107 | 115 |  | 高报警，送大屏；高高遮断 | 厂家数据
#5机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT604~6 | B低压外缸下半排汽温度1~3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 107 | 115 |  | 高报警，送大屏；高高遮断 | 厂家数据
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CP101 | 五段抽汽压力 | AI | 0-1 | MPa |  |  |  | 0.619 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CP102 | #5低加进汽压力 | AI | 0-1 | MPa
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CP101 | 六段抽汽压力 | AI | 0-0.4 | MPa |  |  |  | 0.262 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CP102 | #6低加进汽压力 | AI | 0-0.4 | MPa
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CP101 | 七段抽汽压力 | AI | 0-0.2 | MPa
#5机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CP102 | #7低加进汽压力 | AI | 0-0.2 | MPa
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ51CT711 | #5低加事故疏水管壁温 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ61CT711 | #6低加事故疏水管壁温 | TC | 0-180 | ℃
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ71CT711 | #7低加事故疏水管壁温 | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ50CT601 | #5低加正常疏水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 150 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ60CT601 | #6低加正常疏水温度 | RTD | 0-180 | ℃ |  |  |  | 130 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CT601 | #7低加正常疏水温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 110 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CT602 | 低加疏水泵出口母管温度 | RTD | 0-150 | ℃
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ71CT601~6 | A低加疏水泵电机线圈温度1~6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 135 | 145 |  | ＞135报警； | 厂家资料
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ71CT611 | A低加疏水泵电机驱动端轴承温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90报警； | 厂家资料
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ71CT612 | A低加疏水泵电机自由端轴承温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90报警； | 厂家资料
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ72CT601~6 | B低加疏水泵电机线圈温度1~6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 135 | 145 |  | ＞135报警； | 厂家资料
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ72CT611 | B低加疏水泵电机驱动端轴承温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90报警； | 厂家资料
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ72CT612 | B低加疏水泵电机自由端轴承温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90报警； | 厂家资料
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CP103 | 低加疏水泵出口母管压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CP101 | A低加疏水泵进口滤网差压 | AI | 0-0.25 | MPa |  |  |  | 0.03 | 0.05 |  | 报警；清洗 | 厂家资料
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CP102 | B低加疏水泵进口滤网差压 | AI | 0-0.25 | MPa |  |  |  | 0.03 | 0.05 |  | 报警；清洗 | 厂家资料
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CF101 | 低加疏水泵出口母管流量 | AI | 0-31.76763 | kPa | [7 empty] | 0-400t/h
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL001H | #5低加水位高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL002HH | #5低加水位高高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL101 | #5低加水位1 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高高报警，送大屏，开启危急疏水阀（三取二）；高报警，送大屏，水位不高电磁阀得电且允许开进出水电动门；低报警，送大屏；低低报警，送大屏，HHH关抽汽逆止门 | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL102 | #5低加水位2 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL103 | #5低加水位3 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL001H | #6低加水位高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL002HH | #6低加水位高高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL101 | #6低加水位1 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高高报警，送大屏，开启危急疏水阀（三取二），延时10s快关#5低加正常疏水（三取二）5低加事故疏水；高报警，送大屏，水位不高电磁阀得电；低报警，送大屏；低低报警，送大屏，HHH关抽汽逆止门 | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL102 | #6低加水位2 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL103 | #6低加水位3 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL001H | #7低加水位高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL002HH | #7低加水位高高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL101 | #7低加水位1 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高高报警，送大屏，开启危急疏水阀（三取二），延时10s快关#6低加正常疏水（三取二），延时10s快开#6低加事故疏水；高报警，送大屏，水位不高电磁阀得电；低报警，送大屏；低低报警，送大屏，HHH关抽汽逆止门 | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL102 | #7低加水位2 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL103 | #7低加水位3 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ81CT601 | #8低加正常疏水温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ91CT601 | #9低加正常疏水温度 | RTD | 0-150 | ℃
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ82CT711 | #8低加事故疏水管壁温 | TC | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 低加疏水 | 50LCJ92CT711 | #9低加事故疏水管壁温 | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL001H | #8低加水位高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL002HH | #8低加水位高高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL101 | #8低加水位1 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高、高高报警，送大屏，高高开启危急疏水阀（三取二），高高关轴封溢流至8号低加电动门；低报警；低低报警，送大屏 | 定值讨论
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL102 | #8低加水位2 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 定值讨论
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL103 | #8低加水位3 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 定值讨论
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL001H | #9低加水位高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL002HH | #9低加水位高高 | DI |  | mm
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL101 | #9低加水位1 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高、高高报警，送大屏，高高开启危急疏水阀（三取二），低报警；低低报警，送大屏 | 类推#8低加
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL102 | #9低加水位2 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 类推#8低加
#5机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL103 | #9低加水位3 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 类推#8低加
#5机组 | 给水系统 | 50LAB11CT701 | A汽泵前置泵进口滤网前温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 给水系统 | 50LAB12CT701 | B汽泵前置泵进口滤网前温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 给水系统 | 50LAB11CP101 | A汽泵前置泵进口滤网差压 | AI | 0-150 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 给水系统 | 50LAB11CP102 | A汽泵前置泵进口压力 | AI | 0-2.5 | MPa
#5机组 | 给水系统 | 50LAB12CP101 | B汽泵前置泵进口滤网差压 | AI | 0-150 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 给水系统 | 50LAB12CP102 | B汽泵前置泵进口压力 | AI | 0-2.5 | MPa
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CF101 | A汽泵前置泵出口流量1 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数 |  |  |  |  | 三取二＜550开A汽泵再循环调整门前、后电动门；若调整门关或前后门关且流量低于小机转速对应流量函数值，跳小机； | 小机转速2700，流量定值200，转速5990及以上，流量定值400
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CF102 | A汽泵前置泵出口流量2 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CF103 | A汽泵前置泵出口流量3 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CP101 | A汽泵前置泵出口压力 | AI | 0-3.5 | MPa
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CP102 | A汽泵进口压力1 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [5 empty] | 低报警，送大屏；A小机转速>2600r/m,且汽动给水泵A入口压力与除氧器压力差值<0.5MPa, 延时3S，汽泵保护跳闸 | 逻辑讨论
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CP103 | A汽泵进口压力2 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [6 empty] | 逻辑讨论
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CP104 | A汽泵进口压力3 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [6 empty] | 逻辑讨论
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CP105 | A汽泵进口滤网差压 | AI | 0-150 | kPa |  |  |  | 80 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 给水系统 | 50LAB21CT701 | A汽泵进口温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CF101 | B汽泵前置泵出口流量1 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数 |  |  |  |  | 三取二＜550开A汽泵再循环调整门前、后电动门；若调整门关或前后门关且流量低于小机转速对应流量函数值，跳小机； | 小机转速2700，流量定值200，转速5990及以上，流量定值400
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CF102 | B汽泵前置泵出口流量2 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CF103 | B汽泵前置泵出口流量3 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CP101 | B汽泵前置泵出口压力 | AI | 0-3.5 | MPa
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CP102 | B汽泵进口压力1 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [5 empty] | 低保警，送大屏，B小机转速>2600r/m,且汽动给水泵B入口压力与除氧器压力差值<0.5MPa, 延时3S，汽泵保护跳闸 | 参考六横
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CP103 | B汽泵进口压力2 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CP104 | B汽泵进口压力3 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CP105 | B汽泵进口滤网差压 | AI | 0-150 | kPa |  |  |  | 80 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 给水系统 | 50LAB22CT701 | B汽泵进口温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 给水系统 | 50LAB40CT701 | 汽泵出口母管温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 给水系统 | 50LAE10CT701 | 给水至高旁减温水温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 给水系统 | 50LAB31CP101 | A汽泵出口压力 | AI | 0-45 | MPa
#5机组 | 给水系统 | 50LAB32CP101 | B汽泵出口压力 | AI | 0-45 | MPa
#5机组 | 给水系统 | 50LAB40CP101 | 汽泵出口母管压力1 | AI | 0-40 | MPa |  |  |  | 35 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 给水系统 | 50LAB40CP102 | 汽泵出口母管压力2 | AI | 0-40 | MPa |  |  |  | 35 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 给水系统 | 50LAE10CP101 | 给水至高旁减温水压力 | AI | 0-40 | MPa | 1 | [5 empty] | 减温水与阀后压力<1高旁保护关 | 参考老厂
#5机组 | 除氧器 | 50LAA40CL001H | 除氧器水位高 | DI |  | mm
#5机组 | 除氧器 | 50LAD40CL002HH | 除氧器水位高高 | DI |  | mm
#5机组 | 除氧器 | 50LAA40CL101 | 除氧器水位1 | AI | ­1200-1400 | mm | -200 | -2200 |  | 200 | 250 | 300 | LL跳泵；L低大屏报警；H高大屏报警；HH开溢流、开事故放水门；HHH关抽汽逆止阀、关辅汽至除氧器加热调门前电动门 | 厂家资料，正常水位为0
#5机组 | 除氧器 | 50LAA40CL102 | 除氧器水位2 | AI | ­1200-1400 | mm | -200 | -2200 |  | 200 | 250 | 300
#5机组 | 除氧器 | 50LAA40CL103 | 除氧器水位3 | AI | ­1200-1400 | mm | -200 | -2200 |  | 200 | 250 | 300
#5机组 | 除氧器 | 50LAA40CP101 | 除氧器压力1 | AI | ­0.1～2.4 | [7 empty] | A/B小机转速>2600r/m,且汽动给水泵A/B入口压力与除氧器压力差值<0.5MPa, 延时3S，汽泵保护跳闸
#5机组 | 除氧器 | 50LAA40CP102 | 除氧器压力2 | AI | ­0.1～2.4
#5机组 | 除氧器 | 50LAA40CP103 | 除氧器压力3 | AI | ­0.1～2.4
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAW20CT701 | 小机轴封喷水减温器后温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAL10CT716 | 小机轴封调整门前疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAL10CT721 | A小机主汽门阀座前疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAL10CT722 | A小机主汽门阀座后疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAL10CT723 | A小机调节级后汽缸疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAL20CT721 | B小机主汽门阀座前疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAL20CT722 | B小机主汽门阀座后疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAL20CT723 | B小机调节级后汽缸疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAL20CT714 | 小机轴封减温器后疏水门后壁温 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT711 | A小机后汽缸排汽温度1 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT712 | A小机后汽缸排汽温度2 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT713 | A小机后汽缸排汽温度3 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT711 | B小机后汽缸排汽温度1 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT712 | B小机后汽缸排汽温度2 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT713 | B小机后汽缸排汽温度3 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAW01CT701 | 小机轴封进汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAW30CT701 | 小机轴封喷水减温器前温度 | TC | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAW30CP101 | 给泵汽机轴封进汽母管压力 | AI | 0-60 | MPa
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAW20CP101 | 给泵汽机轴封喷水减温器后压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT613 | A汽泵推力轴承外侧温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＞80℃报警；＞90℃三取二，报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT614 | A汽泵推力轴承外侧温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT615 | A汽泵推力轴承外侧温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT616 | A汽泵推力轴承内侧温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＞80℃报警；＞90℃三取二，报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT617 | A汽泵推力轴承内侧温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT618 | A汽泵推力轴承内侧温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT619 | A汽泵径向轴承自由端温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H报警，＞90℃相与跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT620 | A汽泵径向轴承自由端温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT621 | A汽泵径向轴承驱动端温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H报警，＞90℃相与跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT622 | A汽泵径向轴承驱动端温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT623 | A汽泵自由端密封水回水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT624 | A汽泵驱动端密封水回水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT625 | A汽泵泵体上部温度 | RTD | 0-200 | ℃ | [6 empty] | 温差＞30℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT626 | A汽泵泵体下部温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT627 | A汽泵润滑油回油温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CS101 | A汽泵转速 | AI | 0～7000 | r/min
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT613 | B汽泵推力轴承外侧温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＞80℃报警；＞90℃三取二，报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT614 | B汽泵推力轴承外侧温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT615 | B汽泵推力轴承外侧温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT616 | B汽泵推力轴承内侧温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＞80℃报警；＞90℃三取二，报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT617 | B汽泵推力轴承内侧温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT618 | B汽泵推力轴承内侧温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT619 | B汽泵径向轴承自由端温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H报警，＞90℃相与跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT620 | B汽泵径向轴承自由端温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT621 | B汽泵径向轴承驱动端温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H报警，＞90℃相与跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT622 | B汽泵径向轴承驱动端温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT623 | B汽泵自由端密封水回水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT624 | B汽泵驱动端密封水回水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT625 | B汽泵泵体上部温度 | RTD | 0-200 | ℃ | [6 empty] | 温差＞30℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT626 | B汽泵泵体下部温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT627 | B汽泵润滑油回油温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CS101 | B汽泵转速 | AI | 0～7000 | r/min
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC11CT601 | A汽泵前置泵自由端径向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H，HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC11CT602 | A汽泵前置泵驱动端径向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H，HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC11CT603 | A汽泵前置泵自由端密封水进水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC11CT604 | A汽泵前置泵驱动端密封水进水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT605 | A汽泵前置泵电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT606 | A汽泵前置泵电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT628 | A汽泵前置泵电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT629 | A汽泵前置泵电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT607 | A汽泵前置泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT608 | A汽泵前置泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT609 | A汽泵前置泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT610 | A汽泵前置泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT611 | A汽泵前置泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT612 | A汽泵前置泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC12CT601 | B汽泵前置泵自由端径向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H，HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC12CT602 | B汽泵前置泵驱动端径向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H，HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC12CT603 | B汽泵前置泵自由端密封水进水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC12CT604 | B汽泵前置泵驱动端密封水进水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT605 | B汽泵前置泵电机驱动端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT606 | B汽泵前置泵电机自由端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT628 | B汽泵前置泵电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT629 | B汽泵前置泵电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT607 | B汽泵前置泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT608 | B汽泵前置泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT609 | B汽泵前置泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT610 | B汽泵前置泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT611 | B汽泵前置泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT612 | B汽泵前置泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT701 | A小机润滑油箱A电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT702 | A小机润滑油箱B电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT703 | A小机润滑油箱C电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT704 | A小机润滑油箱D电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器D/E/F
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT705 | A小机润滑油箱E电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器D/E/F
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT706 | A小机润滑油箱F电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器D/E/F
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT601 | A小机润滑油箱温度 | RTD | 0-100 | ℃ | 20 |  |  | 35 |  |  | 当油温低于20℃时，开启电加热器进行加热；待油温升至35℃时，则关闭电加热器。 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV31CT601 | A小机温控阀后油温 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV31CT602 | A小机冷油器进口油温 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV31CT603 | A小机冷油器出口温控阀前油温 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | A小机冷油器出口油温>55大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV21CT601 | A小机后轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃； | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT607 | A小机前轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃； | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT608 | A小机推力轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃； | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV50CF101 | A小机集装油箱进油流量 | AI | 0-10 | t/h
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV60CF101 | B小机集装油箱进油流量 | AI | 0-10 | t/h
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP101 | A小机润滑油母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa | 0.1 | 0.07 | 0.03 |  |  |  | 报警值：0.1 MPa（自动启动备用交流润滑油泵）；停机值：0.07MPa（自动启动直流事故油泵）；停盘车：0.03MPa | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV80CP101 | A小机输油泵出口压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV90CP101 | B小机输油泵出口压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CL101 | A小机润滑油箱油位 | AI |  | mm | 900 | 880 |  | 1100 |  |  | A小机油箱油位<900大屏报警、联锁停A小机油箱电加热器A/B/C/D/E/F，>1100大屏报警、A小机油箱油位低低停机＜480大屏报警 | 0位：离油箱顶板下表面420mm处，作为油位指示器的正常油位，L/H报警，LL停机油位（过低油位） –100mm
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT701 | B小机润滑油箱A电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT702 | B小机润滑油箱B电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT703 | B小机润滑油箱C电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT704 | B小机润滑油箱D电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器D/E/F联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT705 | B小机润滑油箱E电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器D/E/F联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT706 | B小机润滑油箱F电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器D/E/F联锁停
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT601 | B小机润滑油箱温度 | RTD | 0-100 | ℃ | 20 |  |  | 35 |  |  | 当油温低于20℃时，开启电加热器进行加热；待油温升至35℃时，则关闭电加热器。 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV61CT601 | B小机温控阀出口温控阀后油温 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV61CT602 | B小机温控阀进口油温 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV61CT603 | B小机温控阀进口温控阀前油温 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | B小机冷油器出口油温>55大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV51CT601 | B小机后轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT607 | B小机前轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT608 | B小机推力轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV21CP101 | B小机润滑油母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa | 0.1 | 0.07 | 0.03 |  |  |  | 报警值：0.1 MPa（自动启动备用交流润滑油泵）；停机值：0.07MPa（自动启动直流事故油泵）；停盘车：0.03MPa | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CL101 | B小机润滑油箱油位 | AI |  | mm | 900 | 880 |  | 1100 |  |  | B小机油箱油位<900大屏报警、联锁停B小机油箱电加热器A/B/C/D/E/F，>1100大屏报警、B小机油箱油位低低停机＜480大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT702 | A小机调节级后金属壁温 | TC | 0-500 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT601 | A小机外侧推力瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | ≥100℃报警，≥110℃停A小机（二取二） | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT602 | A小机外侧推力瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  |  | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT603 | A小机内侧推力瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | ≥100℃报警，≥110℃停A小机（二取二） | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT604 | A小机内侧推力瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  |  | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT605 | A小机#1轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT606 | A小机#1轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT607 | A小机#2轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT608 | A小机#2轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT702 | B小机调节级后金属壁温 | TC | 0-500 | ℃
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT601 | B小机外侧推力瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | ≥100℃报警，≥110℃停B小机（二取二） | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT602 | B小机外侧推力瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  |  | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT603 | B小机内侧推力瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | ≥100℃报警，≥110℃停B小机（二取二） | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT604 | B小机内侧推力瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  |  | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT605 | B小机#1轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT606 | B小机#1轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT607 | B小机#2轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT608 | B小机#2轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAW10CL101 | 给水泵密封水回水箱液位1 | AI | 0-1200 | m | 1200 | [5 empty] | 低报警，送大屏，关回水箱出水调整门前电动门 | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50LAW10CL102 | 给水泵密封水回水箱液位2 | AI | 0-1200 | m | 1200 | [5 empty] | 低报警，送大屏，关回水箱出水调整门前电动门 | 参考六横
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP001 | A小机润滑油压低(启#2交流油泵) | DI |  | MPa | 0.1 | [5 empty] | P=0.008434（H-h）MPa H-运行平台/汽机中分面高度 h-压力开关安装高度 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP003 | A小机润滑油压低(启直流润滑油泵) | DI |  | MPa | 0.07 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CP002 | A小机滤油器差压高 | DI |  | kPa |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV41CP001 | B小机润滑油压低(启#2交流油泵) | DI |  | MPa | 0.1 | [5 empty] | P=0.008434（H-h）MPa H-运行平台/汽机中分面高度 h-压力开关安装高度 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV41CP003 | B小机润滑油压低(启直流润滑油泵) | DI |  | MPa | 0.07 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CP002 | B小机滤油器差压高 | DI |  | kPa |  |  |  | 60 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP002 | 5A小机润滑油压低(启事故油泵硬回路) | DI |  | MPa | 0.07 | [5 empty] | 电气回路直启小机直流润滑油泵 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP007 | 5A小机润滑油压低(盘车闭锁) | DI |  | MPa | 0.03 | [5 empty] | 就地盘车回路停盘车 | 厂家资料
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CP101 | 小机A润滑油油箱压力 | AI | ­10-0 | kPa |  |  |  | ­0.3 |  |  | ≥­0.3且主排烟风机已起，联锁启备用排烟风机 | 运行需求
#5机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CP101 | 小机B润滑油油箱压力 | AI | ­10-0 | kPa |  |  |  | ­0.3 |  |  | ≥­0.3且主排烟风机已起，联锁启备用排烟风机 | 运行需求
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT601 | A凝泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT602 | A凝泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT603 | A凝泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT604 | A凝泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT605 | A凝泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT606 | A凝泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT607 | A凝泵电机线圈温度7 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT608 | A凝泵电机线圈温度8 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT609 | A凝泵电机线圈温度9 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT610 | A凝结水泵电机上轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT616 | A凝结水泵电机上轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT611 | A凝结水泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT617 | A凝结水泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT612 | A凝泵推力轴承导瓦温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT613 | A凝泵推力轴承导瓦温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT614 | A凝泵推力轴承推力瓦温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT615 | A凝泵推力轴承推力瓦温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CY101 | A凝泵电机上轴承X向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CY102 | A凝泵电机上轴承Y向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CY103 | A凝泵电机下轴承X向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CY104 | A凝泵电机下轴承Y向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT601 | B凝泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT602 | B凝泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT603 | B凝泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT604 | B凝泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT605 | B凝泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT606 | B凝泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT607 | B凝泵电机线圈温度7 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT608 | B凝泵电机线圈温度8 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT609 | B凝泵电机线圈温度9 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT610 | B凝结水泵电机上轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT616 | B凝结水泵电机上轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT611 | B凝结水泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT617 | B凝结水泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT612 | B凝泵推力轴承导瓦温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT613 | B凝泵推力轴承导瓦温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT614 | B凝泵推力轴承推力瓦温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT615 | B凝泵推力轴承推力瓦温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  |  | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT620 | 凝汽器热井出口温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 44 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CT601 | 凝结水泵出口母管温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CY101 | B凝泵电机上轴承X向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CY102 | B凝泵电机上轴承Y向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CY103 | B凝泵电机下轴承X向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CY104 | B凝泵电机下轴承Y向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA21CP101 | A凝结水泵出口压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CP101 | B凝结水泵出口压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CP102 | 凝结水泵出口母管压力1 | AI | 0-5 | MPa | [6 empty] | 变频1.2，工频2.5 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CP103 | 凝结水泵出口母管压力2 | AI | 0-5 | MPa | [6 empty] | 变频1.2，工频2.5 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA30CP101 | 凝结水精处理出口母管压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CP101 | A凝泵进口滤网差压 | AI | 0-5 | kPa |  |  |  | 5 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CP101 | B凝泵进口滤网差压 | AI | 0-5 | kPa |  |  |  | 5 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA21CF101 | A凝泵密封水流量 | AI | 3.6 | t/h | 0.5 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CF101 | B凝泵密封水流量 | AI | 3.6 | t/h | 0.5 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL101 | A凝汽器热井水位1 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | L：关凝水至凝贮箱溢流电动门；低于900不允许启凝泵；LL：开车放水电动门自动关；低于600延时3s，与上高压侧热井水位低凝泵跳闸（三取二） HH低旁快关（无） | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL102 | A凝汽器热井水位2 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL103 | A凝汽器热井水位3 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL101 | B凝汽器热井水位1 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL102 | B凝汽器热井水位2 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL103 | B凝汽器热井水位3 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA30CF101 | 精处理装置出口凝结水流量1 | AI | 0-30.11436 | kPa | 600t/h（工频） | [5 empty] | 泵运行120s后，凝结水流量低三取二跳泵；（变频时流量定值根据频率流量函数） | 频率50定值300，频率60，定值350，频率75，定值400，频率80，定值500，频率100或工频，定值600。量程0-2800t/h
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA30CF102 | 精处理装置出口凝结水流量2 | AI | 0-30.11436 | kPa | 600t/h（工频）
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA30CF103 | 精处理装置出口凝结水流量3 | AI | 0-30.11436 | kPa | 600t/h（工频）
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CT602 | 除氧器进口凝结水温度 | RTD | 0-200 | ℃ | 48 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CP101 | 除氧器进口凝结水压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CF101 | 除氧器进口凝结水流量1 | AI | 0-2500 | t/h
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CF102 | 除氧器进口凝结水流量2 | AI | 0-2500 | t/h
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CF103 | 除氧器进口凝结水流量3 | AI | 0-2500 | t/h
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCP10CP101 | 凝输泵出口母管压力 | AI | 0-2 | MPa | 0.3 | [5 empty] | L：低报警，备泵自启；
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCP11CP101 | A凝输泵进口滤网差压 | AI | 0-62 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCP12CP101 | B凝输泵进口滤网差压 | AI | 0-62 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCP13CP101 | C凝输泵进口滤网差压 | AI | 0-62 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCP10CL101 | 凝贮水箱水位 | AI | 0-8 | m | 2 |  |  | 4.2 |  |  | L：低报警，不允许启泵；高报警
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCA31CF101 | 凝水至凝贮水箱溢流流量 | AI | 0-25 | kPa | [7 empty] | 0-280t/h
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCP20CF101 | 凝汽器补水流量 | AI | 0-55 | kPa | [7 empty] | 0-900t/h
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCP10CT601 | 凝结水用户母管温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCE10CF101 | 凝结水用户母管流量 | AI | 0-160 | kPa | [7 empty] | 0-1200t/h
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCE22CP101 | B疏扩喷水气动调整门后压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCE25CP101 | 三级减温器B侧减温水调整门后压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCE25CP102 | 三级减温器A侧减温水调整门后压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCE29CP101 | A疏扩喷水气动调整门后压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50LCP10CP104 | 凝结水用户母管压力 | AI | 0-5 | MPa
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL001HH | A凝汽器热井水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 1850 |  | 报警 | 底板为0
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL001LL | A凝汽器热井水位低低 | DI |  | mm |  | 600 |  |  |  |  | 报警 | 底板为0
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL001HH | B凝汽器热井水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 1850 |  | 报警 | 底板为0
#5机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL001LL | B凝汽器热井水位低低 | DI |  | mm |  | 600 |  |  |  |  | 报警 | 底板为0
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT601 | A闭冷泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT602 | A闭冷泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT603 | A闭冷泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT604 | A闭冷泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT605 | A闭冷泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT606 | A闭冷泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT607 | A闭冷泵电机轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT608 | A闭冷泵电机轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT609 | A闭冷泵轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CT610 | A闭冷泵轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT601 | B闭冷泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT602 | B闭冷泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT603 | B闭冷泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT604 | B闭冷泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT605 | B闭冷泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT606 | B闭冷泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT607 | B闭冷泵电机轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT608 | B闭冷泵电机轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT609 | B闭冷泵轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT610 | B闭冷泵轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT601 | C闭冷泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT602 | C闭冷泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT603 | C闭冷泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT604 | C闭冷泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT605 | C闭冷泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT606 | C闭冷泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT607 | C闭冷泵电机轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT608 | C闭冷泵电机轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT609 | C闭冷泵轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB13CT610 | C闭冷泵轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CT611 | 闭冷泵出口母管温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 38 |  |  | 高报警，送大屏 | 参考六横
#5机组 | 闭式水 | 50PGB20CT601 | 闭冷器出口母管温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 38 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CP101 | A闭冷泵进口滤网差压 | AI | 0-50 | kPa |  |  |  | 20 |  |  | 高报警，送大屏 | 参考六横
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CP102 | B闭冷泵进口滤网差压 | AI | 0-50 | kPa |  |  |  | 20 |  |  | 高报警，送大屏 | 参考六横
#5机组 | 闭式水 | 50PGB11CP103 | C闭冷泵进口滤网差压 | AI | 0-50 | kPa |  |  |  | 20 |  |  | 高报警，送大屏 | 参考六横
#5机组 | 闭式水 | 50PGB12CP101 | 闭冷泵出口母管压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.6 | [5 empty] | 低报警，送大屏 | 逻辑讨论
#5机组 | 闭式水 | 50PGB20CP101 | 闭冷器出口母管压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.5 | [5 empty] | L：低报警，＜0.6联启备泵
#5机组 | 闭式水 | 50PGB01CL101~2 | 闭式水膨胀水箱液位1~2 | AI | 2600 | mm | 1200 |  |  | 2000 |  |  | 高、低报警，送大屏，L：连锁开凝输水至闭冷水箱补水电动门；＞1600连锁关凝输水至闭冷水箱补水电动门
#5机组 | 闭式水 | 50PGB30CT601 | 大机润滑油冷油器回水母管温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#5机组 | 闭式水 | 50PGB46CT601 | 发电机氢冷却器回水母管温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#5机组 | 闭式水 | 50PGB44CT601 | 发电机定子冷却器回水母管温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#5机组 | 闭式水 | 50PGB52CT601 | A小机冷油器回水母管温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#5机组 | 闭式水 | 50PGB52CT602 | B小机冷油器回水母管温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#5机组 | 闭式水 | 50PGB46CL101 | 发电机氢冷却器泄露检测装置液位 | AI | 0-100 | mm |  |  |  | 10 |  |  | 高报警
#5机组 | 辅汽 | 50LBG10CT701 | 辅汽母管温度 | TC | 0-450 | ℃ | 260 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#5机组 | 辅汽 | 50LBG40CT701 | 辅汽至低压轴封减温器前蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50LBG40CT702 | 辅汽至低压轴封减温器后蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50LBG50CT701 | 冷再至辅汽气动调整门后蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃ | 200 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | 辅汽 | 50LBG60CT701 | 四抽至辅汽蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50LBG75CT701 | 辅汽至燃油吹扫减温器后蒸汽温度 | TC | 0-300 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50LBG80CT701 | 辅汽至除氧器气动调整门后蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50MAW10CT702 | 轴封电加热器进口蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50MAW10CT704 | 轴封电加热器出口蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃ | 290 |  |  | 305 |  |  | H/L报警送大屏 | 参考老厂
#5机组 | 辅汽 | 50MAW10CT705 | 轴封电加热器温度1 | TC |  | ℃ | 120 | [5 empty] | 三取中L启电加热，H停
#5机组 | 辅汽 | 50MAW10CT706 | 轴封电加热器温度2 | TC |  | ℃ | 120
#5机组 | 辅汽 | 50MAW10CT707 | 轴封电加热器温度3 | TC |  | ℃ | 120
#5机组 | 辅汽 | 50LBG10CP101 | 辅汽母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa |  |  |  | 1.2 |  |  | 高报警，＞1.2，小于0.3大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 辅汽 | 50LBG50CP101 | 冷再至辅汽气动调整门后蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 辅汽 | 50LBG60CP101 | 四抽至辅汽蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 辅汽 | 50LBG75CP101 | 辅汽至燃油吹扫减温器后蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 辅汽 | 50LBG80CP101 | 辅汽至除氧器气动调整门后蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 辅汽 | 50LBG50CF101 | 冷再至辅汽蒸汽流量 | AI | 0-160 | kPa | [7 empty] | 0-160t/h
#5机组 | 辅汽 | 50LBG60CF101 | 四抽至辅汽蒸汽流量 | AI | 0-160 | kPa | [7 empty] | 0-160t/h
#5机组 | 辅汽 | 50LBG70CT711 | 辅汽至锅炉疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50LBG50CT711 | 冷再至辅汽调整门前疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50LBG81CT711 | 辅汽至除氧器调整门前疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50LBG81CT712 | 辅汽至除氧器调整门后疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 辅汽 | 50LBG30CP101 | 辅汽至磨煤机灭火蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 辅汽 | 50LBG30CT701 | 辅汽至磨煤机灭火蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃ | 200 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#5机组 | 辅汽 | 50LCN50CL101 | 辅汽疏水扩容器液位 | AI | 0-2600 | mm | 50 | 30 | 20 | 400 |  |  | H：高大屏报警，开辅汽疏水扩容器放水至排水槽电动阀；L：大屏报警，关辅汽疏水至凝汽器调节阀前电动阀 | 参考六横
#5机组 | 辅汽 | 50LBG20CT711 | 辅汽至小机母管疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#5机组 | 辅汽 | 50LBG20CT712 | 辅汽至A小机疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#5机组 | 辅汽 | 50LBG20CT713 | 辅汽至B小机疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#5机组 | 辅汽 | 50MAW10CT711 | 辅汽至轴加出口母管疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#5机组 | 辅汽 | 50MAW10CT712 | 辅汽至轴加出口疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#5机组 | 辅汽 | 50LBG30CT711 | 辅汽至磨煤机灭火减温器前疏水管壁温 | TC |  | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#5机组 | 辅汽 | 50LBG30CT712 | 辅汽至磨煤机灭火减温器后疏水管壁温 | TC |  | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#5机组 | 循环水 | 50PAB40CT601 | B凝汽器外侧循环水进水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PAB40CT602 | B凝汽器外侧循环水进水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PAB40CT603 | A凝汽器外侧循环水出水温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 40 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PAB40CT604 | A凝汽器外侧循环水出水温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 40 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PAB50CT601 | B凝汽器内侧循环水进水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PAB50CT602 | B凝汽器内侧循环水进水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PAB50CT603 | A凝汽器内侧循环水出水温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 40 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PAB50CT604 | A凝汽器内侧循环水出水温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 40 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PAB40CP101 | B凝汽器外侧循环水进水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#5机组 | 循环水 | 50PAB40CP102 | A凝汽器外侧循环水出水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#5机组 | 循环水 | 50PAB50CP101 | B凝汽器内侧循环水进水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#5机组 | 循环水 | 50PAB50CP102 | A凝汽器内侧循环水出水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#5机组 | 循环水 | 50QHE11CL101 | 主厂房循环水集水坑液位 | AI | 0-1.5 | m | 0.8 |  |  | 1.3 |  |  | 低停排涝泵；高报警，延时10s送大屏，联锁投入自动启排涝泵 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PCB43CT601 | A闭冷器出口温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 38 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PCB43CT602 | B闭冷器出口温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 38 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PCB10CT601 | 循环水用户母管进水温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 33 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PCB10CP101 | 电动滤水器进出口差压 | AI | 0-100 | kPa |  |  |  | 2.5 |  |  | 高报警 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PCB10CP102 | 循环水用户母管进水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT601 | 5A循泵电机推力轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT602 | 5A循泵电机推力轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT603 | 5A循泵电机推力轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT604 | 5A循泵电机导轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT605 | 5A循泵电机导轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT606 | 5A循泵电机导轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT607 | 5A循泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT608 | 5A循泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT609 | 5A循泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT610 | 5A循泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT611 | 5A循泵电机线圈温度U3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT612 | 5A循泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT613 | 5A循泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT614 | 5A循泵电机线圈温度V3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT615 | 5A循泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT616 | 5A循泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CT617 | 5A循泵电机线圈温度W3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT601 | 5B循泵电机推力轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT602 | 5B循泵电机推力轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT603 | 5B循泵电机推力轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT604 | 5B循泵电机导轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT605 | 5B循泵电机导轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT606 | 5B循泵电机导轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT607 | 5B循泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT608 | 5B循泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT609 | 5B循泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT610 | 5B循泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT611 | 5B循泵电机线圈温度U3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT612 | 5B循泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT613 | 5B循泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT614 | 5B循泵电机线圈温度V3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT615 | 5B循泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT616 | 5B循泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CT617 | 5B循泵电机线圈温度W3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT601 | 5C循泵电机推力轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT602 | 5C循泵电机推力轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT603 | 5C循泵电机推力轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT604 | 5C循泵电机导轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT605 | 5C循泵电机导轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT606 | 5C循泵电机导轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT607 | 5C循泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT608 | 5C循泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT609 | 5C循泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT610 | 5C循泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT611 | 5C循泵电机线圈温度U3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT612 | 5C循泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT613 | 5C循泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT614 | 5C循泵电机线圈温度V3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT615 | 5C循泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT616 | 5C循泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CT617 | 5C循泵电机线圈温度W3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CP101 | 5A循环水泵出口压力 | AI | 0-0.4 | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 高报警 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CP101 | 5B循环水泵出口压力 | AI | 0-0.4 | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 高报警 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CP101 | 5C循环水泵出口压力 | AI | 0-0.4 | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 高报警 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PAB10CP101 | #5循母压力 | AI | 0-0.4 | MPa | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 低、高大屏报警 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PAA10CL104 | 三期前池液位 | AI | 0-25 | m
#5机组 | 循环水 | 50PAA10CL101 | 5A循泵进口拦污栅前液位 | AI | 0-20 | m
#5机组 | 循环水 | 50PAA10CL102 | 5A旋转滤网前液位 | AI | 19.45 | m
#5机组 | 循环水 | 50PAA10CL103 | 5A旋转滤网后液位 | AI | 19.45 | m | 6.5 | [5 empty] | 低报警 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PAA20CL101 | 5B循泵进口拦污栅前液位 | AI | 0-20 | m
#5机组 | 循环水 | 50PAA20CL102 | 5B旋转滤网前液位 | AI | 19.45 | m
#5机组 | 循环水 | 50PAA20CL103 | 5B旋转滤网后液位 | AI | 19.45 | m | 6.5 | [5 empty] | 低报警 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PAA30CL101 | 5C循泵进口拦污栅前液位 | AI | 0-20 | m
#5机组 | 循环水 | 50PAA30CL102 | 5C旋转滤网前液位 | AI | 19.45 | m
#5机组 | 循环水 | 50PAA30CL103 | 5C旋转滤网后液位 | AI | 19.45 | m | 6.5 | [5 empty] | 低报警 | 定值讨论
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CY101 | 5A循泵电机轴承振动1 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CY102 | 5A循泵电机轴承振动2 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CY103 | 5A循泵电机轴承振动3 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CY104 | 5A循泵电机轴承振动4 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC10CS101A | 5A循环水泵转速 | AI | 0-1200 | r/min
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CY101 | 5B循泵电机轴承振动1 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CY102 | 5B循泵电机轴承振动2 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CY103 | 5B循泵电机轴承振动3 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CY104 | 5B循泵电机轴承振动4 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC20CS101A | 5B循环水泵转速 | AI | 0-1200 | r/min
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CY101 | 5C循泵电机轴承振动1 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CY102 | 5C循泵电机轴承振动2 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CY103 | 5C循泵电机轴承振动3 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CY104 | 5C循泵电机轴承振动4 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PAC30CS101A | 5C循环水泵转速 | AI | 0-1200 | r/min
#5机组 | 循环水 | 50PAC10AA001XB13 | 5A循泵出口液控蝶阀系统压力 | AI | 0-25 |  | 10 | [5 empty] | 大屏报警
#5机组 | 循环水 | 50PAC20AA001XB13 | 5B循泵液控蝶阀系统压力 | AI | 0-25 |  | 10 | [5 empty] | 大屏报警
#5机组 | 循环水 | 50PAC30AA001XB13 | 5C循泵液控蝶阀系统压力 | AI | 0-25 |  | 10 | [5 empty] | 大屏报警
#5机组 | 循环水 | 50PCM60CP101 | 5A循泵电机冷却水进水压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.5 | 0.18 |  |  |  |  | L大屏报警，LL且5A循泵电机冷却水进水电动门全开,启备用冷却水泵 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PCM50CP101 | 5B循泵电机冷却水进水压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.5 | 0.18 |  |  |  |  | L大屏报警，LL且5B循泵电机冷却水进水电动门全开,启备用冷却水泵 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PCM40CP101 | 5C循泵电机冷却水进水压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.5 | 0.18 |  |  |  |  | L大屏报警，LL且5C循泵电机冷却水进水电动门全开,启备用冷却水泵 | 参考六横
#5机组 | 循环水 | 50PCM60CF101 | 5A循泵电机冷却水进水流量 | AI | 0-100 | m3/h | 38 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PCM50CF101 | 5B循泵电机冷却水进水流量 | AI | 0-100 | m3/h | 38 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PCM40CF101 | 5C循泵电机冷却水进水流量 | AI | 0-100 | m3/h | 38 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#5机组 | 循环水 | 50PCM60CT601 | 5A循泵电机冷却水回水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PCM60CT602 | 5A循泵电机冷却水回水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PCM50CT601 | 5B循泵电机冷却水回水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PCM50CT602 | 5B循泵电机冷却水回水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PCM40CT601 | 5C循泵电机冷却水回水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 循环水 | 50PCM40CT602 | 5C循泵电机冷却水回水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT701 | A疏扩疏水集管a温度 | TC | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT702 | A疏扩疏水集管b温度 | TC | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT703 | A疏扩疏水集管c温度 | TC | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT704 | A疏扩疏水集管d温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT705 | A疏扩疏水集管e温度 | TC | 0-650 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT706 | A疏扩疏水集管g温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT716 | B疏扩疏水集管h温度 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT707 | A疏扩疏水集管i温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT708 | A疏扩疏水集管j温度 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT709 | A疏扩疏水集管k温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT710 | A疏扩疏水集管l温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT715 | B疏扩疏水集管m温度 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAL10CT717 | B疏扩疏水集管n温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG10CT701 | A凝汽器疏水扩容器温度 | TC | 0-300 | ℃ |  |  |  | 150 |  |  | 高报警，＞65开A疏扩喷水调整门前电动门 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG20CT701 | B凝汽器疏水扩容器温度 | TC | 0-300 | ℃ |  |  |  | 150 |  |  | 高报警，＞65开B疏扩喷水调整门前电动门 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG10CT602 | A凝汽器温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  | 高大屏报警；三取中＞60延时3s低旁快关，＞60三取二开三级减温A减温水调门前电动门 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG10CT603 | A凝汽器温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  |  | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG10CT604 | A凝汽器温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  |  | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG20CT602 | B凝汽器温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  | 高大屏报警；三取中＞60延时3s低旁快关，＞60三取二开三级减温A减温水调门前电动门 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG20CT603 | B凝汽器温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  |  | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG20CT604 | B凝汽器温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  |  | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT603 | A真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 90 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT604 | A真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 90 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT605 | A真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT606 | A真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT607 | A真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT608 | A真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT609 | A真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT610 | A真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT603 | B真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 90 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT604 | B真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 90 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT605 | B真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT606 | B真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT607 | B真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT608 | B真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT609 | B真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT610 | B真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT603 | C真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT604 | C真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT605 | C真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT606 | C真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT607 | C真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT608 | C真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT609 | C真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT610 | C真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT603 | D真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT604 | D真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT605 | D真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT606 | D真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT607 | D真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT608 | D真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT609 | D真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT610 | D真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT601 | A真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃ | [7 empty] | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT602 | A真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT601 | B真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃ | [7 empty] | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT602 | B真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT601 | C真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT602 | C真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT601 | D真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT602 | D真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG10CP103 | 凝汽器（电机侧）真空3 | AI | ­100～0 | kPa | 90 | 89 | 81.6 |  |  |  | ≤90低报警，送大屏，启动疏水至A/B凝汽器电动门开令；≤88自动启备用真空泵（三取中，再和高压侧二取一）；≤81.6延时5s，低旁快关（三取中）；≤60自动关A、B侧主蒸汽管道疏水阀、 A、B侧再蒸汽热段管道疏水阀、A/B高排逆止阀后总管疏水罐疏水阀、再热冷段水平段管道疏水罐疏水阀、A、B高压主汽阀上阀座疏水阀、A、B中联阀上阀座疏水阀（三取二）；＞-88抽真空联络管电动门联锁开 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAG20CP103 | 凝汽器（汽机侧）真空3 | AI | ­100～0 | kPa | 90 | 89 | 81.6 |  |  |  | ≤90低报警，送大屏，启动疏水至A/B凝汽器电动门开令；≤88自动启备用真空泵（三取中，再和高压侧二取一）；≤81.6延时5s，低旁快关（三取中）；≤60自动关A、B侧主蒸汽管道疏水阀、 A、B侧再蒸汽热段管道疏水阀、A/B高排逆止阀后总管疏水罐疏水阀、再热冷段水平段管道疏水罐疏水阀、A、B高压主汽阀上阀座疏水阀、A、B中联阀上阀座疏水阀（三取二）；＞-88抽真空联络管电动门联锁开 | 参考六横
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CL101 | A真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-320 | mm | 80 |  |  | 200 |  |  | L：跳泵，＜120自动开补水电磁阀;＞240自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CL101 | B真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-320 | mm | 80 |  |  | 200 |  |  | L：跳泵，＜120自动开补水电磁阀;＞240自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CL101 | C真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-280 | mm | 60 |  |  | 200 |  |  | L：跳泵，＜120自动开补水电磁阀;＞240自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CL101 | D真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-280 | mm | 60 |  |  | 200 |  |  | L：跳泵，＜120自动开补水电磁阀;＞240自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CP101 | A真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa | 80 |  |  | 90 |  |  | ≤80低报警,联备泵 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CP102 | A真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa |  |  |  | 84 |  |  | 真空-84以上开入口气动蝶阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CP101 | B真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa | 80 |  |  | 90 |  |  | ≤80低报警,联备泵 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CP102 | B真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa |  |  |  | 84 |  |  | 真空-84以上开入口气动蝶阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CP101 | C真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa | 80 |  |  | 90 |  |  | ≤80低报警,联备泵 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CP102 | C真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa |  |  |  | 84 |  |  | 真空-84以上开入口气动蝶阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CP101 | D真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa | 80 |  |  | 90 |  |  | ≤80低报警,联备泵 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CP102 | D真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa |  |  |  | 84 |  |  | 真空-84以上开入口气动蝶阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50PUE10CT603 | 水室真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE10CT604 | 水室真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE10CT605 | 水室真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE10CT606 | 水室真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE10CT607 | 水室真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE10CT608 | 水室真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE10CT609 | 水室真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE10CT610 | 水室真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE40CT601 | 水室真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃
#5机组 | 真空系统 | 50PUE40CT602 | 水室真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警
#5机组 | 真空系统 | 50PUE40CL101 | 水室真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-280 | mm | 60 |  |  | 200 |  |  | 高、低报警；＜60开补水电磁阀，＞80关补水电磁阀
#5机组 | 真空系统 | 50PUE40CP101 | 水室真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa
#5机组 | 真空系统 | 50PUE40CP102 | 水室真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CL101H | A真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ11CL101L | A真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 80 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CL101H | B真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ12CL101L | B真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 80 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CL101H | C真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ13CL101L | C真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 60 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CL101H | D真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50MAJ14CL101L | D真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 60 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50PUE40CL001 | 水室真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#5机组 | 真空系统 | 50PUE40CL002 | 水室真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 60 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#5机组 | 凝汽器检漏 | 50QUC20CQ101 | A凝汽器电导率 | AI | 0-200 | μs/cm | [7 empty] | 见外围定值
#5机组 | 凝汽器检漏 | 50QUC20CL001L | A凝汽器样水液位低 | DI | [9 empty] | 见外围定值
#5机组 | 凝汽器检漏 | 50QUC10CQ101 | B凝汽器电导率 | AI | 0-200 | μs/cm | [7 empty] | 见外围定值
#5机组 | 凝汽器检漏 | 50QUC10CL001L | B凝汽器样水液位低 | DI | [9 empty] | 见外围定值
#5机组 | 轴封 | 50MAW10CP101 | 轴封供汽母管压力1 | AI | 0-600 | kPa | 21 |  |  | 50 |  |  | 低报警；高报警
#5机组 | 轴封 | 50MAW10CP102 | 轴封供汽母管压力2 | AI | 0-600 | kPa | 21 |  |  | 50 |  |  | 低报警；高报警
#5机组 | 轴封 | 50MAW10CP103 | 低压轴封减温器前压力 | AI | 0-600 | kPa
#5机组 | 轴封 | 50MAW14CP101 | 低压轴封减温器后压力 | AI | 0-600 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAW10CT701 | 轴封供汽母管温度 | AI | 0-500 | ℃
#5机组 | 轴封 | 50MAW10CT708 | 低压轴封减温器前温度 | AI | 0-500 | ℃
#5机组 | 轴封 | 50MAW14CT701 | 低压轴封减温器后温度 | AI | 0-200 | ℃ | 135 |  |  | 180 |  |  | 低报警；高报警 | 定值讨论
#5机组 | 轴封 | 50MAC10CT709 | A低压缸汽侧轴封进汽温度 | AI |  | ℃
#5机组 | 轴封 | 50MAC10CT710 | A低压缸电侧轴封进汽温度 | AI |  | ℃
#5机组 | 轴封 | 50MAC10CT711 | B低压缸汽侧轴封进汽温度 | AI |  | ℃
#5机组 | 轴封 | 50MAC10CT712 | B低压缸电侧轴封进汽温度 | AI |  | ℃
#5机组 | 轴封 | 50MAW01CT701 | 辅汽至轴封供汽调整门前温度 | AI | 0-400 | ℃
#5机组 | 轴封 | 50MAW60CL101 | 轴封加热器液位 | AI |  | mm | 80 |  |  | 230 |  |  | ≤80延时1s自动关事故疏水；高报警，延时1s自动开事故疏水阀 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAW60CP101 | 轴加风机进口压力 | AI | ­100-0 | kPa |  |  |  | ­4 | ­2.5 |  | 高报警；高报警，送大屏，延时5s，联锁启备用风机 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAL10CT711 | A高压调门阀壳疏水门后壁温 | AI | 0-610 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAL10CT712 | B高压调门阀壳疏水门后壁温 | AI | 0-610 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAL10CT713 | 补汽阀阀壳疏水门后壁温 | AI | 0-610 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAL10CT714 | 补汽管疏水门后壁温 | AI | 0-610 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAL20CT711 | 高压内缸疏水门后壁温 | AI | 0-470 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAL30CT711 | B中联阀阀座上部疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAL30CT712 | A中联阀阀座上部疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAL30CT713 | A中联阀阀座下部疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#5机组 | 轴封 | 50MAW60CL101H | 轴封加热器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 230 |  |  | 报警
#5机组 | 公用系统 | 03LBG10CT711 | 二期辅汽母管来疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 03LBG10CT712 | #5、6机辅汽联络管疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CT701 | 污油室A电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CT702 | 污油室B电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CT703 | 污油室C电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CT704 | 净油室A电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CT705 | 净油室B电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CT706 | 净油室C电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 03MAV41CP101 | #03润滑油输油泵出口母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CL101 | 污油室液位 | AI |  | mm
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CL101H | 污油室液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 1200 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CL101L | 污油室液位低 | DI |  | mm
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CL101LL | 污油室液位低低 | DI |  | mm
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CL102 | 净油室液位 | AI |  | mm
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CL102H | 净油室液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 1200 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CL102L | 净油室液位低 | DI |  | mm
#5机组 | 公用系统 | 03MAV10CL102LL | 净油室液位低低 | DI |  | mm
#5机组 | 公用系统 | 03PAB10CL001HH | 循泵出口蝶阀集水井03A排水泵液位高高 | DI
#5机组 | 公用系统 | 03PAB10CL101 | 循泵出口蝶阀集水井03A排水泵液位 | AI | 0-2 | m |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警，液位高启泵，液位低停泵
#5机组 | 公用系统 | 03PAB20CL001HH | 循泵出口蝶阀集水井03B排水泵液位高高 | DI
#5机组 | 公用系统 | 03PAB20CL101 | 循泵出口蝶阀集水井03B排水泵液位 | AI | 0-2 | m |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警，液位高启泵，液位低停泵
#5机组 | 公用系统 | 03PAB30CL001HH | #5、6循母联络阀门井排水泵液位高高 | DI
#5机组 | 公用系统 | 03PAB30CL101 | #5、6循母联络阀门井排水泵液位 | AI | 0-2 | m
#5机组 | 公用系统 | 50PCM30CP101 | #5机循泵电机冷却水泵出口母管压力1 | AI | 0-1 | MPa | 0.2 | [5 empty] | L报警，＜0.18启备泵 | 参考老厂
#6机组 | 公用系统 | 60PCM30CP101 | #6机循泵电机冷却水泵出口母管压力1 | AI | 0-1 | MPa | 0.2 | [5 empty] | L报警，＜0.18启备泵 | 参考老厂
#5机组 | 公用系统 | 50PCM10CP101 | 03A循泵电机冷却塔工业水过滤器进出口差压 | AI | 0-100 | kPa
#6机组 | 公用系统 | 60PCM10CP101 | 03B循泵电机冷却塔工业水过滤器进出口差压 | AI | 0-100 | kPa
#5机组 | 公用系统 | 50PCM30CT601 | 循泵电机冷却水泵出口母管温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 60PCM30CT601 | 循泵电机冷却水泵出口母管温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 公用系统 | 50PCM10CL101 | 03A循泵电机冷却塔水池液位 | AI | 0-3 | m | 2.5 | [5 empty] | L报警
#5机组 | 公用系统 | 60PCM10CL101 | 03B循泵电机冷却塔水池液位 | AI | 0-6 | m | 5 | [5 empty] | L报警
#5机组 | 公用系统 | 03PAA60CP101 | 旋转滤网冲洗水泵出口母管压力1 | AI | 0-1 | MPa
#5机组 | 公用系统 | 03PAA60CP102 | 旋转滤网冲洗水泵出口母管压力2 | AI | 0-1 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAX10CP001 | 高压安全油压建立1 | DI |  | MPa | 7.8 | [5 empty] | 三取二，延时2s，脉冲2s，停机 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAX10CP002 | 高压安全油压建立2 | DI |  | MPa | 7.8 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAX10CP003 | 高压安全油压建立3 | DI |  | MPa | 7.8 | [6 empty] | 参考六横
#5机组 | DEH | 50ELC11DEH | 发电机功率 1 | AI | 0～1100 | MW
#5机组 | DEH | 50ELC12DEH | 发电机功率 2 | AI | 0～1100 | MW
#5机组 | DEH | 50ELC13DEH | 发电机功率 3 | AI | 0～1100 | MW
#5机组 | DEH | 50ELC14DEH | 实际频率1 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#5机组 | DEH | 50ELC15DEH | 实际频率2 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#5机组 | DEH | 50ELC16DEH | 实际频率3 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#5机组 | DEH | 50LBA10CP104 | A侧高压主汽门进汽压力1 | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50LBA10CP105 | A侧高压主汽门进汽压力2 | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50LBB10CP104 | A中压调节门前蒸汽压力 | AI | 0～8 | MPa
#5机组 | DEH | 50LBB20CP104 | B中压调节门前蒸汽压力 | AI | 0～8 | MPa
#5机组 | DEH | 50LBA20CP104 | B侧高压主汽门进汽压力1 | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50LBA20CP105 | B侧高压主汽门进汽压力2 | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAE10CP103 | 中压联合汽阀后蒸汽压力1(左) | AI | 0～8 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAE10CP104 | 中压联合汽阀后蒸汽压力2(左) | AI | 0～8 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAB10CP101 | 中压缸排汽压力(汽机侧) | AI | 0～1 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAB10CP102 | 中压缸排汽压力(电机侧) | AI | 0～1 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAD10CP101 | 高压主汽阀进汽段进汽压力(左) | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAD20CP101 | 高压主汽阀进汽段进汽压力(右) | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAE10CP105 | 中压联合汽阀后蒸汽压力3(左) | AI | 0～8 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAE10CP106 | 中压联合汽阀后蒸汽压力4(左) | AI | 0～8 | MPa
#5机组 | DEH | 50DCS24DEH | 测试调频偏差1 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#5机组 | DEH | 50DCS25DEH | 测试调频偏差2 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#5机组 | DEH | 50DCS26DEH | 测试调频偏差3 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#5机组 | DEH | 50DCS27DEH | CCS给定1 | AI | 0～100 | %
#5机组 | DEH | 50DCS28DEH | CCS给定2 | AI | 0～100 | %
#5机组 | DEH | 50MAX10CP101 | 高压安全油压 | AI | 0～25 | MPa | 4.8 |  |  | 9.6 |  |  | H表示遮断电磁阀1YV或2YV动作，L表示3YV或4YV动作 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI45DEH | 左侧高压缸热膨胀 | AI | 0～80 | mm
#5机组 | DEH | 50TSI46DEH | 右侧高压缸热膨胀 | AI | 0～80 | mm
#5机组 | DEH | 50TSI47DEH | 左侧中压缸热膨胀 | AI | 0～50 | mm
#5机组 | DEH | 50TSI48DEH | 右侧中压缸热膨胀 | AI | 0～50 | mm
#5机组 | DEH | 50LBC11CP101 | A侧高压缸排汽压力1 | AI | 0～10 | MPa
#5机组 | DEH | 50LBC12CP101 | B侧高压缸排汽压力1 | AI | 0～10 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAA10CP101 | 高压补汽管压力1(下半) | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAA10CP102 | 高压补汽管压力2(下半) | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAA10CP103 | 高压补汽管压力3(下半) | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50MAA10CP104 | 高压进汽室压力(下半) | AI | 0～35 | MPa
#5机组 | DEH | 50TSI02DEH | #1轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 报警，大屏报警 | 厂家数据为单点（下同）
#5机组 | DEH | 50TSI04DEH | #2轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI06DEH | #3轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI08DEH | #4轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI10DEH | #5轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI12DEH | #6轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI14DEH | #7轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI16DEH | #8轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI18DEH | #9轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI20DEH | #10轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI03DEH | #1轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI05DEH | #2轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI07DEH | #3轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI09DEH | #4轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI11DEH | #5轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI13DEH | #6轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI15DEH | #7轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI17DEH | #8轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI19DEH | #9轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI21DEH | #10轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI36DEH | 轴向位移1 | AI | ­2～+2 | mm | ­1.08 |  |  | 0.6 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI37DEH | 轴向位移2 | AI | ­2～+2 | mm | ­1.08 |  |  | 0.6 |  |  | H/L报警，大屏报警
#5机组 | DEH | 50TSI38DEH | 轴向位移3 | AI | ­2～+2 | mm | ­1.08 |  |  | 0.6 |  |  | H/L报警，大屏报警
#5机组 | DEH | 50MAG10CP101 | 凝汽器(汽机侧)真空1 | AI | ­100～0 | kPa |  | 80 |  |  |  |  | ＜80报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50MAG10CP102 | 凝汽器(汽机侧)真空2 | AI | ­100～0 | kPa |  | 80 |  |  |  |  | ＜80报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50MAG20CP101 | 凝汽器(电机侧)真空1 | AI | ­100～0 | kPa |  | 80 |  |  |  |  | ＜80报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50MAG20CP102 | 凝汽器(电机侧)真空2 | AI | ­100～0 | kPa |  | 80 |  |  |  |  | ＜80报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI22DEH | #1轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI23DEH | #2轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI24DEH | #3轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI25DEH | #4轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI26DEH | #5轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI27DEH | #6轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI28DEH | #7轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI29DEH | #8轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI30DEH | #9轴承X向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI32DEH | #10轴承X向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI34DEH | #11轴承X向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI31DEH | #9轴承Y向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI33DEH | #10轴承Y向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI35DEH | #11轴承Y向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#5机组 | DEH | 50TSI39DEH | 高压胀差1 | AI | ­12～+12 | mm | ­7 |  |  | 7 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI40DEH | 高压胀差2 | AI | ­12～+12 | mm | ­9 |  |  | 9 |  |  | H/L报警，大屏报警
#5机组 | DEH | 50TSI41DEH | 中压胀差1 | AI | ­10～+14 | mm | ­7.2 |  |  | 10.1 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI42DEH | 中压胀差2 | AI | ­10～+14 | mm | ­7.2 |  |  | 10.1 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI43DEH | 低压胀差1 | AI | ­10～+30 | mm | ­6.5 |  |  | 25 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI44DEH | 低压胀差2 | AI | ­10～+30 | mm | ­6.5 |  |  | 25 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50TSI01DEH | 偏心 | AI | 0～100 | μm |  |  |  | ＞实际值*1.1 |  |  | ＞1.1倍报警，大屏报警 | 厂家数据
#5机组 | DEH | 50LBA10CT704 | A侧高压主汽门进汽温度 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50LBA20CT704 | B侧高压主汽门进汽温度 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50LBB10CT704 | A中压调节门前蒸气温度 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50LBB20CT704 | B中压调节门前蒸气温度 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50MAA10CT701 | 高压进汽室内缸内壁温度1(下半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAA10CT702 | 高压进汽室内缸内壁温度2(下半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50MAA10CT704 | 高压进汽室内缸内壁温度1(上半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAA10CT705 | 高压进汽室内缸内壁温度2(上半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50MAA10CT703 | 高压进汽室内缸外壁温度(下半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAA10CT706 | 高压进汽室内缸外壁温度(上半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50MAA10CT707 | 高压排汽室内壁金属温度1(左侧) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 440 | 460 |  | H报警，大屏报警；HH四取二遮断 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAA10CT708 | 高压排汽室内壁金属温度2(左侧) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 440 | 460
#5机组 | DEH | 50MAA10CT709 | 高压排汽室内壁金属温度1(右侧) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 440 | 460
#5机组 | DEH | 50MAA10CT710 | 高压排汽室内壁金属温度(右侧) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 440 | 460
#5机组 | DEH | 50MAD10CT702 | 高压调节阀内壁金属温度(左) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAD20CT702 | 高压调节阀内壁金属温度(右) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50MAD10CT701 | 高压调节阀外壁金属温度(左) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAD20CT701 | 高压调节阀外壁金属温度(右) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#5机组 | DEH | 50MAB10CT701 | 中压进汽室内壁温度(上半) | TC | 0-660 | ℃ | [7 empty] | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAB10CT703 | 中压进汽室内壁温度(下半) | TC | 0-660 | ℃
#5机组 | DEH | 50MAB10CT702 | 中压进汽室外壁温度（上半） | TC | 0-660 | ℃ | [7 empty] | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAB10CT704 | 中压进汽室外壁温度(下半) | TC | 0-660 | ℃
#5机组 | DEH | 50MAB10CT709 | 中压排汽室内壁温度(汽机侧) | TC | 0-660 | ℃
#5机组 | DEH | 50MAB10CT710 | 中压排汽室内壁温度(电机侧) | TC | 0-660 | ℃
#5机组 | DEH | 50MAB10CT705 | 中压外缸中部内壁金属温度(上半) | TC | 0-660 | ℃ | [6 empty] | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAB10CT706 | 中压外缸中部内壁金属温度（下半） | TC | 0-660 | ℃
#5机组 | DEH | 50MAA10CT713 | 高压排汽处上半蒸汽温度1 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAA10CT714 | 高压排汽处上半蒸汽温度2 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAA10CT715 | 高压排汽处上半蒸汽温度3 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 报警 | 参考六横
#5机组 | DEH | 50MAX10CS105 | DEH转速1 | SS | 0～4000 | r/min |  |  |  | 3030 | 3090 | 3300 | H：报警，大屏报警；HH：OPC动作；HHH：DEH跳机
#5机组 | DEH | 50MAX10CS106 | DEH转速2 | SS | 0～4000 | r/min |  |  |  | 3030 | 3090 | 3300 | H：报警，大屏报警；HH：OPC动作；HHH：DEH跳机
#5机组 | DEH | 50MAX10CS107 | DEH转速3 | SS | 0～4000 | r/min |  |  |  | 3030 | 3090 | 3300 | H：报警，大屏报警；HH：OPC动作；HHH：DEH跳机
#5机组 | DEH | 50DEH24DCS | 测速板1 110%超速 | SS | 0～4000 | r/min
#5机组 | DEH | 50DEH25DCS | 测速板2 110%超速 | SS | 0～4000 | r/min
#5机组 | DEH | 50DEH26DCS | 测速板3 111%超速 | SS | 0～4000 | r/min
#5机组 | ETS | 50MAG10CP001 | 凝汽器(汽机侧)真空低低1 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | LL三取二遮断，延时0.5s | 厂家资料背压曲线
#5机组 | ETS | 50MAG10CP002 | 凝汽器(汽机侧)真空低低2 | DI |  | kPa |  | 71 | [5 empty] | 厂家资料背压曲线
#5机组 | ETS | 50MAG10CP003 | 凝汽器(汽机侧)真空低低3 | DI |  | kPa |  | 71 | [5 empty] | 厂家资料背压曲线
#5机组 | ETS | 50MAG20CP001 | 凝汽器(电机侧)真空低低1 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | LL三取二遮断，延时0.5s | 厂家资料背压曲线
#5机组 | ETS | 50MAG20CP002 | 凝汽器(电机侧)真空低低2 | DI |  | kPa |  | 71 | [5 empty] | 厂家资料背压曲线
#5机组 | ETS | 50MAG20CP003 | 凝汽器(电机侧)真空低低3 | DI |  | kPa |  | 71 | [5 empty] | 厂家资料背压曲线
#5机组 | ETS | 50TSI01ETS | TSI超速1停机 | DI |  | r/min | [5 empty] | 3300 | HH三取二遮断 | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50TSI02ETS | TSI超速2停机 | DI |  | r/min | [5 empty] | 3300 |  | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50TSI03ETS | TSI超速3停机 | DI |  | r/min | [5 empty] | 3300 |  | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50MAV10CP004 | 润滑油压低低停机1 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | LL三取二遮断 | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50MAV10CP005 | 润滑油压低低停机2 | DI |  | kPa |  | 70 | [5 empty] | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50MAV10CP006 | 润滑油压低低停机3 | DI |  | kPa |  | 70 | [5 empty] | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50MAX00CP002 | EH油母管压力低低1 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | LL三取二遮断 | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50MAX00CP003 | EH油母管压力低低2 | DI |  | MPa |  | 7.8 | [5 empty] | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50MAX00CP004 | EH油母管压力低低3 | DI |  | MPa |  | 7.8 | [5 empty] | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50DCS01ETS | A低缸排汽温度高(1) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  | HH三取二遮断（DCS#31 070101/080101/090101） | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50DCS02ETS | A低缸排汽温度高(2) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  |  | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50DCS12ETS | A低缸排汽温度高(3) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  |  | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50DCS09ETS | B低缸排汽温度高(1) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  | HH三取二遮断（DCS#31 070201/080201/090201） | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50DCS10ETS | B低缸排汽温度高(2) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  |  | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50DCS11ETS | B低缸排汽温度高(3) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  |  | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50MAV10CL003 | 润滑油箱油位低低1 | DI |  | mm |  | 零位-150 |  |  |  |  | LL三取二遮断 | 厂家资料，1444为零
#5机组 | ETS | 50MAV10CL004 | 润滑油箱油位低低2 | DI |  | mm |  | 零位-150 | [5 empty] | 厂家资料
#5机组 | ETS | 50MAV10CL005 | 润滑油箱油位低低3 | DI |  | mm |  | 零位-150 | [5 empty] | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAX10CP001 | A小机高压遮断模块安全油压低1 | DI |  | MPa | 7.8 | [5 empty] | 停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAX10CP002 | A小机高压遮断模块安全油压低2 | DI |  | MPa | 7.8 | [5 empty] | 停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAX10CP003 | A小机高压遮断模块安全油压低3 | DI |  | MPa | 7.8 | [5 empty] | 停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAV11CP004 | A小机润滑油压低低1 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAV11CP005 | A小机润滑油压低低2 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAV11CP006 | A小机润滑油压低低3 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAC10CP001 | A小机真空低报警 | DI |  | kPa | 80 | [5 empty] | 取非与上三取二点停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAC10CP002 | A小机真空低停机1 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAC10CP003 | A小机真空低停机2 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAC10CP004 | A小机真空低停机3 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XAV10CL001 | A小机润滑油箱油位低停机1 | DI |  | mm |  | 480 |  |  |  |  | 开关量1、2点，模拟量＜480，三取二 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50DCS08METSA | A小机润滑油箱油位低停机2 | DI |  | mm |  | 480 | [5 empty] | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50DCS09METSA | A小机润滑油箱油位低停机3 | DI |  | mm |  | 480 |  |  |  |  | 取消 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50ETS01METSA | EH油压低1停A小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50ETS02METSA | EH油压低2停A小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50ETS03METSA | EH油压低3停A小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA19METS | A小机#1轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  | 本点高与上其他任意振动高高停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA21METS | A小机#2轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA23METS | A小机#3轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA25METS | A小机#4轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA04METS | A小机#1轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  | 本点高高与上其他任意振动高停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA06METS | A小机#2轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA08METS | A小机#3轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 100 |  |  | 厂家资料，给泵
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA10METS | A小机#4轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 100 |  |  | 厂家资料，给泵
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA20METS | A小机#1轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  | 本点高与上其他任意振动高高停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA22METS | A小机#2轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA24METS | A小机#3轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA26METS | A小机#4轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA05METS | A小机#1轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  | 本点高高与上其他任意振动高停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA07METS | A小机#2轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA09METS | A小机#3轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 100 |  |  | 厂家资料，给泵
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA11METS | A小机#4轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 100 |  |  | 厂家资料，给泵
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA27METS | A汽泵前置泵#1轴承X向盖振大报警 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA29METS | A汽泵前置泵#2轴承X向盖振大报警 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA28METS | A汽泵前置泵#1轴承Y向盖振大报警 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA30METS | A汽泵前置泵#2轴承Y向盖振大报警 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA12METS | A汽泵前置泵#1轴承X向盖振超限停机 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA14METS | A汽泵前置泵#2轴承X向盖振超限停机 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA13METS | A汽泵前置泵#1轴承Y向盖振超限停机 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA15METS | A汽泵前置泵#2轴承Y向盖振超限停机 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50LBR10CP102 | A小机进汽压力1 | AI | 0～2 | MPa
#5机组 | MEH-A | 50LBR10CP103 | A小机进汽压力2 | AI | 0～2 | MPa
#5机组 | MEH-A | 50XAX10CP101 | A小机高压遮断模块中间油压 | AI | 0～25 | MPa | 4.8 |  |  | 9.6 |  |  | H表示遮断电磁阀1YV或2YV动作，L表示3YV或4YV动作 | 厂家数据
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA01METS | A小机MTSIA超速停机1 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA02METS | A小机MTSIA超速停机2 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA03METS | A小机MTSIA超速停机3 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA16METS | A小机轴向位移1超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA17METS | A小机轴向位移2超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50MTSIA18METS | A小机轴向位移3超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XMT10CS105 | A小机转速 1 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XMT10CS105 | A小机转速 2 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-A | 50XMT10CS105 | A小机转速 3 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XAX20CP001 | B小机高压遮断模块安全油压低1 | DI |  | MPa |  |  | 7.8 |  |  |  | 停机 | 参考六横
#5机组 | MEH-B | 50XAX20CP002 | B小机高压遮断模块安全油压低2 | DI |  | MPa |  |  | 7.8 |  |  |  | 停机 | 参考六横
#5机组 | MEH-B | 50XAX20CP003 | B小机高压遮断模块安全油压低3 | DI |  | MPa |  |  | 7.8 |  |  |  | 停机 | 参考六横
#5机组 | MEH-B | 50XAV21CP004 | B小机润滑油压低低1 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XAV21CP005 | B小机润滑油压低低2 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XAV21CP006 | B小机润滑油压低低3 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XAC20CP001 | B小机真空低报警 | DI |  | kPa | 79 | [5 empty] | 取非与上三取二点停机 | 参考六横
#5机组 | MEH-B | 50XAC20CP002 | B小机真空低停机1 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XAC20CP003 | B小机真空低停机2 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XAC20CP004 | B小机真空低停机3 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XAV20CL001 | B小机润滑油箱油位低停机1 | DI |  | mm |  | 480 |  |  |  |  | 开关量1、2点，模拟量＜480，三取二 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50DCS08METSB | B小机润滑油箱油位低停机2 | DI |  | mm |  | 480 | [5 empty] | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50DCS09METSB | B小机润滑油箱油位低停机3 | DI |  | mm |  | 480 |  |  |  |  | 取消 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50ETS01METSB | EH油压低1停B小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50ETS02METSB | EH油压低2停B小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50ETS003METSB | EH油压低3停B小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB19METS | B小机#1轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  | 本点高与上其他任意振动高高停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB21METS | B小机#2轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB23METS | B小机#3轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB25METS | B小机#4轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB04METS | B小机#1轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  | 本点高高与上其他任意振动高停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB06METS | B小机#2轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB08METS | B小机#3轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB10METS | B小机#4轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB20METS | B小机#1轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  | 本点高与上其他任意振动高高停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB22METS | B小机#2轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB24METS | B小机#3轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB26METS | B小机#4轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB05METS | B小机#1轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  | 本点高高与上其他任意振动高停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB07METS | B小机#2轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB09METS | B小机#3轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB11METS | B小机#4轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB27METS | B汽泵前置泵#1轴承X向盖振大报警 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB29METS | B汽泵前置泵#2轴承X向盖振大报警 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB28METS | B汽泵前置泵#1轴承Y向盖振大报警 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB30METS | B汽泵前置泵#2轴承Y向盖振大报警 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB12METS | B汽泵前置泵#1轴承X向盖振超限停机 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB14METS | B汽泵前置泵#2轴承X向盖振超限停机 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB13METS | B汽泵前置泵#1轴承Y向盖振超限停机 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB15METS | B汽泵前置泵#2轴承Y向盖振超限停机 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50LBR20CP102 | B小机进汽压力1 | AI | 0～6 | MPa
#5机组 | MEH-B | 50LBR20CP103 | B小机进汽压力2 | AI | 0～6 | MPa
#5机组 | MEH-B | 50XAX20CP101 | B小机高压遮断模块中间油压 | AI | 0～25 | MPa | 4.8 |  |  | 9.6 |  |  | H表示遮断电磁阀1YV或2YV动作，L表示3YV或4YV动作 | 厂家数据
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB01METS | B小机MTSIB超速停机1 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB02METS | B小机MTSIB超速停机2 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB03METS | B小机MTSIB超速停机3 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB16METS | B小机轴向位移1超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB17METS | B小机轴向位移2超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50MTSIB18METS | B小机轴向位移3超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XMT20CS105 | B小机转速 1 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XMT20CS106 | B小机转速 2 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#5机组 | MEH-B | 50XMT20CS107 | B小机转速 3 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CP101 | A侧主蒸汽压力1 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 29.4 |  |  | 高报警(三取中)，高旁调节开(A、B两取平均) | 168后临修讨论
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CP102 | A侧主蒸汽压力2 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 29.4
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CP103 | A侧主蒸汽压力3 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 29.4
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CT701 | A侧主蒸汽温度1 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 三段均为报警
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CT702 | A侧主蒸汽温度2 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 三段均为报警
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CT703 | A侧主蒸汽温度3 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 三段均为报警
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA10CT711 | A侧主蒸汽管道疏水门后壁温 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CP101 | B侧主蒸汽压力1 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 26.25 |  |  | 高报警(三取中)，高旁调节开(A、B两取平均) | 参考六横
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CP102 | B侧主蒸汽压力2 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 26.25
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CP103 | B侧主蒸汽压力3 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 26.25
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CT701 | B侧主蒸汽温度1 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CT702 | B侧主蒸汽温度2 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CT703 | B侧主蒸汽温度3 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50LBA20CT711 | B侧主蒸汽管道疏水门后壁温 | AI | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAA10CT711 | 高压外缸前部内壁温度(下半) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAA10CT712 | 高压外缸前部内壁温度(上半) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CP101 | 高旁阀后蒸汽压力1 | AI | 0-8 | MPa | △≤1.0 |  |  | 1 |  |  | 与减温水压差L，高旁快关（二取平均）；H：高旁快关 | 逻辑讨论
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CP102 | 高旁阀后蒸汽压力2 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 1
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CT701 | 高旁阀后蒸汽温度1 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 380 | 450 |  | ＞380高大屏报警；＞450延时10s，高旁快关
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CT702 | 高旁阀后蒸汽温度2 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 380 | 450 |  | ＞380高大屏报警；＞450延时10s，高旁快关
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10CT711 | 高旁阀后壁温 | AI | 0-530 | ℃
#6机组 | 主蒸汽旁路 | 50MAN10GH002XB50 | 高旁液压油站压力低 | DI | [8 empty] | 报警
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CP101 | A侧再热蒸汽压力1 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警 | 168后临修讨论
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CP102 | A侧再热蒸汽压力2 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CP103 | A侧再热蒸汽压力3 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CT701 | A侧再热蒸汽温度1 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CT702 | A侧再热蒸汽温度2 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CT703 | A侧再热蒸汽温度3 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB10CT711 | A侧再热蒸汽疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CP101 | B侧再热蒸汽压力1 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警 | 168后临修讨论
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CP102 | B侧再热蒸汽压力2 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CP103 | B侧再热蒸汽压力3 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.67 |  |  | 高报警
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CT701 | B侧再热蒸汽温度1 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CT702 | B侧再热蒸汽温度2 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CT703 | B侧再热蒸汽温度3 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 608 | 614 |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50LBB20CT711 | B侧再热蒸汽疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT707 | 第5段抽汽室下半温度(汽侧) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT708 | 第5段抽汽室下半温度(电侧) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT711 | 第3段抽汽室下半温度(汽侧) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT712 | 第3段抽汽室下半温度(电侧) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT713 | 第4段抽汽室下半左侧温度(汽侧) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT714 | 第4段抽汽室下半右侧温度(汽侧) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT715 | 第4段抽汽室下半左侧温度(电侧) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAB10CT716 | 第4段抽汽室下半右侧温度(电侧) | AI | 0-1200 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT701 | B低旁阀前疏水罐1温度 | AI | 0-630 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT702 | B低旁阀前疏水罐2温度 | AI | 0-630 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT703 | B低旁阀前蒸汽温度 | AI | 0-630 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT711 | B低旁阀前疏水罐1疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP10CT712 | B低旁阀前疏水罐2疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP20CP101 | B低旁阀后蒸汽压力1 | AI | 0-1.6 | MPa | [6 empty] | 压力高快关低旁
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP20CP102 | B低旁阀后蒸汽压力2 | AI | 0-1.6 | MPa | [6 empty] | 压力高快关低旁
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP20CT701 | B低旁阀后蒸汽温度 | AI | 0-260 | ℃ |  |  |  | 185 | 200 | 220 | 高报警，送大屏；延时5s，HHH：B低旁快关（二取平均） | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP20CT702 | B低旁阀后蒸汽温度2 | AI | 0-260 | ℃ |  |  |  | 185 | 200 | 220 |  | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP30CT701 | A低旁阀前疏水罐温度 | AI | 0-630 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP30CT702 | A低旁阀前蒸汽温度 | AI | 0-630 | ℃
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP30CT711 | A低旁阀前疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP40CP101 | A低旁阀后蒸汽压力1 | AI | 0-1.6 | MPa | [6 empty] | 压力高快关低旁
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP40CP102 | A低旁阀后蒸汽压力2 | AI | 0-1.6 | MPa | [6 empty] | 压力高快关低旁
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP40CT701 | A低旁阀后蒸汽温度2 | AI | 0-260 | ℃ |  |  |  | 185 | 200 | 220 | 高报警，送大屏；延时5s，HHH：A低旁快关（二取平均） | 参考六横
#6机组 | 再热热段系统 | 50MAP40CT702 | A低旁阀后蒸汽温度2 | AI | 0-260 | ℃ |  |  |  | 185 | 200 | 220 |  | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC11CP102 | A侧高压缸排汽压力2 | AI | 0-8 | MPa
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC11CT701 | A侧高压缸排汽温度 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC11CT702 | A侧高压缸排汽管道上壁温度 | AI | 0-530 | ℃ | △＜15 |  |  | △≥20 | △＞35 |  | 高报警；HH：A高排逆止门前疏水气动门联锁开；L：A高排逆止门前疏水气动门联锁关 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC11CT703 | A侧高压缸排汽管道下壁温度 | AI | 0-530 | ℃ | [7 empty] | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC12CP102 | B侧高压缸排汽压力2 | AI | 0-8 | MPa
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC12CT701 | B侧高压缸排汽温度 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC12CT702 | B侧高压缸排汽管道上壁温度 | AI | 0-530 | ℃ | △＜15 |  |  | △≥20 | △＞35 |  | 高报警；HH：B高排逆止门前疏水气动门联锁开；L：B高排逆止门前疏水气动门联锁关 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC12CT703 | B侧高压缸排汽管道下壁温度 | AI | 0-530 | ℃ | [7 empty] | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CP101 | 冷再母管蒸汽压力 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.134 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT701 | 再热冷段母管蒸汽温度 | AI | 0-400 | ℃
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC23CP101 | 辅汽至高压缸暖缸减温器后压力 | AI | 0-8 | MPa
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC23CT701 | 辅汽至高压缸暖缸减温器后温度 | AI | 0-500 | ℃
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT713 | A高排逆止门前疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT714 | B高排逆止门前疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT715 | 高排逆止门后疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CT716 | 冷再母管疏水罐疏水门后壁温 | AI | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC50CT711 | 高排通风阀后壁温 | AI | 0-530 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CP101 | 冷再至A小机蒸汽压力 | AI | 0-8 | MPa | 2 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CP102 | 冷再至B小机蒸汽压力 | AI | 0-8 | MPa | 2 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CT701 | 冷再至A小机蒸汽温度 | AI | 0-400 | ℃
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CT702 | 冷再至B小机蒸汽温度 | AI | 0-400 | ℃
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CT704 | 冷再至B小机电动门前疏水门后壁温 | AI | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CT711 | 冷再至A小机电动门前疏水门后壁温 | AI | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC23CT711 | 高压缸预暖疏水门后壁温 | AI | [5 empty] | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL001H | A高排逆止门前疏水罐水位高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL002HH | A高排逆止门前疏水罐水位高高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL003H | B高排逆止门前疏水罐水位高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL004HH | B高排逆止门前疏水罐水位高高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL005H | 高排逆止门后疏水罐水位高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL006HH | 高排逆止门后疏水罐水位高高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL007H | 冷再母管疏水罐水位高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBC20CL008HH | 冷再母管疏水罐水位高高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL001H | 冷再至小机母管疏水罐水位高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL002HH | 冷再至小机母管疏水罐水位高高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL003H | 冷再至A小机疏水罐水位高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL004HH | 冷再至A小机疏水罐水位高高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL005H | 冷再至B小机疏水罐水位高 | DI
#6机组 | 再热冷段系统 | 50LBR20CL006HH | 冷再至B小机疏水罐水位高高 | DI
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT601 | #1轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT602 | #1轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT603 | #1轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT604 | #2轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT605 | #2轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT606 | #2轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT607 | #3轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT608 | #3轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT609 | #3轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT610 | #4轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT611 | #4轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT612 | #4轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 110 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT613 | 主机推力轴承(非工作面)温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT614 | 主机推力轴承(非工作面)温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT615 | 主机推力轴承(非工作面)温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT616 | 主机推力轴承(非工作面)温度4 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT617 | 主机推力轴承(工作面)温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT618 | 主机推力轴承(工作面)温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT619 | 主机推力轴承(工作面)温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT620 | 主机推力轴承(工作面)温度4 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 110 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT621 | #5轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT622 | #5轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT623 | #5轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT624 | #6轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT625 | #6轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT626 | #6轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT627 | #7轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT628 | #7轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT629 | #7轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT630 | #8轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT631 | #8轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MAD10CT632 | #8轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 107 | 121 |  | H高报警，送大屏；HH遮断（三取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MKA10CT601 | #9轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 105 | 115 |  | H高报警，送大屏；HH，遮断（二取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MKA10CT605 | #9轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 105 | 115 |  | H高报警，送大屏；HH，遮断（二取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MKA10CT602 | #10轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 105 | 115 |  | H高报警，送大屏；HH，遮断（二取二） | 厂家资料
#6机组 | 主机金属温度 | 50MKA10CT606 | #10轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 105 | 115 |  | H高报警，送大屏；HH，遮断（二取二） | 厂家资料
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP102 | 发电机汽端密封油进油压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.6 | [5 empty] | 低报警 | 启备泵逻辑待讨论
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP103 | 发电机励端密封油进油压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.6 | [5 empty] | 低报警 | 启备泵逻辑待讨论
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CM101 | 发电机密封油油微水 | AI | 0-1 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP101 | 发电机密封油氢油差压 | AI | 0-100 | kPa | 56 | 36 |  |  |  |  | 低报警，低启备泵，低低启直流密封油泵 | 厂家资料
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL101 | 发电机密封油真空油箱油位 | AI |  | mm | 405 |  |  | 700 |  |  | L，大屏报警；L密封油再循环油泵联锁停；油位低（开关量或模拟量L）启直流密封油泵
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL102 | 发电机浮子油箱油位 | AI | [5 empty] | >NOR+180 |  |  | 高报警，送大屏
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CT601 | #9轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CT602 | #10轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CT603 | #11轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW20CT602 | 发电机汽端密封油氢侧回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW20CT601 | 发电机励端密封油氢侧回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL101H | 发电机密封油真空油箱油位高 | DI | [5 empty] | 110 |  |  | 报警 | 厂家资料人孔盖水平中心线为基准，往上110mm
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL101L | 发电机密封油真空油箱油位低 | DI |  |  | 45 | [5 empty] | 报警，启直流密封油泵 | 厂家资料人孔盖水平中心线为基准，往下45mm
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL102H | 发电机浮子油箱油位高 | DI |  | mm |  |  |  | 180 |  |  | 报警，送大屏
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL102L | 发电机浮子油箱油位低 | DI |  |  | -50 | [5 empty] | 报警
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CL001H | 发电机密封油回油扩大槽油位高 | DI |  | ml |  |  |  | 800cc |  |  | 报警，送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP001H | 发电机密封油真空油箱真空度低 | DI |  | kPa |  |  |  | >­70 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP002L | 发电机密封油泵出口母管压力低 | DI |  | MPa | 0.85 | [5 empty] | 启动备用泵 | 厂家资料
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP003H | A密封油滤网差压高 | DI | [5 empty] | 0.11 |  |  | 报警，更换滤芯 | 厂家资料
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP004H | B密封油滤网差压高 | DI | [5 empty] | 0.11 |  |  | 报警，更换滤芯 | 厂家资料
#6机组 | 发电机密封油 | 50MKW10CP104 | 发电机密封油排烟风机入口压力 | AI | ­10-10 | kPa |  |  |  | -0.3 |  |  | ≥­0.3且主排烟风机已起，联锁启备用排烟风机
#6机组 | 氢 | 50MKG30CP101 | 发电机氢气压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.48 | [5 empty] | 高报警，送大屏
#6机组 | 氢 | 50MKG30CP001L | 发电机氢气压力低 | DI | 20-690 | MPa | 0.48 | [5 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 氢 | 50MKG10CP001L | 发电机供氢压力低 | DI | 20-690 | MPa | 0.6 | [5 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 氢 | 50MKG40CL001H | 发电机底部检漏计1液位高 | DI |  | mm |  |  |  | >280mm |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 氢 | 50MKG40CL002H | 发电机底部检漏计2液位高 | DI |  | mm |  |  |  | >280mm |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 氢 | 50MKG40CL003H | 发电机底部检漏计3液位高 | DI |  | mm |  |  |  | >280mm |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 氢 | 50MKG40CL004H | 发电机底部检漏计4液位高 | DI |  | mm |  |  |  | >280mm |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 氢 | 50MKG10CF101 | 发电机供氢流量 | AI |  | m3/h
#6机组 | 氢 | 50MKG50CQ101 | 发电机氢气纯度 | AI | 90-100 | % | 96 | 90 |  |  |  |  | 低报警，送大屏；低低报警 | 厂家资料
#6机组 | 氢 | 50MKG50GH001XB48 | 发电机氢气纯度报警1 | DI |  |  | 96
#6机组 | 氢 | 50MKG50GH001XB49 | 发电机氢气纯度报警2 | DI |  |  |  | 92
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ101 | 发电机封闭母线A漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ102 | 发电机封闭母线B漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ103 | 发电机封闭母线C漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ104 | 发电机中性点漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ105 | 汽端空侧密封油回油漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ106 | 励端空侧密封油回油漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ107 | 定冷水箱漏氢浓度 | AI | 0-20 | % |  |  |  | 10 |  |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ108 | 发电机氢冷器回水母管漏氢浓度 | AI | 0-4 | % |  |  |  | 1 | 2 |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ101H | 发电机封闭母线A漏氢浓度高 | DI
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ102H | 发电机封闭母线B漏氢浓度高 | DI
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ103H | 发电机封闭母线C漏氢浓度高 | DI
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ104H | 发电机中性点漏氢浓度高 | DI
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ105H | 汽端空侧密封油回油漏氢浓度高 | DI
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ106H | 励端空侧密封油回油漏氢浓度高 | DI
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ107H | 定冷水箱漏氢浓度高 | DI
#6机组 | 氢 | 50MKG10CQ108H | 发电机氢冷器回水母管漏氢浓度高 | DI
#6机组 | 氢 | 50MKG10CM101 | 氢干器出口氢气湿度 | AI | [5 empty] | ­5 |  |  | 高报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 氢 | 50MKG10CM102 | 发电机内氢气湿度 | AI |  |  | ­20 |  |  | ­5 |  |  | 高报警，送大屏；低报警，与上干燥装置运行信号送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT701 | 主油箱A电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT702 | 主油箱B电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT703 | 主油箱C电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT704 | 主油箱D电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT705 | 主油箱E电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT706 | 主油箱F电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃ | 100 |  |  | 140 |  |  | ≥140停止加热；≤100启动加热 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT604 | 主油箱温度 | RTD | 0-100 | ℃ | 20 |  |  | 35 |  |  | ≤25启加热器；≥35停加热器（当油箱内油温低于20℃时，关闭冷油器的冷却水，加热油温到35℃，启动辅助油泵（TOP）） | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT601 | 主冷油器出口温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高大屏报警，取大值≥50自启主冷油器回水调门旁路电动门 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT602 | 主冷油器出口温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT603 | 主冷油器进口温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 高大屏报警 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT605 | #1轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT606 | #2轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT607 | 推力轴承回油温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT608 | 推力轴承回油温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT609 | #3轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT610 | #4轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT611 | #5轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT612 | #6轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT613 | #7轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CT614 | #8轴承回油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP102 | 主机润滑油滤网差压2 | AI | 0-0.2 | MPa
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP101 | #1轴承进油压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CL102 | 主油箱油位 | AI | 0-2300 | mm | 1344 | 1294 |  | 1544 |  |  | ＜1194电加热联锁停；L、H：大屏报警 | 投运前按图纸要求将主油箱最高油位与最低油位的中间位置定为0位，作为油位指示器的正常油位。正常运行时油箱的最高油位 +100mm，最低油位 –100mm，停机油位 –150mm。1444为零位
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP103 | 润滑油压力 | AI | 0-0.6 | MPa | 0.115 | 0.07 |  |  |  |  | L启动辅助油泵并大屏报警；LL启动事故油泵，并报警 | 定值讨论
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP101 | 主油箱输油泵出口母管压力 | AI | 0-2 | MPa | 1.205 | [5 empty] | 输油泵运行且L报警，＞0.42主油箱输油泵出口限压电动门自动开 | 定值讨论
#6机组 | 油系统 | 50MAV25CP101 | 主机油净化至主油箱进油滤网差压 | AI | 0-100 | kPa | [6 empty] | 报警
#6机组 | 油系统 | 50MAV25CF101 | 主机油净化至主油箱进油流量 | AI | 0-0.6 | t/h
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CT601 | EH油箱温度 | RTD | 100 | ℃ | 32 | 18 |  | 55 |  |  | 抗燃油箱油温检测,抗燃油箱油温≤32℃;自动开启加热器;≥40℃断加热器;抗燃油箱油温≤18℃，禁止启动抗燃油主泵） | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CT701 | EH油箱A电加热器温度 | TC | 100 | ℃ | [6 empty] | ＜50启A电加热，任一＞60停A加热器 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CT702 | EH油箱B电加热器温度 | TC | 100 | ℃ | [6 empty] | ＜50启B电加热，任一大于60停B加热器 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP101 | EH油母管压力 | AI | 0-25 | MPa | 13.5 |  |  | 17 |  |  | 低大屏报警；高大屏报警；≤11.2备泵自启 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP009 | EH循环泵出口除酸滤油器差压 | DI |  | MPa
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP010 | EH循环泵出口脱水滤油器差压 | DI |  | MPa
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP011 | EH循环泵出口精滤滤油器差压 | DI |  | MPa
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP007 | A EH油泵出口滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 高报警，更换滤芯 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP008 | B EH油泵出口滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 高报警，更换滤芯 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CL101 | EH油箱油位 | AI | 0-580 | mm | 270 |  |  | 550 |  |  | ＞550高报警；＜270低报警，送大屏； | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX10CP101 | 主机高压安全油压 | AI | 0-25 | MPa | [7 empty] | 未找到该点
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP102 | 主机顶轴油母管压力 | AI | 0-25 | MPa |  | 9.8 |  |  |  |  | LL不允许启盘车，启备泵；＞7停泵
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP011 | 主机润滑油滤网差压1 | DI | [5 empty] | 0.06 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CL001H | 主油箱油位高1 | DI |  | mm |  |  |  | 100 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CL001L | 主油箱油位低1 | DI |  | mm | -100 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CL102H | 主油箱油位高2 | DI |  | mm |  |  |  | 100 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CL102L | 主油箱油位低2 | DI |  | mm | -100 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP001 | 主油泵出口压力低 | DI |  | MPa | 1.205 | [5 empty] | 启动辅助油泵并报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP003 | 主机润滑油压低(开关)启动直流油泵 | DI |  | MPa |  | 0.07 |  |  |  |  | 启动辅助油泵并报警；启动事故油泵并报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP007 | 主机润滑油压低停盘车 | DI |  | MPa | 0.03 | [5 empty] | 停盘车 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP008 | 主机润滑油压低启动交流润滑油泵 | DI |  | MPa | 0.115 | [5 empty] | 启动辅助油泵TOP并报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP009 | 主油泵入口压力低 | DI |  | MPa | 0.07 | [5 empty] | 吸入油泵MSP启动并报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP001 | EH油母管压力低 | DI |  | MPa | 11.2 | [5 empty] | 低报警，自启动备用泵 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP005 | A EH油泵出口压力低 | DI |  | MPa | 11.2 | [5 empty] | 在联锁投入情况下，A泵运行5s后自启EH油泵B；A泵运行时低报警送大屏 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CP006 | B EH油泵出口压力低 | DI |  | MPa | 11.2 | [5 empty] | 在联锁投入情况下，B泵运行5s后自启EH油泵A；B泵运行时低报警送大屏 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CL001L | EH油箱油位低 | DI |  | mm | 264 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CL001LL | EH油箱油位低低1 | DI |  | mm | 184 | [5 empty] | 过低停泵 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CL002H | EH油箱油位高 | DI |  | mm |  |  |  | 526 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX00CL002LL | EH油箱油位低低2 | DI |  | mm | 184 | [5 empty] | 过低停泵 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAX20CP001 | A高压调门滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#6机组 | 油系统 | 50MAX20CP002 | B高压调门滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#6机组 | 油系统 | 50MAX20CP003 | A补汽阀滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#6机组 | 油系统 | 50MAX20CP004 | B补汽阀滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#6机组 | 油系统 | 50MAX20CP005 | A中联阀滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#6机组 | 油系统 | 50MAX20CP006 | B中联阀滤油阀差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP001 | 主机顶轴油泵前滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.1 |  |  | 高报，更换 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAV31CP001 | A主机顶轴油泵入口压力 | DI |  | kPa | 30 | [5 empty] | 不允许启顶轴油泵 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAV31CP002 | A主机顶轴油泵出口压力 | DI |  | MPa | 9.8 | [5 empty] | 联锁启B顶轴油泵 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV32CP001 | B主机顶轴油泵入口压力 | DI |  | kPa | 30 | [5 empty] | 不允许启顶轴油泵 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAV32CP002 | B主机顶轴油泵出口压力 | DI |  | MPa | 9.8 | [5 empty] | 联锁启A顶轴油泵 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP003 | #1轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [5 empty] | 任一低报警，10取2，不允许启盘车 | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP004 | #2轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP005 | #3轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP006 | #4轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP007 | #5轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP008 | #6轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP009 | #7轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP010 | #8轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP011 | #9轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV30CP012 | #10轴承顶轴油压力 | DI |  | MPa | 3.43 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 油系统 | 50MAV31CP003 | A主机顶轴油泵出口滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAV32CP003 | B主机顶轴油泵出口滤网差压 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP104 | 主机润滑油油箱压力 | AI | ­10-0 | kPa | [6 empty] | 显示；＞-300自启排烟风机 | 运行需求
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP105 | 主机#8轴承润滑油进油压力 | AI | 0-0.6 | MPa | [6 empty] | L大屏报警
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP104 | 主机润滑油油箱压力 | AI | ­10-10 | kPa |  |  |  | ­0.3 |  |  | ≥­0.3且主排烟风机已起，联锁启备用排烟风机 | 运行需求
#6机组 | 油系统 | 50MAV10CP105 | 主机#8轴承润滑油进油压力 | AI | 0-0.6 | MPa | [6 empty] | L大屏报警
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CQ103 | 定冷水进水PH | AI | 0-14 |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 低报警，送大屏；高报警，送大屏 | 参考六横
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CF102 | 发电机引出线流量 | AI | 3.5-20 | t/h | 200L/MIN=12t/h | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CF101 | 定冷水进水流量1 | AI | 0-100 | kPa | 96.36t/h(41.3kPa) | 82.62t/h (30.32kPa) |  |  |  |  | 延时30秒，低报警，送大屏,LL开关量送ETS | 厂家资料,对应量程150t/h
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CT601 | 定冷水进水温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警，二取均≥50开定冷器回水调门旁路电动门 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CT602 | 定冷水进水温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CT603 | 定冷水回水温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 72 | 76 |  | 高、高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CT604 | 定冷水回水温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 72 | 76 |  | 高、高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP101 | 定冷水进水压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.18 | 0.14 |  |  |  |  | 低报警，送大屏，压力低启泵 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP102 | 定冷水箱压力 | AI | 0-100 | kPa | 10 |  |  | 50 |  |  | 高大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CL101 | 定冷水箱液位 | AI | 0-750 | mm | 500 |  |  | 700 |  |  | 低报警，送大屏；高报警；＜550定冷水补水电磁阀连锁开
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CQ102 | 定冷水进水电导率 | AI | 0-20 | μS/cm |  |  |  | 2 | 9.9 |  | 高报警；高高报警 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CQ101 | 定冷水离子交换器出口电导率 | AI | 0-20 | μS/cm |  |  |  | 2 | 1 |  | 高报警；高高报警 | 报警完善
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CF103 | 发电机定子冷却水流量2 | AI | 0-100 | kPa | 96.36t/h(41.3kPa) | 82.62t/h (30.32kPa) |  |  |  |  | 延时30秒，低报警，送大屏,LL开关量送ETS | 厂家资料1377L/min（82.6t/h）
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CF104 | 发电机定子冷却水流量3 | AI | 0-100 | kPa | 96.36t/h(41.3kPa) | 82.62t/h (30.32kPa) | [5 empty] | 厂家资料1377L/min（82.6t/h）
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP001L | 定冷水泵出口压力低 | DI |  | kPa | <NOR-70 | [5 empty] | 启备泵
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP002H | 定冷水滤网差压高 | DI |  | kPa |  |  |  | 80 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CP006L | 定冷水进水压力低 | DI |  | kPa | 180 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CL101L | 定冷水箱液位低 | DI |  |  | -100 | [5 empty] | 低报警，送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CL101N | 定冷水箱液位正常 | DI
#6机组 | 定子冷却 | 50MKF10CL101H | 定冷水箱液位高 | DI | [5 empty] | 100 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加 | 50LAB40CT702 | #3高加进水温度 | TC | 0-350 | ℃
#6机组 | 高加 | 50LAB50CT701 | #2高加进水温度 | TC | 0-350 | ℃
#6机组 | 高加 | 50LAB60CT701 | #1高加进水温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加 | 50LAB70CT701 | #0高加进水温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加 | 50LAB80CT701 | 蒸汽冷却器进水温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加 | 50LAB80CT702 | 蒸汽冷却器出水温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加 | 50LAB80CT703 | 高加出水联成阀后给水温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加 | 50LAB80CP101 | 高加出水联成阀后给水压力 | AI | 0-40 | MPa
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CT712 | 三抽电动门后#1疏水管壁温 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CT713 | 三抽电动门后#2疏水管壁温 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ10CT704 | #1高加进汽温度 | TC | 0-550 | ℃
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ01CP101 | 零段抽汽压力 | AI | 0-17 | MPa
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ01CP102 | #0高加进汽压力 | AI | 0-17 | MPa
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ10CP101 | 一段抽汽压力 | AI | 0-12 | MPa |  |  |  | 8.646 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ10CP102 | #1高加进汽压力 | AI | 0-12 | MPa
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ20CP101 | 二段抽汽压力 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 5.134 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ20CP102 | #2高加进汽压力 | AI | 0-8 | MPa
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CP101 | 三段抽汽压力 | AI | 0-4 | MPa |  |  |  | 2.802 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CP102 | 蒸冷器进汽压力 | AI | 0-4 | MPa
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ30CP103 | #3高加进汽压力 | AI | 0-4 | MPa
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT701 | 四抽温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT702 | 四抽管道上壁温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | △≥20 |  |  | 高报警；上下壁温相差＞30四抽#1逆止门前疏水气动门联锁开；上下壁温相差＜20四抽#1逆止门前疏水气动门联锁关；上下壁温相差＞35四抽#2逆止门前疏水气动门联锁开；上下壁温＜35且汽机放进水组关四抽#2逆止门前疏水气动门联锁关 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT703 | 四抽管道下壁温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT704 | 除氧器进汽温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT711 | 四抽逆止门前疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT712 | 四抽#1逆止门后疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT713 | 四抽#2逆止门后疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT714 | 四抽电动门后疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT715 | 四抽至除氧器电动门前疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CT716 | 四抽至除氧器逆止门后疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CP101 | 四段抽汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa |  |  |  | 1.201 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBS40CP102 | 四抽至除氧器进汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBR40CF101 | 四抽至小机蒸汽流量 | AI | 0-31.7986 | kPa | [7 empty] | 0-210
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ20CL001H | 二抽逆止门前疏水罐水位高 | DI
#6机组 | 高加抽气系统 | 50LBQ20CL002HH | 二抽逆止门前疏水罐水位高高 | DI
#6机组 | 高加疏水 | 50LCH01CT701 | #0高加正常疏水温度 | TC | 0-380 | ℃
#6机组 | 高加疏水 | 50LCH02CT711 | #0高加事故疏水管壁温 | TC | 0-380 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 高加疏水 | 50LCH10CT701 | #1高加正常疏水温度 | TC | 0-350 | ℃ |  |  |  | 280 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 高加疏水 | 50LCH11CT711 | #1高加事故疏水管壁温 | TC | 0-350 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 高加疏水 | 50LCH20CT701 | #2高加正常疏水温度 | TC | 0-300 | ℃ |  |  |  | 240 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 高加疏水 | 50LCH21CT711 | #2高加事故疏水管壁温 | TC | 0-300 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 高加疏水 | 50LCH30CT701 | #3高加正常疏水温度 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 210 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 高加疏水 | 50LCH31CT711 | #3高加事故疏水管壁温 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 高加疏水 | 50LAA40CT701 | 除氧器温度1 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加疏水 | 50LAA40CT702 | 除氧器温度2 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL101 | #0高加水位1 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL102 | #0高加水位2 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL103 | #0高加水位3 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL101 | #1高加水位1 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL102 | #1高加水位2 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL103 | #1高加水位3 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL101 | #2高加水位1 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL102 | #2高加水位2 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL103 | #2高加水位3 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL101 | #3高加水位1 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL102 | #3高加水位2 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL103 | #3高加水位3 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL104 | #3高加水位4 | AI | -210-790 | mm | -38 | -63 |  | 38 | 88 | 254 |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAA40CT711 | 除氧器溢流/事故放水总管壁温 | TC | 0-200 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 参考六横
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL001HHH | #0高加水位高高高 | DI |  | mm | [5 empty] | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL001HH | #0高加水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 88 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL001H | #0高加水位高 | DI |  | mm |  |  |  | 38 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD01CL001L | #0高加水位低 | DI |  | mm | -38 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL001HHH | #1高加水位高高高 | DI |  | mm | [5 empty] | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL001HH | #1高加水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 88 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL001H | #1高加水位高 | DI |  | mm |  |  |  | 38 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD10CL001L | #1高加水位低 | DI |  | mm | -38 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL001HHH | #2高加水位高高高 | DI |  | mm | [5 empty] | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL001HH | #2高加水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 88 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL001H | #2高加水位高 | DI |  | mm |  |  |  | 38 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD20CL002L | #2高加水位低 | DI |  | mm | -38 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL001HHH | #3高加水位高高高 | DI |  | mm | [5 empty] | 254 | L报警；H报警；HH开启危机疏水阀；HHH高加解列 | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL001HH | #3高加水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 88 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL003H | #3高加水位高 | DI |  | mm |  |  |  | 38 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LAD30CL004L | #3高加水位低 | DI |  | mm | -38 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 高加疏水 | 50LBQ30CT704 | 蒸冷器进汽温度1 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 蒸冷器进汽温度1、2的平均值减去蒸冷器出汽温度与#3高加进汽温度的平均值＜230℃大屏报警，＜260℃高加解列
#6机组 | 高加疏水 | 50LBQ30CT706 | 蒸冷器进汽温度2 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加疏水 | 50LBQ30CT707 | 蒸冷器出汽温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加疏水 | 50LBQ30CT705 | #3高加进汽温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT701 | 四抽至A小机进汽温度 | TC | 0-400 | ℃ | 300 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT702 | A小机进汽温度 | TC | 0-400 | ℃ | 300 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT711 | 四抽至A小机电动门前疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT712 | 辅汽至A小机疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT713 | A小机主汽门前#1疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CT714 | A小机主汽门前#2疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT701 | 四抽至B小机进汽温度 | TC | 0-400 | ℃ | 300 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT702 | B小机进汽温度 | TC | 0-400 | ℃ | 300 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT711 | 四抽至B小机电动门前疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT712 | 辅汽至B小机疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT713 | B小机主汽门前#1疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CT714 | B小机主汽门前#2疏水管温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CP101 | 四抽至A小机进汽压力 | AI | 0-2 | MPa
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CP101 | 四抽至B小机进汽压力 | AI | 0-2 | MPa
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CL001H | A小机进汽母管疏水罐水位高 | DI | [8 empty] | 高报警
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR10CL002HH | A小机进汽母管疏水罐水位高高 | DI | [8 empty] | 开辅汽至A小机疏水罐疏水气动门
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CL001H | B小机进汽母管疏水罐水位高 | DI | [8 empty] | 高报警
#6机组 | 高加抽气至小机系统 | 50LBR30CL002HH | B小机进汽母管疏水罐水位高高 | DI | [8 empty] | 开辅汽至B小机疏水罐疏水气动门
#6机组 | 低加 | 50LCA30CT601 | 轴封加热器进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA30CT602 | 轴封加热器出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA30CT603 | #9低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA33CT601 | #9低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA33CT602 | #8低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA40CT601 | #8低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA40CT602 | #7低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA50CT601 | #7低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA50CT602 | #6低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA60CT601 | #6低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA60CT602 | #5低加进水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加 | 50LCA70CT601 | #5低加出水温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT701 | 五抽温度 | TC | 0-350 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT702 | 五抽管道上壁温度 | TC | 0-350 | ℃ | △＜20 |  |  | △≥20 | △≥30 |  | H：高报警，送大屏,HH：开五抽逆止门前疏水气动门，L：关五抽逆止门前疏水气动门 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT703 | 五抽管道下壁温度 | TC | 0-350 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT704 | #5低加进汽温度 | TC | 0-350 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT711 | 五抽逆止门前疏水管壁温 | TC | 0-350 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CT712 | 五抽电动门后疏水管壁温 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT701 | 六抽温度 | TC | 0-250 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT702 | 六抽管道上壁温度 | TC | 0-250 | ℃ | △＜20 |  |  | △≥20 | △≥30 |  | H：高报警，送大屏,HH：开六抽逆止门前疏水气动门，L：关六抽逆止门前疏水气动门 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT703 | 六抽管道下壁温度 | TC | 0-250 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT704 | #6低加进汽温度 | TC | 0-250 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT711 | 六抽逆止门前疏水管壁温 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CT712 | 六抽电动门后疏水管壁温 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT701 | 七抽温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT702 | 七抽管道上壁温度 | TC | 0-200 | ℃ | △＜20 |  |  | △≥20 | △≥30 |  | H：高报警，送大屏,HH：开七抽逆止门前疏水气动门，L：关七抽逆止门前疏水气动门 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT703 | 七抽管道下壁温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT704 | #7低加进汽温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT711 | 七抽逆止门前疏水管壁温 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CT712 | 七抽逆止门后疏水管壁温 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT701 | A低压第1级后抽汽口温度（汽侧） | TC | 0-220 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT702 | A低压第1级后抽汽口温度（电侧） | TC | 0-220 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT703 | B低压第2级后抽汽口温度（汽侧） | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT704 | B低压第2级后抽汽口温度（电侧） | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT705 | A低压第3级后抽汽口温度（汽侧） | TC | 0-90 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT706 | A低压第3级后抽汽口温度（电侧） | TC | 0-90 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT707 | B低压第4级后抽汽口温度（汽侧） | TC | 0-60 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT708 | B低压第4级后抽汽口温度（电侧） | TC | 0-60 | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT719 | B低压进汽温度 | TC |  | ℃
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT601~3 | A低压外缸下半排汽温度1~3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 107 | 115 |  | 高报警，送大屏；高高遮断 | 厂家数据
#6机组 | 低加抽气系统 | 50MAC10CT604~6 | B低压外缸下半排汽温度1~3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 107 | 115 |  | 高报警，送大屏；高高遮断 | 厂家数据
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CP101 | 五段抽汽压力 | AI | 0-1 | MPa |  |  |  | 0.619 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS50CP102 | #5低加进汽压力 | AI | 0-1 | MPa
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CP101 | 六段抽汽压力 | AI | 0-0.4 | MPa |  |  |  | 0.262 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS60CP102 | #6低加进汽压力 | AI | 0-0.4 | MPa
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CP101 | 七段抽汽压力 | AI | 0-0.2 | MPa
#6机组 | 低加抽气系统 | 50LBS70CP102 | #7低加进汽压力 | AI | 0-0.2 | MPa
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ51CT711 | #5低加事故疏水管壁温 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ61CT711 | #6低加事故疏水管壁温 | TC | 0-180 | ℃
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ71CT711 | #7低加事故疏水管壁温 | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ50CT601 | #5低加正常疏水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 150 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ60CT601 | #6低加正常疏水温度 | RTD | 0-180 | ℃ |  |  |  | 130 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CT601 | #7低加正常疏水温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 110 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CT602 | 低加疏水泵出口母管温度 | RTD | 0-150 | ℃
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ71CT601~6 | A低加疏水泵电机线圈温度1~6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 135 | 145 |  | ＞135报警； | 厂家资料
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ71CT611 | A低加疏水泵电机驱动端轴承温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90报警； | 厂家资料
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ71CT612 | A低加疏水泵电机自由端轴承温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90报警； | 厂家资料
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ72CT601~6 | B低加疏水泵电机线圈温度1~6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 135 | 145 |  | ＞135报警； | 厂家资料
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ72CT611 | B低加疏水泵电机驱动端轴承温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90报警； | 厂家资料
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ72CT612 | B低加疏水泵电机自由端轴承温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90报警； | 厂家资料
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CP103 | 低加疏水泵出口母管压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CP101 | A低加疏水泵进口滤网差压 | AI | 0-0.25 | MPa |  |  |  | 0.03 | 0.05 |  | 报警；清洗 | 厂家资料
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CP102 | B低加疏水泵进口滤网差压 | AI | 0-0.25 | MPa |  |  |  | 0.03 | 0.05 |  | 报警；清洗 | 厂家资料
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ70CF101 | 低加疏水泵出口母管流量 | AI | 0-31.76763 | kPa | [7 empty] | 0-400t/h
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL001H | #5低加水位高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL002HH | #5低加水位高高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL101 | #5低加水位1 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高高报警，送大屏，开启危急疏水阀（三取二）；高报警，送大屏，水位不高电磁阀得电且允许开进出水电动门；低报警，送大屏；低低报警，送大屏，HHH关抽汽逆止门 | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL102 | #5低加水位2 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC50CL103 | #5低加水位3 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL001H | #6低加水位高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL002HH | #6低加水位高高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL101 | #6低加水位1 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高高报警，送大屏，开启危急疏水阀（三取二），延时10s快关#5低加正常疏水（三取二）5低加事故疏水；高报警，送大屏，水位不高电磁阀得电；低报警，送大屏；低低报警，送大屏，HHH关抽汽逆止门 | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL102 | #6低加水位2 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC60CL103 | #6低加水位3 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL001H | #7低加水位高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL002HH | #7低加水位高高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL101 | #7低加水位1 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高高报警，送大屏，开启危急疏水阀（三取二），延时10s快关#6低加正常疏水（三取二），延时10s快开#6低加事故疏水；高报警，送大屏，水位不高电磁阀得电；低报警，送大屏；低低报警，送大屏，HHH关抽汽逆止门 | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL102 | #7低加水位2 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC70CL103 | #7低加水位3 | AI | -410-490 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ81CT601 | #8低加正常疏水温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ91CT601 | #9低加正常疏水温度 | RTD | 0-150 | ℃
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ82CT711 | #8低加事故疏水管壁温 | TC | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 低加疏水 | 50LCJ92CT711 | #9低加事故疏水管壁温 | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL001H | #8低加水位高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL002HH | #8低加水位高高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL101 | #8低加水位1 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高、高高报警，送大屏，高高开启危急疏水阀（三取二），高高关轴封溢流至8号低加电动门；低报警；低低报警，送大屏 | 定值讨论
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL102 | #8低加水位2 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 定值讨论
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC80CL103 | #8低加水位3 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 定值讨论
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL001H | #9低加水位高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL002HH | #9低加水位高高 | DI |  | mm
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL101 | #9低加水位1 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 | 高、高高报警，送大屏，高高开启危急疏水阀（三取二），低报警；低低报警，送大屏 | 类推#8低加
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL102 | #9低加水位2 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 类推#8低加
#6机组 | 低加疏水 | 50LCC90CL103 | #9低加水位3 | AI | -700-300 | mm | -40 | -80 |  | 40 | 80 | 120 |  | 类推#8低加
#6机组 | 给水系统 | 50LAB11CT701 | A汽泵前置泵进口滤网前温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 给水系统 | 50LAB12CT701 | B汽泵前置泵进口滤网前温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 给水系统 | 50LAB11CP101 | A汽泵前置泵进口滤网差压 | AI | 0-150 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 给水系统 | 50LAB11CP102 | A汽泵前置泵进口压力 | AI | 0-2.5 | MPa
#6机组 | 给水系统 | 50LAB12CP101 | B汽泵前置泵进口滤网差压 | AI | 0-150 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 给水系统 | 50LAB12CP102 | B汽泵前置泵进口压力 | AI | 0-2.5 | MPa
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CF101 | A汽泵前置泵出口流量1 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数 |  |  |  |  | 三取二＜550开A汽泵再循环调整门前、后电动门；若调整门关或前后门关且流量低于小机转速对应流量函数值，跳小机； | 小机转速2700，流量定值200，转速5990及以上，流量定值400
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CF102 | A汽泵前置泵出口流量2 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CF103 | A汽泵前置泵出口流量3 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CP101 | A汽泵前置泵出口压力 | AI | 0-3.5 | MPa
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CP102 | A汽泵进口压力1 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [5 empty] | 低报警，送大屏；A小机转速>2600r/m,且汽动给水泵A入口压力与除氧器压力差值<0.5MPa, 延时3S，汽泵保护跳闸 | 逻辑讨论
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CP103 | A汽泵进口压力2 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [6 empty] | 逻辑讨论
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CP104 | A汽泵进口压力3 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [6 empty] | 逻辑讨论
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CP105 | A汽泵进口滤网差压 | AI | 0-150 | kPa |  |  |  | 80 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 给水系统 | 50LAB21CT701 | A汽泵进口温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CF101 | B汽泵前置泵出口流量1 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数 |  |  |  |  | 三取二＜550开A汽泵再循环调整门前、后电动门；若调整门关或前后门关且流量低于小机转速对应流量函数值，跳小机； | 小机转速2700，流量定值200，转速5990及以上，流量定值400
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CF102 | B汽泵前置泵出口流量2 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CF103 | B汽泵前置泵出口流量3 | AI | 0-80 | kPa | 550t/h | 小机转速对应流量函数
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CP101 | B汽泵前置泵出口压力 | AI | 0-3.5 | MPa
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CP102 | B汽泵进口压力1 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [5 empty] | 低保警，送大屏，B小机转速>2600r/m,且汽动给水泵B入口压力与除氧器压力差值<0.5MPa, 延时3S，汽泵保护跳闸 | 参考六横
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CP103 | B汽泵进口压力2 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CP104 | B汽泵进口压力3 | AI | 0-3.5 | MPa | 0.7 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CP105 | B汽泵进口滤网差压 | AI | 0-150 | kPa |  |  |  | 80 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 给水系统 | 50LAB22CT701 | B汽泵进口温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 给水系统 | 50LAB40CT701 | 汽泵出口母管温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 给水系统 | 50LAE10CT701 | 给水至高旁减温水温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 给水系统 | 50LAB31CP101 | A汽泵出口压力 | AI | 0-45 | MPa
#6机组 | 给水系统 | 50LAB32CP101 | B汽泵出口压力 | AI | 0-45 | MPa
#6机组 | 给水系统 | 50LAB40CP101 | 汽泵出口母管压力1 | AI | 0-40 | MPa |  |  |  | 35 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 给水系统 | 50LAB40CP102 | 汽泵出口母管压力2 | AI | 0-40 | MPa |  |  |  | 35 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 给水系统 | 50LAE10CP101 | 给水至高旁减温水压力 | AI | 0-40 | MPa | 1 | [5 empty] | 减温水与阀后压力<1高旁保护关 | 参考老厂
#6机组 | 除氧器 | 50LAA40CL001H | 除氧器水位高 | DI |  | mm
#6机组 | 除氧器 | 50LAD40CL002HH | 除氧器水位高高 | DI |  | mm
#6机组 | 除氧器 | 50LAA40CL101 | 除氧器水位1 | AI | ­1200-1400 | mm | -200 | -2200 |  | 200 | 250 | 300 | LL跳泵；L低大屏报警；H高大屏报警；HH开溢流、开事故放水门；HHH关抽汽逆止阀、关辅汽至除氧器加热调门前电动门 | 厂家资料，正常水位为0
#6机组 | 除氧器 | 50LAA40CL102 | 除氧器水位2 | AI | ­1200-1400 | mm | -200 | -2200 |  | 200 | 250 | 300
#6机组 | 除氧器 | 50LAA40CL103 | 除氧器水位3 | AI | ­1200-1400 | mm | -200 | -2200 |  | 200 | 250 | 300
#6机组 | 除氧器 | 50LAA40CP101 | 除氧器压力1 | AI | ­0.1～2.4 | [7 empty] | A/B小机转速>2600r/m,且汽动给水泵A/B入口压力与除氧器压力差值<0.5MPa, 延时3S，汽泵保护跳闸
#6机组 | 除氧器 | 50LAA40CP102 | 除氧器压力2 | AI | ­0.1～2.4
#6机组 | 除氧器 | 50LAA40CP103 | 除氧器压力3 | AI | ­0.1～2.4
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAW20CT701 | 小机轴封喷水减温器后温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAL10CT716 | 小机轴封调整门前疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAL10CT721 | A小机主汽门阀座前疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAL10CT722 | A小机主汽门阀座后疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAL10CT723 | A小机调节级后汽缸疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAL20CT721 | B小机主汽门阀座前疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAL20CT722 | B小机主汽门阀座后疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAL20CT723 | B小机调节级后汽缸疏水门后壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAL20CT714 | 小机轴封减温器后疏水门后壁温 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT711 | A小机后汽缸排汽温度1 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT712 | A小机后汽缸排汽温度2 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT713 | A小机后汽缸排汽温度3 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT711 | B小机后汽缸排汽温度1 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT712 | B小机后汽缸排汽温度2 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT713 | B小机后汽缸排汽温度3 | TC | 0-500 | ℃ | 65 |  |  | 100 | 135 | 150 | 排汽温度≥100℃自动开减温水电动门；排汽温度≤65℃自动关减温水电动门，喷水压力整定为0.8~1.0MPa(g),HH报警，HHH停机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAW01CT701 | 小机轴封进汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAW30CT701 | 小机轴封喷水减温器前温度 | TC | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAW30CP101 | 给泵汽机轴封进汽母管压力 | AI | 0-60 | MPa
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAW20CP101 | 给泵汽机轴封喷水减温器后压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT613 | A汽泵推力轴承外侧温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＞80℃报警；＞90℃三取二，报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT614 | A汽泵推力轴承外侧温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT615 | A汽泵推力轴承外侧温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT616 | A汽泵推力轴承内侧温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＞80℃报警；＞90℃三取二，报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT617 | A汽泵推力轴承内侧温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT618 | A汽泵推力轴承内侧温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT619 | A汽泵径向轴承自由端温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H报警，＞90℃相与跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT620 | A汽泵径向轴承自由端温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT621 | A汽泵径向轴承驱动端温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H报警，＞90℃相与跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT622 | A汽泵径向轴承驱动端温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT623 | A汽泵自由端密封水回水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT624 | A汽泵驱动端密封水回水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT625 | A汽泵泵体上部温度 | RTD | 0-200 | ℃ | [6 empty] | 温差＞30℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT626 | A汽泵泵体下部温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT627 | A汽泵润滑油回油温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CS101 | A汽泵转速 | AI | 0～7000 | r/min
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT613 | B汽泵推力轴承外侧温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＞80℃报警；＞90℃三取二，报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT614 | B汽泵推力轴承外侧温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT615 | B汽泵推力轴承外侧温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT616 | B汽泵推力轴承内侧温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＞80℃报警；＞90℃三取二，报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT617 | B汽泵推力轴承内侧温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT618 | B汽泵推力轴承内侧温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT619 | B汽泵径向轴承自由端温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H报警，＞90℃相与跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT620 | B汽泵径向轴承自由端温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT621 | B汽泵径向轴承驱动端温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H报警，＞90℃相与跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT622 | B汽泵径向轴承驱动端温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT623 | B汽泵自由端密封水回水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT624 | B汽泵驱动端密封水回水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT625 | B汽泵泵体上部温度 | RTD | 0-200 | ℃ | [6 empty] | 温差＞30℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT626 | B汽泵泵体下部温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT627 | B汽泵润滑油回油温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CS101 | B汽泵转速 | AI | 0～7000 | r/min
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC11CT601 | A汽泵前置泵自由端径向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H，HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC11CT602 | A汽泵前置泵驱动端径向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H，HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC11CT603 | A汽泵前置泵自由端密封水进水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC11CT604 | A汽泵前置泵驱动端密封水进水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT605 | A汽泵前置泵电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT606 | A汽泵前置泵电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT628 | A汽泵前置泵电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT629 | A汽泵前置泵电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT607 | A汽泵前置泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT608 | A汽泵前置泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT609 | A汽泵前置泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT610 | A汽泵前置泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT611 | A汽泵前置泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC21CT612 | A汽泵前置泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC12CT601 | B汽泵前置泵自由端径向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H，HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC12CT602 | B汽泵前置泵驱动端径向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | H，HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC12CT603 | B汽泵前置泵自由端密封水进水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC12CT604 | B汽泵前置泵驱动端密封水进水温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | 报警
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT605 | B汽泵前置泵电机驱动端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT606 | B汽泵前置泵电机自由端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT628 | B汽泵前置泵电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT629 | B汽泵前置泵电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | ＞90℃报警；＞95℃报警＋跳小机 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT607 | B汽泵前置泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT608 | B汽泵前置泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT609 | B汽泵前置泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT610 | B汽泵前置泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT611 | B汽泵前置泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAC22CT612 | B汽泵前置泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 140 |  | ＞130℃报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT701 | A小机润滑油箱A电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT702 | A小机润滑油箱B电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT703 | A小机润滑油箱C电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT704 | A小机润滑油箱D电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器D/E/F
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT705 | A小机润滑油箱E电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器D/E/F
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT706 | A小机润滑油箱F电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃，A小机油箱电加热器D/E/F
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CT601 | A小机润滑油箱温度 | RTD | 0-100 | ℃ | 20 |  |  | 35 |  |  | 当油温低于20℃时，开启电加热器进行加热；待油温升至35℃时，则关闭电加热器。 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV31CT601 | A小机温控阀后油温 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV31CT602 | A小机冷油器进口油温 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV31CT603 | A小机冷油器出口温控阀前油温 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | A小机冷油器出口油温>55大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV21CT601 | A小机后轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃； | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT607 | A小机前轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃； | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC10CT608 | A小机推力轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃； | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV50CF101 | A小机集装油箱进油流量 | AI | 0-10 | t/h
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV60CF101 | B小机集装油箱进油流量 | AI | 0-10 | t/h
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP101 | A小机润滑油母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa | 0.1 | 0.07 | 0.03 |  |  |  | 报警值：0.1 MPa（自动启动备用交流润滑油泵）；停机值：0.07MPa（自动启动直流事故油泵）；停盘车：0.03MPa | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV80CP101 | A小机输油泵出口压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV90CP101 | B小机输油泵出口压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CL101 | A小机润滑油箱油位 | AI |  | mm | 900 | 880 |  | 1100 |  |  | A小机油箱油位<900大屏报警、联锁停A小机油箱电加热器A/B/C/D/E/F，>1100大屏报警、A小机油箱油位低低停机＜480大屏报警 | 0位：离油箱顶板下表面420mm处，作为油位指示器的正常油位，L/H报警，LL停机油位（过低油位） –100mm
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT701 | B小机润滑油箱A电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT702 | B小机润滑油箱B电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT703 | B小机润滑油箱C电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器A/B/C联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT704 | B小机润滑油箱D电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器D/E/F联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT705 | B小机润滑油箱E电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器D/E/F联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT706 | B小机润滑油箱F电加热器表面温度 | TC | 0-200 | ℃ | [6 empty] | ＞150℃B小机油箱电加热器D/E/F联锁停
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CT601 | B小机润滑油箱温度 | RTD | 0-100 | ℃ | 20 |  |  | 35 |  |  | 当油温低于20℃时，开启电加热器进行加热；待油温升至35℃时，则关闭电加热器。 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV61CT601 | B小机温控阀出口温控阀后油温 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV61CT602 | B小机温控阀进口油温 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV61CT603 | B小机温控阀进口温控阀前油温 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | B小机冷油器出口油温>55大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV51CT601 | B小机后轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT607 | B小机前轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAC20CT608 | B小机推力轴承回油温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 65 |  |  | 回油温度报警值： ≥65℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV21CP101 | B小机润滑油母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa | 0.1 | 0.07 | 0.03 |  |  |  | 报警值：0.1 MPa（自动启动备用交流润滑油泵）；停机值：0.07MPa（自动启动直流事故油泵）；停盘车：0.03MPa | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CL101 | B小机润滑油箱油位 | AI |  | mm | 900 | 880 |  | 1100 |  |  | B小机油箱油位<900大屏报警、联锁停B小机油箱电加热器A/B/C/D/E/F，>1100大屏报警、B小机油箱油位低低停机＜480大屏报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT702 | A小机调节级后金属壁温 | TC | 0-500 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT601 | A小机外侧推力瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | ≥100℃报警，≥110℃停A小机（二取二） | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT602 | A小机外侧推力瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  |  | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT603 | A小机内侧推力瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | ≥100℃报警，≥110℃停A小机（二取二） | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT604 | A小机内侧推力瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  |  | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT605 | A小机#1轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT606 | A小机#1轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT607 | A小机#2轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT10CT608 | A小机#2轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT702 | B小机调节级后金属壁温 | TC | 0-500 | ℃
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT601 | B小机外侧推力瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | ≥100℃报警，≥110℃停B小机（二取二） | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT602 | B小机外侧推力瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  |  | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT603 | B小机内侧推力瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | ≥100℃报警，≥110℃停B小机（二取二） | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT604 | B小机内侧推力瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  |  | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT605 | B小机#1轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT606 | B小机#1轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT607 | B小机#2轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XMT20CT608 | B小机#2轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 100 | 110 |  | 报警值：≥100℃；停机值：≥110℃ | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAW10CL101 | 给水泵密封水回水箱液位1 | AI | 0-1200 | m | 1200 | [5 empty] | 低报警，送大屏，关回水箱出水调整门前电动门 | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50LAW10CL102 | 给水泵密封水回水箱液位2 | AI | 0-1200 | m | 1200 | [5 empty] | 低报警，送大屏，关回水箱出水调整门前电动门 | 参考六横
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP001 | A小机润滑油压低(启#2交流油泵) | DI |  | MPa | 0.1 | [5 empty] | P=0.008434（H-h）MPa H-运行平台/汽机中分面高度 h-压力开关安装高度 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP003 | A小机润滑油压低(启直流润滑油泵) | DI |  | MPa | 0.07 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CP002 | A小机滤油器差压高 | DI |  | kPa |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV41CP001 | B小机润滑油压低(启#2交流油泵) | DI |  | MPa | 0.1 | [5 empty] | P=0.008434（H-h）MPa H-运行平台/汽机中分面高度 h-压力开关安装高度 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV41CP003 | B小机润滑油压低(启直流润滑油泵) | DI |  | MPa | 0.07 | [6 empty] | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CP002 | B小机滤油器差压高 | DI |  | kPa |  |  |  | 60 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP002 | 5A小机润滑油压低(启事故油泵硬回路) | DI |  | MPa | 0.07 | [5 empty] | 电气回路直启小机直流润滑油泵 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV11CP007 | 5A小机润滑油压低(盘车闭锁) | DI |  | MPa | 0.03 | [5 empty] | 就地盘车回路停盘车 | 厂家资料
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV10CP101 | 小机A润滑油油箱压力 | AI | ­10-0 | kPa |  |  |  | ­0.3 |  |  | ≥­0.3且主排烟风机已起，联锁启备用排烟风机 | 运行需求
#6机组 | 小机及疏水 | 50XAV20CP101 | 小机B润滑油油箱压力 | AI | ­10-0 | kPa |  |  |  | ­0.3 |  |  | ≥­0.3且主排烟风机已起，联锁启备用排烟风机 | 运行需求
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT601 | A凝泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT602 | A凝泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT603 | A凝泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT604 | A凝泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT605 | A凝泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT606 | A凝泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT607 | A凝泵电机线圈温度7 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT608 | A凝泵电机线圈温度8 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT609 | A凝泵电机线圈温度9 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 逻辑讨论
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT610 | A凝结水泵电机上轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT616 | A凝结水泵电机上轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT611 | A凝结水泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT617 | A凝结水泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT612 | A凝泵推力轴承导瓦温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT613 | A凝泵推力轴承导瓦温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT614 | A凝泵推力轴承推力瓦温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CT615 | A凝泵推力轴承推力瓦温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CY101 | A凝泵电机上轴承X向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CY102 | A凝泵电机上轴承Y向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CY103 | A凝泵电机下轴承X向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CY104 | A凝泵电机下轴承Y向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT601 | B凝泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT602 | B凝泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT603 | B凝泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT604 | B凝泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT605 | B凝泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT606 | B凝泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT607 | B凝泵电机线圈温度7 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT608 | B凝泵电机线圈温度8 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT609 | B凝泵电机线圈温度9 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | H报警；HH报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT610 | B凝结水泵电机上轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT616 | B凝结水泵电机上轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT611 | B凝结水泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT617 | B凝结水泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 90 | 95 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT612 | B凝泵推力轴承导瓦温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT613 | B凝泵推力轴承导瓦温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT614 | B凝泵推力轴承推力瓦温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | H报警；HH相与跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT615 | B凝泵推力轴承推力瓦温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  |  | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CT620 | 凝汽器热井出口温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 44 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CT601 | 凝结水泵出口母管温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CY101 | B凝泵电机上轴承X向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CY102 | B凝泵电机上轴承Y向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CY103 | B凝泵电机下轴承X向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CY104 | B凝泵电机下轴承Y向振动 | AI | 20 | mm/s |  |  |  | 0.12 |  |  | H报警
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA21CP101 | A凝结水泵出口压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CP101 | B凝结水泵出口压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CP102 | 凝结水泵出口母管压力1 | AI | 0-5 | MPa | [6 empty] | 变频1.2，工频2.5 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CP103 | 凝结水泵出口母管压力2 | AI | 0-5 | MPa | [6 empty] | 变频1.2，工频2.5 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA30CP101 | 凝结水精处理出口母管压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA11CP101 | A凝泵进口滤网差压 | AI | 0-5 | kPa |  |  |  | 5 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA12CP101 | B凝泵进口滤网差压 | AI | 0-5 | kPa |  |  |  | 5 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA21CF101 | A凝泵密封水流量 | AI | 3.6 | t/h | 0.5 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA22CF101 | B凝泵密封水流量 | AI | 3.6 | t/h | 0.5 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL101 | A凝汽器热井水位1 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | L：关凝水至凝贮箱溢流电动门；低于900不允许启凝泵；LL：开车放水电动门自动关；低于600延时3s，与上高压侧热井水位低凝泵跳闸（三取二） HH低旁快关（无） | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL102 | A凝汽器热井水位2 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL103 | A凝汽器热井水位3 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL101 | B凝汽器热井水位1 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL102 | B凝汽器热井水位2 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL103 | B凝汽器热井水位3 | AI | 200-2350 | mm | 900 | 600 |  | 1400 | 1850 |  | 同上 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA30CF101 | 精处理装置出口凝结水流量1 | AI | 0-30.11436 | kPa | 600t/h（工频） | [5 empty] | 泵运行120s后，凝结水流量低三取二跳泵；（变频时流量定值根据频率流量函数） | 频率50定值300，频率60，定值350，频率75，定值400，频率80，定值500，频率100或工频，定值600。量程0-2800t/h
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA30CF102 | 精处理装置出口凝结水流量2 | AI | 0-30.11436 | kPa | 600t/h（工频）
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA30CF103 | 精处理装置出口凝结水流量3 | AI | 0-30.11436 | kPa | 600t/h（工频）
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CT602 | 除氧器进口凝结水温度 | RTD | 0-200 | ℃ | 48 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CP101 | 除氧器进口凝结水压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CF101 | 除氧器进口凝结水流量1 | AI | 0-2500 | t/h
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CF102 | 除氧器进口凝结水流量2 | AI | 0-2500 | t/h
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA70CF103 | 除氧器进口凝结水流量3 | AI | 0-2500 | t/h
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCP10CP101 | 凝输泵出口母管压力 | AI | 0-2 | MPa | 0.3 | [5 empty] | L：低报警，备泵自启；
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCP11CP101 | A凝输泵进口滤网差压 | AI | 0-62 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCP12CP101 | B凝输泵进口滤网差压 | AI | 0-62 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCP13CP101 | C凝输泵进口滤网差压 | AI | 0-62 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCP10CL101 | 凝贮水箱水位 | AI | 0-8 | m | 2 |  |  | 4.2 |  |  | L：低报警，不允许启泵；高报警
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCA31CF101 | 凝水至凝贮水箱溢流流量 | AI | 0-25 | kPa | [7 empty] | 0-280t/h
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCP20CF101 | 凝汽器补水流量 | AI | 0-55 | kPa | [7 empty] | 0-900t/h
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCP10CT601 | 凝结水用户母管温度 | RTD | 0-200 | ℃
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCE10CF101 | 凝结水用户母管流量 | AI | 0-160 | kPa | [7 empty] | 0-1200t/h
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCE22CP101 | B疏扩喷水气动调整门后压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCE25CP101 | 三级减温器B侧减温水调整门后压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCE25CP102 | 三级减温器A侧减温水调整门后压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCE29CP101 | A疏扩喷水气动调整门后压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50LCP10CP104 | 凝结水用户母管压力 | AI | 0-5 | MPa
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL001HH | A凝汽器热井水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 1850 |  | 报警 | 底板为0
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG10CL001LL | A凝汽器热井水位低低 | DI |  | mm |  | 600 |  |  |  |  | 报警 | 底板为0
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL001HH | B凝汽器热井水位高高 | DI |  | mm |  |  |  |  | 1850 |  | 报警 | 底板为0
#6机组 | 凝结水系统 | 50MAG20CL001LL | B凝汽器热井水位低低 | DI |  | mm |  | 600 |  |  |  |  | 报警 | 底板为0
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT601 | A闭冷泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT602 | A闭冷泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT603 | A闭冷泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT604 | A闭冷泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT605 | A闭冷泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT606 | A闭冷泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT607 | A闭冷泵电机轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT608 | A闭冷泵电机轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT609 | A闭冷泵轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CT610 | A闭冷泵轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT601 | B闭冷泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT602 | B闭冷泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT603 | B闭冷泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT604 | B闭冷泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT605 | B闭冷泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT606 | B闭冷泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT607 | B闭冷泵电机轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT608 | B闭冷泵电机轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT609 | B闭冷泵轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT610 | B闭冷泵轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT601 | C闭冷泵电机线圈温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT602 | C闭冷泵电机线圈温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT603 | C闭冷泵电机线圈温度3 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT604 | C闭冷泵电机线圈温度4 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT605 | C闭冷泵电机线圈温度5 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT606 | C闭冷泵电机线圈温度6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 120 | 130 |  | ＞120报警；＞130跳泵（取消） | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT607 | C闭冷泵电机轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT608 | C闭冷泵电机轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 85 | 90 |  | ＞85大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT609 | C闭冷泵轴承温度1 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB13CT610 | C闭冷泵轴承温度2 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80大屏报警，不允许启泵； | 厂家资料
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CT611 | 闭冷泵出口母管温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 38 |  |  | 高报警，送大屏 | 参考六横
#6机组 | 闭式水 | 50PGB20CT601 | 闭冷器出口母管温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 38 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CP101 | A闭冷泵进口滤网差压 | AI | 0-50 | kPa |  |  |  | 20 |  |  | 高报警，送大屏 | 参考六横
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CP102 | B闭冷泵进口滤网差压 | AI | 0-50 | kPa |  |  |  | 20 |  |  | 高报警，送大屏 | 参考六横
#6机组 | 闭式水 | 50PGB11CP103 | C闭冷泵进口滤网差压 | AI | 0-50 | kPa |  |  |  | 20 |  |  | 高报警，送大屏 | 参考六横
#6机组 | 闭式水 | 50PGB12CP101 | 闭冷泵出口母管压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.6 | [5 empty] | 低报警，送大屏 | 逻辑讨论
#6机组 | 闭式水 | 50PGB20CP101 | 闭冷器出口母管压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.5 | [5 empty] | L：低报警，＜0.6联启备泵
#6机组 | 闭式水 | 50PGB01CL101~2 | 闭式水膨胀水箱液位1~2 | AI | 2600 | mm | 1200 |  |  | 2000 |  |  | 高、低报警，送大屏，L：连锁开凝输水至闭冷水箱补水电动门；＞1600连锁关凝输水至闭冷水箱补水电动门
#6机组 | 闭式水 | 50PGB30CT601 | 大机润滑油冷油器回水母管温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#6机组 | 闭式水 | 50PGB46CT601 | 发电机氢冷却器回水母管温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#6机组 | 闭式水 | 50PGB44CT601 | 发电机定子冷却器回水母管温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#6机组 | 闭式水 | 50PGB52CT601 | A小机冷油器回水母管温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#6机组 | 闭式水 | 50PGB52CT602 | B小机冷油器回水母管温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 50 |  |  | 高报警
#6机组 | 闭式水 | 50PGB46CL101 | 发电机氢冷却器泄露检测装置液位 | AI | 0-100 | mm |  |  |  | 10 |  |  | 高报警
#6机组 | 辅汽 | 50LBG10CT701 | 辅汽母管温度 | TC | 0-450 | ℃ | 260 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#6机组 | 辅汽 | 50LBG40CT701 | 辅汽至低压轴封减温器前蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50LBG40CT702 | 辅汽至低压轴封减温器后蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50LBG50CT701 | 冷再至辅汽气动调整门后蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃ | 200 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | 辅汽 | 50LBG60CT701 | 四抽至辅汽蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50LBG75CT701 | 辅汽至燃油吹扫减温器后蒸汽温度 | TC | 0-300 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50LBG80CT701 | 辅汽至除氧器气动调整门后蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50MAW10CT702 | 轴封电加热器进口蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50MAW10CT704 | 轴封电加热器出口蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃ | 290 |  |  | 305 |  |  | H/L报警送大屏 | 参考老厂
#6机组 | 辅汽 | 50MAW10CT705 | 轴封电加热器温度1 | TC |  | ℃ | 120 | [5 empty] | 三取中L启电加热，H停
#6机组 | 辅汽 | 50MAW10CT706 | 轴封电加热器温度2 | TC |  | ℃ | 120
#6机组 | 辅汽 | 50MAW10CT707 | 轴封电加热器温度3 | TC |  | ℃ | 120
#6机组 | 辅汽 | 50LBG10CP101 | 辅汽母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa |  |  |  | 1.2 |  |  | 高报警，＞1.2，小于0.3大屏报警 | 参考六横
#6机组 | 辅汽 | 50LBG50CP101 | 冷再至辅汽气动调整门后蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 辅汽 | 50LBG60CP101 | 四抽至辅汽蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 辅汽 | 50LBG75CP101 | 辅汽至燃油吹扫减温器后蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 辅汽 | 50LBG80CP101 | 辅汽至除氧器气动调整门后蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 辅汽 | 50LBG50CF101 | 冷再至辅汽蒸汽流量 | AI | 0-160 | kPa | [7 empty] | 0-160t/h
#6机组 | 辅汽 | 50LBG60CF101 | 四抽至辅汽蒸汽流量 | AI | 0-160 | kPa | [7 empty] | 0-160t/h
#6机组 | 辅汽 | 50LBG70CT711 | 辅汽至锅炉疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50LBG50CT711 | 冷再至辅汽调整门前疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50LBG81CT711 | 辅汽至除氧器调整门前疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50LBG81CT712 | 辅汽至除氧器调整门后疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 辅汽 | 50LBG30CP101 | 辅汽至磨煤机灭火蒸汽压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 辅汽 | 50LBG30CT701 | 辅汽至磨煤机灭火蒸汽温度 | TC | 0-450 | ℃ | 200 | [5 empty] | 低报警 | 参考六横
#6机组 | 辅汽 | 50LCN50CL101 | 辅汽疏水扩容器液位 | AI | 0-2600 | mm | 50 | 30 | 20 | 400 |  |  | H：高大屏报警，开辅汽疏水扩容器放水至排水槽电动阀；L：大屏报警，关辅汽疏水至凝汽器调节阀前电动阀 | 参考六横
#6机组 | 辅汽 | 50LBG20CT711 | 辅汽至小机母管疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#6机组 | 辅汽 | 50LBG20CT712 | 辅汽至A小机疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#6机组 | 辅汽 | 50LBG20CT713 | 辅汽至B小机疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#6机组 | 辅汽 | 50MAW10CT711 | 辅汽至轴加出口母管疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#6机组 | 辅汽 | 50MAW10CT712 | 辅汽至轴加出口疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#6机组 | 辅汽 | 50LBG30CT711 | 辅汽至磨煤机灭火减温器前疏水管壁温 | TC |  | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#6机组 | 辅汽 | 50LBG30CT712 | 辅汽至磨煤机灭火减温器后疏水管壁温 | TC |  | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 报警
#6机组 | 循环水 | 50PAB40CT601 | B凝汽器外侧循环水进水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PAB40CT602 | B凝汽器外侧循环水进水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PAB40CT603 | A凝汽器外侧循环水出水温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 40 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PAB40CT604 | A凝汽器外侧循环水出水温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 40 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PAB50CT601 | B凝汽器内侧循环水进水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PAB50CT602 | B凝汽器内侧循环水进水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PAB50CT603 | A凝汽器内侧循环水出水温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 40 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PAB50CT604 | A凝汽器内侧循环水出水温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 40 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PAB40CP101 | B凝汽器外侧循环水进水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#6机组 | 循环水 | 50PAB40CP102 | A凝汽器外侧循环水出水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#6机组 | 循环水 | 50PAB50CP101 | B凝汽器内侧循环水进水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#6机组 | 循环水 | 50PAB50CP102 | A凝汽器内侧循环水出水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#6机组 | 循环水 | 50QHE11CL101 | 主厂房循环水集水坑液位 | AI | 0-1.5 | m | 0.8 |  |  | 1.3 |  |  | 低停排涝泵；高报警，延时10s送大屏，联锁投入自动启排涝泵 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PCB43CT601 | A闭冷器出口温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 38 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PCB43CT602 | B闭冷器出口温度 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 38 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PCB10CT601 | 循环水用户母管进水温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 33 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PCB10CP101 | 电动滤水器进出口差压 | AI | 0-100 | kPa |  |  |  | 2.5 |  |  | 高报警 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PCB10CP102 | 循环水用户母管进水压力 | AI | 0-0.6 | MPa
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT601 | 5A循泵电机推力轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT602 | 5A循泵电机推力轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT603 | 5A循泵电机推力轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT604 | 5A循泵电机导轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT605 | 5A循泵电机导轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT606 | 5A循泵电机导轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT607 | 5A循泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT608 | 5A循泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT609 | 5A循泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT610 | 5A循泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT611 | 5A循泵电机线圈温度U3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT612 | 5A循泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT613 | 5A循泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT614 | 5A循泵电机线圈温度V3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT615 | 5A循泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT616 | 5A循泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CT617 | 5A循泵电机线圈温度W3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT601 | 5B循泵电机推力轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT602 | 5B循泵电机推力轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT603 | 5B循泵电机推力轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT604 | 5B循泵电机导轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT605 | 5B循泵电机导轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT606 | 5B循泵电机导轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT607 | 5B循泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT608 | 5B循泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT609 | 5B循泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT610 | 5B循泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT611 | 5B循泵电机线圈温度U3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT612 | 5B循泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT613 | 5B循泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT614 | 5B循泵电机线圈温度V3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT615 | 5B循泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT616 | 5B循泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CT617 | 5B循泵电机线圈温度W3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT601 | 5C循泵电机推力轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT602 | 5C循泵电机推力轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT603 | 5C循泵电机推力轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 75 | 85 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT604 | 5C循泵电机导轴瓦温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT605 | 5C循泵电机导轴瓦温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT606 | 5C循泵电机导轴瓦温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 60 | 70 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT607 | 5C循泵电机下轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT608 | 5C循泵电机下轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | 高大屏报警；高高跳泵 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT609 | 5C循泵电机线圈温度U1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT610 | 5C循泵电机线圈温度U2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT611 | 5C循泵电机线圈温度U3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT612 | 5C循泵电机线圈温度V1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT613 | 5C循泵电机线圈温度V2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT614 | 5C循泵电机线圈温度V3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT615 | 5C循泵电机线圈温度W1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT616 | 5C循泵电机线圈温度W2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CT617 | 5C循泵电机线圈温度W3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 125 | 130 |  | 高报警； | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CP101 | 5A循环水泵出口压力 | AI | 0-0.4 | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 高报警 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CP101 | 5B循环水泵出口压力 | AI | 0-0.4 | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 高报警 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CP101 | 5C循环水泵出口压力 | AI | 0-0.4 | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 高报警 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PAB10CP101 | #5循母压力 | AI | 0-0.4 | MPa | 0.1 |  |  | 0.2 |  |  | 低、高大屏报警 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PAA10CL104 | 三期前池液位 | AI | 0-25 | m
#6机组 | 循环水 | 50PAA10CL101 | 5A循泵进口拦污栅前液位 | AI | 0-20 | m
#6机组 | 循环水 | 50PAA10CL102 | 5A旋转滤网前液位 | AI | 19.45 | m
#6机组 | 循环水 | 50PAA10CL103 | 5A旋转滤网后液位 | AI | 19.45 | m | 6.5 | [5 empty] | 低报警 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PAA20CL101 | 5B循泵进口拦污栅前液位 | AI | 0-20 | m
#6机组 | 循环水 | 50PAA20CL102 | 5B旋转滤网前液位 | AI | 19.45 | m
#6机组 | 循环水 | 50PAA20CL103 | 5B旋转滤网后液位 | AI | 19.45 | m | 6.5 | [5 empty] | 低报警 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PAA30CL101 | 5C循泵进口拦污栅前液位 | AI | 0-20 | m
#6机组 | 循环水 | 50PAA30CL102 | 5C旋转滤网前液位 | AI | 19.45 | m
#6机组 | 循环水 | 50PAA30CL103 | 5C旋转滤网后液位 | AI | 19.45 | m | 6.5 | [5 empty] | 低报警 | 定值讨论
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CY101 | 5A循泵电机轴承振动1 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CY102 | 5A循泵电机轴承振动2 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CY103 | 5A循泵电机轴承振动3 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CY104 | 5A循泵电机轴承振动4 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC10CS101A | 5A循环水泵转速 | AI | 0-1200 | r/min
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CY101 | 5B循泵电机轴承振动1 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CY102 | 5B循泵电机轴承振动2 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CY103 | 5B循泵电机轴承振动3 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CY104 | 5B循泵电机轴承振动4 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC20CS101A | 5B循环水泵转速 | AI | 0-1200 | r/min
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CY101 | 5C循泵电机轴承振动1 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CY102 | 5C循泵电机轴承振动2 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CY103 | 5C循泵电机轴承振动3 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CY104 | 5C循泵电机轴承振动4 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 0.12 | 0.15 |  | 高报警；高高报警送大屏 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PAC30CS101A | 5C循环水泵转速 | AI | 0-1200 | r/min
#6机组 | 循环水 | 50PAC10AA001XB13 | 5A循泵出口液控蝶阀系统压力 | AI | 0-25 |  | 10 | [5 empty] | 大屏报警
#6机组 | 循环水 | 50PAC20AA001XB13 | 5B循泵液控蝶阀系统压力 | AI | 0-25 |  | 10 | [5 empty] | 大屏报警
#6机组 | 循环水 | 50PAC30AA001XB13 | 5C循泵液控蝶阀系统压力 | AI | 0-25 |  | 10 | [5 empty] | 大屏报警
#6机组 | 循环水 | 50PCM60CP101 | 5A循泵电机冷却水进水压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.5 | 0.18 |  |  |  |  | L大屏报警，LL且5A循泵电机冷却水进水电动门全开,启备用冷却水泵 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PCM50CP101 | 5B循泵电机冷却水进水压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.5 | 0.18 |  |  |  |  | L大屏报警，LL且5B循泵电机冷却水进水电动门全开,启备用冷却水泵 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PCM40CP101 | 5C循泵电机冷却水进水压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.5 | 0.18 |  |  |  |  | L大屏报警，LL且5C循泵电机冷却水进水电动门全开,启备用冷却水泵 | 参考六横
#6机组 | 循环水 | 50PCM60CF101 | 5A循泵电机冷却水进水流量 | AI | 0-100 | m3/h | 38 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PCM50CF101 | 5B循泵电机冷却水进水流量 | AI | 0-100 | m3/h | 38 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PCM40CF101 | 5C循泵电机冷却水进水流量 | AI | 0-100 | m3/h | 38 | [5 empty] | 低报警 | 厂家资料
#6机组 | 循环水 | 50PCM60CT601 | 5A循泵电机冷却水回水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PCM60CT602 | 5A循泵电机冷却水回水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PCM50CT601 | 5B循泵电机冷却水回水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PCM50CT602 | 5B循泵电机冷却水回水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PCM40CT601 | 5C循泵电机冷却水回水温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 循环水 | 50PCM40CT602 | 5C循泵电机冷却水回水温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT701 | A疏扩疏水集管a温度 | TC | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT702 | A疏扩疏水集管b温度 | TC | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT703 | A疏扩疏水集管c温度 | TC | 0-615 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT704 | A疏扩疏水集管d温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT705 | A疏扩疏水集管e温度 | TC | 0-650 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT706 | A疏扩疏水集管g温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT716 | B疏扩疏水集管h温度 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT707 | A疏扩疏水集管i温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT708 | A疏扩疏水集管j温度 | TC | 0-450 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT709 | A疏扩疏水集管k温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT710 | A疏扩疏水集管l温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT715 | B疏扩疏水集管m温度 | TC | 0-250 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAL10CT717 | B疏扩疏水集管n温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG10CT701 | A凝汽器疏水扩容器温度 | TC | 0-300 | ℃ |  |  |  | 150 |  |  | 高报警，＞65开A疏扩喷水调整门前电动门 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG20CT701 | B凝汽器疏水扩容器温度 | TC | 0-300 | ℃ |  |  |  | 150 |  |  | 高报警，＞65开B疏扩喷水调整门前电动门 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG10CT602 | A凝汽器温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  | 高大屏报警；三取中＞60延时3s低旁快关，＞60三取二开三级减温A减温水调门前电动门 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG10CT603 | A凝汽器温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  |  | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG10CT604 | A凝汽器温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  |  | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG20CT602 | B凝汽器温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  | 高大屏报警；三取中＞60延时3s低旁快关，＞60三取二开三级减温A减温水调门前电动门 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG20CT603 | B凝汽器温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  |  | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG20CT604 | B凝汽器温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 47 | 75 |  |  | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT603 | A真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 90 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT604 | A真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 90 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT605 | A真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT606 | A真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT607 | A真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT608 | A真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT609 | A真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT610 | A真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT603 | B真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 90 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT604 | B真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 90 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT605 | B真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT606 | B真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT607 | B真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT608 | B真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT609 | B真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT610 | B真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT603 | C真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT604 | C真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT605 | C真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT606 | C真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT607 | C真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT608 | C真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT609 | C真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT610 | C真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT603 | D真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT604 | D真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT605 | D真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT606 | D真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT607 | D真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT608 | D真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT609 | D真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT610 | D真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT601 | A真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃ | [7 empty] | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CT602 | A真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT601 | B真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃ | [7 empty] | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CT602 | B真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT601 | C真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CT602 | C真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT601 | D真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CT602 | D真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG10CP103 | 凝汽器（电机侧）真空3 | AI | ­100～0 | kPa | 90 | 89 | 81.6 |  |  |  | ≤90低报警，送大屏，启动疏水至A/B凝汽器电动门开令；≤88自动启备用真空泵（三取中，再和高压侧二取一）；≤81.6延时5s，低旁快关（三取中）；≤60自动关A、B侧主蒸汽管道疏水阀、 A、B侧再蒸汽热段管道疏水阀、A/B高排逆止阀后总管疏水罐疏水阀、再热冷段水平段管道疏水罐疏水阀、A、B高压主汽阀上阀座疏水阀、A、B中联阀上阀座疏水阀（三取二）；＞-88抽真空联络管电动门联锁开 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAG20CP103 | 凝汽器（汽机侧）真空3 | AI | ­100～0 | kPa | 90 | 89 | 81.6 |  |  |  | ≤90低报警，送大屏，启动疏水至A/B凝汽器电动门开令；≤88自动启备用真空泵（三取中，再和高压侧二取一）；≤81.6延时5s，低旁快关（三取中）；≤60自动关A、B侧主蒸汽管道疏水阀、 A、B侧再蒸汽热段管道疏水阀、A/B高排逆止阀后总管疏水罐疏水阀、再热冷段水平段管道疏水罐疏水阀、A、B高压主汽阀上阀座疏水阀、A、B中联阀上阀座疏水阀（三取二）；＞-88抽真空联络管电动门联锁开 | 参考六横
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CL101 | A真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-320 | mm | 80 |  |  | 200 |  |  | L：跳泵，＜120自动开补水电磁阀;＞240自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CL101 | B真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-320 | mm | 80 |  |  | 200 |  |  | L：跳泵，＜120自动开补水电磁阀;＞240自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CL101 | C真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-280 | mm | 60 |  |  | 200 |  |  | L：跳泵，＜120自动开补水电磁阀;＞240自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CL101 | D真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-280 | mm | 60 |  |  | 200 |  |  | L：跳泵，＜120自动开补水电磁阀;＞240自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CP101 | A真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa | 80 |  |  | 90 |  |  | ≤80低报警,联备泵 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CP102 | A真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa |  |  |  | 84 |  |  | 真空-84以上开入口气动蝶阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CP101 | B真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa | 80 |  |  | 90 |  |  | ≤80低报警,联备泵 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CP102 | B真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa |  |  |  | 84 |  |  | 真空-84以上开入口气动蝶阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CP101 | C真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa | 80 |  |  | 90 |  |  | ≤80低报警,联备泵 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CP102 | C真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa |  |  |  | 84 |  |  | 真空-84以上开入口气动蝶阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CP101 | D真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa | 80 |  |  | 90 |  |  | ≤80低报警,联备泵 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CP102 | D真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa |  |  |  | 84 |  |  | 真空-84以上开入口气动蝶阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50PUE10CT603 | 水室真空泵电机自由端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE10CT604 | 水室真空泵电机驱动端轴承温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 75 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE10CT605 | 水室真空泵电机线圈温度A1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE10CT606 | 水室真空泵电机线圈温度A2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE10CT607 | 水室真空泵电机线圈温度B1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE10CT608 | 水室真空泵电机线圈温度B2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE10CT609 | 水室真空泵电机线圈温度C1 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE10CT610 | 水室真空泵电机线圈温度C2 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 105 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE40CT601 | 水室真空泵冷却器进口温度 | RTD | -40-200 | ℃
#6机组 | 真空系统 | 50PUE40CT602 | 水室真空泵冷却器出口温度 | RTD | -40-200 | ℃ |  |  |  | 45 |  |  | 高报警
#6机组 | 真空系统 | 50PUE40CL101 | 水室真空泵汽水分离器液位 | AI | 0-280 | mm | 60 |  |  | 200 |  |  | 高、低报警；＜60开补水电磁阀，＞80关补水电磁阀
#6机组 | 真空系统 | 50PUE40CP101 | 水室真空泵进口气动门前压力 | AI | ­100～0 | kPa
#6机组 | 真空系统 | 50PUE40CP102 | 水室真空泵进口气动门后压力 | AI | ­100～0 | kPa
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CL101H | A真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ11CL101L | A真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 80 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CL101H | B真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ12CL101L | B真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 80 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CL101H | C真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ13CL101L | C真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 60 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CL101H | D真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50MAJ14CL101L | D真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 60 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50PUE40CL001 | 水室真空泵汽水分离器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 200 |  |  | 延时3s自动关补水电磁阀 | 厂家资料
#6机组 | 真空系统 | 50PUE40CL002 | 水室真空泵汽水分离器液位低 | DI |  | mm | 60 | [5 empty] | 低报警，送大屏，自动开补水电磁阀，取非允许启泵 | 厂家资料
#6机组 | 凝汽器检漏 | 50QUC20CQ101 | A凝汽器电导率 | AI | 0-200 | μs/cm | [7 empty] | 见外围定值
#6机组 | 凝汽器检漏 | 50QUC20CL001L | A凝汽器样水液位低 | DI | [9 empty] | 见外围定值
#6机组 | 凝汽器检漏 | 50QUC10CQ101 | B凝汽器电导率 | AI | 0-200 | μs/cm | [7 empty] | 见外围定值
#6机组 | 凝汽器检漏 | 50QUC10CL001L | B凝汽器样水液位低 | DI | [9 empty] | 见外围定值
#6机组 | 轴封 | 50MAW10CP101 | 轴封供汽母管压力1 | AI | 0-600 | kPa | 21 |  |  | 50 |  |  | 低报警；高报警
#6机组 | 轴封 | 50MAW10CP102 | 轴封供汽母管压力2 | AI | 0-600 | kPa | 21 |  |  | 50 |  |  | 低报警；高报警
#6机组 | 轴封 | 50MAW10CP103 | 低压轴封减温器前压力 | AI | 0-600 | kPa
#6机组 | 轴封 | 50MAW14CP101 | 低压轴封减温器后压力 | AI | 0-600 | kPa |  |  |  | 50 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAW10CT701 | 轴封供汽母管温度 | AI | 0-500 | ℃
#6机组 | 轴封 | 50MAW10CT708 | 低压轴封减温器前温度 | AI | 0-500 | ℃
#6机组 | 轴封 | 50MAW14CT701 | 低压轴封减温器后温度 | AI | 0-200 | ℃ | 135 |  |  | 180 |  |  | 低报警；高报警 | 定值讨论
#6机组 | 轴封 | 50MAC10CT709 | A低压缸汽侧轴封进汽温度 | AI |  | ℃
#6机组 | 轴封 | 50MAC10CT710 | A低压缸电侧轴封进汽温度 | AI |  | ℃
#6机组 | 轴封 | 50MAC10CT711 | B低压缸汽侧轴封进汽温度 | AI |  | ℃
#6机组 | 轴封 | 50MAC10CT712 | B低压缸电侧轴封进汽温度 | AI |  | ℃
#6机组 | 轴封 | 50MAW01CT701 | 辅汽至轴封供汽调整门前温度 | AI | 0-400 | ℃
#6机组 | 轴封 | 50MAW60CL101 | 轴封加热器液位 | AI |  | mm | 80 |  |  | 230 |  |  | ≤80延时1s自动关事故疏水；高报警，延时1s自动开事故疏水阀 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAW60CP101 | 轴加风机进口压力 | AI | ­100-0 | kPa |  |  |  | ­4 | ­2.5 |  | 高报警；高报警，送大屏，延时5s，联锁启备用风机 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAL10CT711 | A高压调门阀壳疏水门后壁温 | AI | 0-610 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAL10CT712 | B高压调门阀壳疏水门后壁温 | AI | 0-610 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAL10CT713 | 补汽阀阀壳疏水门后壁温 | AI | 0-610 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAL10CT714 | 补汽管疏水门后壁温 | AI | 0-610 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAL20CT711 | 高压内缸疏水门后壁温 | AI | 0-470 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAL30CT711 | B中联阀阀座上部疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAL30CT712 | A中联阀阀座上部疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAL30CT713 | A中联阀阀座下部疏水门后壁温 | AI | 0-630 | ℃ |  |  |  | 70 |  |  | 高报警 | 参考六横
#6机组 | 轴封 | 50MAW60CL101H | 轴封加热器液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 230 |  |  | 报警
#6机组 | 公用系统 | 03LBG10CT711 | 二期辅汽母管来疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 03LBG10CT712 | #5、6机辅汽联络管疏水管壁温 | TC | 0-450 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CT701 | 污油室A电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CT702 | 污油室B电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CT703 | 污油室C电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CT704 | 净油室A电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CT705 | 净油室B电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CT706 | 净油室C电加热器表面温度 | TC | 0-150 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 03MAV41CP101 | #03润滑油输油泵出口母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CL101 | 污油室液位 | AI |  | mm
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CL101H | 污油室液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 1200 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CL101L | 污油室液位低 | DI |  | mm
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CL101LL | 污油室液位低低 | DI |  | mm
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CL102 | 净油室液位 | AI |  | mm
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CL102H | 净油室液位高 | DI |  | mm |  |  |  | 1200 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CL102L | 净油室液位低 | DI |  | mm
#6机组 | 公用系统 | 03MAV10CL102LL | 净油室液位低低 | DI |  | mm
#6机组 | 公用系统 | 03PAB10CL001HH | 循泵出口蝶阀集水井03A排水泵液位高高 | DI
#6机组 | 公用系统 | 03PAB10CL101 | 循泵出口蝶阀集水井03A排水泵液位 | AI | 0-2 | m |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警，液位高启泵，液位低停泵
#6机组 | 公用系统 | 03PAB20CL001HH | 循泵出口蝶阀集水井03B排水泵液位高高 | DI
#6机组 | 公用系统 | 03PAB20CL101 | 循泵出口蝶阀集水井03B排水泵液位 | AI | 0-2 | m |  |  |  | 0.5 |  |  | 报警，液位高启泵，液位低停泵
#6机组 | 公用系统 | 03PAB30CL001HH | #5、6循母联络阀门井排水泵液位高高 | DI
#6机组 | 公用系统 | 03PAB30CL101 | #5、6循母联络阀门井排水泵液位 | AI | 0-2 | m
#6机组 | 公用系统 | 50PCM30CP101 | #5机循泵电机冷却水泵出口母管压力1 | AI | 0-1 | MPa | 0.2 | [5 empty] | L报警，＜0.18启备泵 | 参考老厂
#6机组 | 公用系统 | 60PCM30CP101 | #6机循泵电机冷却水泵出口母管压力1 | AI | 0-1 | MPa | 0.2 | [5 empty] | L报警，＜0.18启备泵 | 参考老厂
#6机组 | 公用系统 | 50PCM10CP101 | 03A循泵电机冷却塔工业水过滤器进出口差压 | AI | 0-100 | kPa
#6机组 | 公用系统 | 60PCM10CP101 | 03B循泵电机冷却塔工业水过滤器进出口差压 | AI | 0-100 | kPa
#6机组 | 公用系统 | 50PCM30CT601 | 循泵电机冷却水泵出口母管温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 60PCM30CT601 | 循泵电机冷却水泵出口母管温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#6机组 | 公用系统 | 50PCM10CL101 | 03A循泵电机冷却塔水池液位 | AI | 0-3 | m | 2.5 | [5 empty] | L报警
#6机组 | 公用系统 | 60PCM10CL101 | 03B循泵电机冷却塔水池液位 | AI | 0-6 | m | 5 | [5 empty] | L报警
#6机组 | 公用系统 | 03PAA60CP101 | 旋转滤网冲洗水泵出口母管压力1 | AI | 0-1 | MPa
#6机组 | 公用系统 | 03PAA60CP102 | 旋转滤网冲洗水泵出口母管压力2 | AI | 0-1 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAX10CP001 | 高压安全油压建立1 | DI |  | MPa | 7.8 | [5 empty] | 三取二，延时2s，脉冲2s，停机 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAX10CP002 | 高压安全油压建立2 | DI |  | MPa | 7.8 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAX10CP003 | 高压安全油压建立3 | DI |  | MPa | 7.8 | [6 empty] | 参考六横
#6机组 | DEH | 50ELC11DEH | 发电机功率 1 | AI | 0～1100 | MW
#6机组 | DEH | 50ELC12DEH | 发电机功率 2 | AI | 0～1100 | MW
#6机组 | DEH | 50ELC13DEH | 发电机功率 3 | AI | 0～1100 | MW
#6机组 | DEH | 50ELC14DEH | 实际频率1 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#6机组 | DEH | 50ELC15DEH | 实际频率2 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#6机组 | DEH | 50ELC16DEH | 实际频率3 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#6机组 | DEH | 50LBA10CP104 | A侧高压主汽门进汽压力1 | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50LBA10CP105 | A侧高压主汽门进汽压力2 | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50LBB10CP104 | A中压调节门前蒸汽压力 | AI | 0～8 | MPa
#6机组 | DEH | 50LBB20CP104 | B中压调节门前蒸汽压力 | AI | 0～8 | MPa
#6机组 | DEH | 50LBA20CP104 | B侧高压主汽门进汽压力1 | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50LBA20CP105 | B侧高压主汽门进汽压力2 | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAE10CP103 | 中压联合汽阀后蒸汽压力1(左) | AI | 0～8 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAE10CP104 | 中压联合汽阀后蒸汽压力2(左) | AI | 0～8 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAB10CP101 | 中压缸排汽压力(汽机侧) | AI | 0～1 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAB10CP102 | 中压缸排汽压力(电机侧) | AI | 0～1 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAD10CP101 | 高压主汽阀进汽段进汽压力(左) | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAD20CP101 | 高压主汽阀进汽段进汽压力(右) | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAE10CP105 | 中压联合汽阀后蒸汽压力3(左) | AI | 0～8 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAE10CP106 | 中压联合汽阀后蒸汽压力4(左) | AI | 0～8 | MPa
#6机组 | DEH | 50DCS24DEH | 测试调频偏差1 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#6机组 | DEH | 50DCS25DEH | 测试调频偏差2 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#6机组 | DEH | 50DCS26DEH | 测试调频偏差3 | AI | 49.8～50.2 | Hz
#6机组 | DEH | 50DCS27DEH | CCS给定1 | AI | 0～100 | %
#6机组 | DEH | 50DCS28DEH | CCS给定2 | AI | 0～100 | %
#6机组 | DEH | 50MAX10CP101 | 高压安全油压 | AI | 0～25 | MPa | 4.8 |  |  | 9.6 |  |  | H表示遮断电磁阀1YV或2YV动作，L表示3YV或4YV动作 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI45DEH | 左侧高压缸热膨胀 | AI | 0～80 | mm
#6机组 | DEH | 50TSI46DEH | 右侧高压缸热膨胀 | AI | 0～80 | mm
#6机组 | DEH | 50TSI47DEH | 左侧中压缸热膨胀 | AI | 0～50 | mm
#6机组 | DEH | 50TSI48DEH | 右侧中压缸热膨胀 | AI | 0～50 | mm
#6机组 | DEH | 50LBC11CP101 | A侧高压缸排汽压力1 | AI | 0～10 | MPa
#6机组 | DEH | 50LBC12CP101 | B侧高压缸排汽压力1 | AI | 0～10 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAA10CP101 | 高压补汽管压力1(下半) | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAA10CP102 | 高压补汽管压力2(下半) | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAA10CP103 | 高压补汽管压力3(下半) | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50MAA10CP104 | 高压进汽室压力(下半) | AI | 0～35 | MPa
#6机组 | DEH | 50TSI02DEH | #1轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 报警，大屏报警 | 厂家数据为单点（下同）
#6机组 | DEH | 50TSI04DEH | #2轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI06DEH | #3轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI08DEH | #4轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI10DEH | #5轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI12DEH | #6轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI14DEH | #7轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI16DEH | #8轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI18DEH | #9轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI20DEH | #10轴承X向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI03DEH | #1轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI05DEH | #2轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI07DEH | #3轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI09DEH | #4轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI11DEH | #5轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI13DEH | #6轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI15DEH | #7轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI17DEH | #8轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI19DEH | #9轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI21DEH | #10轴承Y向轴振 | AI | 0～300 | μm |  |  |  | 125 |  |  | 大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI36DEH | 轴向位移1 | AI | ­2～+2 | mm | ­1.08 |  |  | 0.6 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI37DEH | 轴向位移2 | AI | ­2～+2 | mm | ­1.08 |  |  | 0.6 |  |  | H/L报警，大屏报警
#6机组 | DEH | 50TSI38DEH | 轴向位移3 | AI | ­2～+2 | mm | ­1.08 |  |  | 0.6 |  |  | H/L报警，大屏报警
#6机组 | DEH | 50MAG10CP101 | 凝汽器(汽机侧)真空1 | AI | ­100～0 | kPa |  | 80 |  |  |  |  | ＜80报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50MAG10CP102 | 凝汽器(汽机侧)真空2 | AI | ­100～0 | kPa |  | 80 |  |  |  |  | ＜80报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50MAG20CP101 | 凝汽器(电机侧)真空1 | AI | ­100～0 | kPa |  | 80 |  |  |  |  | ＜80报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50MAG20CP102 | 凝汽器(电机侧)真空2 | AI | ­100～0 | kPa |  | 80 |  |  |  |  | ＜80报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI22DEH | #1轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI23DEH | #2轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI24DEH | #3轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI25DEH | #4轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI26DEH | #5轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI27DEH | #6轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI28DEH | #7轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI29DEH | #8轴承瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI30DEH | #9轴承X向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI32DEH | #10轴承X向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI34DEH | #11轴承X向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI31DEH | #9轴承Y向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI33DEH | #10轴承Y向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI35DEH | #11轴承Y向瓦振 | AI | 0～200 | μm |  |  |  | 70 | 100 |  | 报警，大屏报警 | 参考老厂
#6机组 | DEH | 50TSI39DEH | 高压胀差1 | AI | ­12～+12 | mm | ­7 |  |  | 7 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI40DEH | 高压胀差2 | AI | ­12～+12 | mm | ­9 |  |  | 9 |  |  | H/L报警，大屏报警
#6机组 | DEH | 50TSI41DEH | 中压胀差1 | AI | ­10～+14 | mm | ­7.2 |  |  | 10.1 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI42DEH | 中压胀差2 | AI | ­10～+14 | mm | ­7.2 |  |  | 10.1 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI43DEH | 低压胀差1 | AI | ­10～+30 | mm | ­6.5 |  |  | 25 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI44DEH | 低压胀差2 | AI | ­10～+30 | mm | ­6.5 |  |  | 25 |  |  | H/L报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50TSI01DEH | 偏心 | AI | 0～100 | μm |  |  |  | ＞实际值*1.1 |  |  | ＞1.1倍报警，大屏报警 | 厂家数据
#6机组 | DEH | 50LBA10CT704 | A侧高压主汽门进汽温度 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50LBA20CT704 | B侧高压主汽门进汽温度 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50LBB10CT704 | A中压调节门前蒸气温度 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50LBB20CT704 | B中压调节门前蒸气温度 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50MAA10CT701 | 高压进汽室内缸内壁温度1(下半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAA10CT702 | 高压进汽室内缸内壁温度2(下半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50MAA10CT704 | 高压进汽室内缸内壁温度1(上半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAA10CT705 | 高压进汽室内缸内壁温度2(上半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50MAA10CT703 | 高压进汽室内缸外壁温度(下半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAA10CT706 | 高压进汽室内缸外壁温度(上半) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50MAA10CT707 | 高压排汽室内壁金属温度1(左侧) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 440 | 460 |  | H报警，大屏报警；HH四取二遮断 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAA10CT708 | 高压排汽室内壁金属温度2(左侧) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 440 | 460
#6机组 | DEH | 50MAA10CT709 | 高压排汽室内壁金属温度1(右侧) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 440 | 460
#6机组 | DEH | 50MAA10CT710 | 高压排汽室内壁金属温度(右侧) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 440 | 460
#6机组 | DEH | 50MAD10CT702 | 高压调节阀内壁金属温度(左) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAD20CT702 | 高压调节阀内壁金属温度(右) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50MAD10CT701 | 高压调节阀外壁金属温度(左) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAD20CT701 | 高压调节阀外壁金属温度(右) | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 650 |  |  | 报警
#6机组 | DEH | 50MAB10CT701 | 中压进汽室内壁温度(上半) | TC | 0-660 | ℃ | [7 empty] | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAB10CT703 | 中压进汽室内壁温度(下半) | TC | 0-660 | ℃
#6机组 | DEH | 50MAB10CT702 | 中压进汽室外壁温度（上半） | TC | 0-660 | ℃ | [7 empty] | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAB10CT704 | 中压进汽室外壁温度(下半) | TC | 0-660 | ℃
#6机组 | DEH | 50MAB10CT709 | 中压排汽室内壁温度(汽机侧) | TC | 0-660 | ℃
#6机组 | DEH | 50MAB10CT710 | 中压排汽室内壁温度(电机侧) | TC | 0-660 | ℃
#6机组 | DEH | 50MAB10CT705 | 中压外缸中部内壁金属温度(上半) | TC | 0-660 | ℃ | [6 empty] | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAB10CT706 | 中压外缸中部内壁金属温度（下半） | TC | 0-660 | ℃
#6机组 | DEH | 50MAA10CT713 | 高压排汽处上半蒸汽温度1 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAA10CT714 | 高压排汽处上半蒸汽温度2 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAA10CT715 | 高压排汽处上半蒸汽温度3 | TC | 0-660 | ℃ |  |  |  | 420 |  |  | 报警 | 参考六横
#6机组 | DEH | 50MAX10CS105 | DEH转速1 | SS | 0～4000 | r/min |  |  |  | 3030 | 3090 | 3300 | H：报警，大屏报警；HH：OPC动作；HHH：DEH跳机
#6机组 | DEH | 50MAX10CS106 | DEH转速2 | SS | 0～4000 | r/min |  |  |  | 3030 | 3090 | 3300 | H：报警，大屏报警；HH：OPC动作；HHH：DEH跳机
#6机组 | DEH | 50MAX10CS107 | DEH转速3 | SS | 0～4000 | r/min |  |  |  | 3030 | 3090 | 3300 | H：报警，大屏报警；HH：OPC动作；HHH：DEH跳机
#6机组 | DEH | 50DEH24DCS | 测速板1 110%超速 | SS | 0～4000 | r/min
#6机组 | DEH | 50DEH25DCS | 测速板2 110%超速 | SS | 0～4000 | r/min
#6机组 | DEH | 50DEH26DCS | 测速板3 111%超速 | SS | 0～4000 | r/min
#6机组 | ETS | 50MAG10CP001 | 凝汽器(汽机侧)真空低低1 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | LL三取二遮断，延时0.5s | 厂家资料背压曲线
#6机组 | ETS | 50MAG10CP002 | 凝汽器(汽机侧)真空低低2 | DI |  | kPa |  | 71 | [5 empty] | 厂家资料背压曲线
#6机组 | ETS | 50MAG10CP003 | 凝汽器(汽机侧)真空低低3 | DI |  | kPa |  | 71 | [5 empty] | 厂家资料背压曲线
#6机组 | ETS | 50MAG20CP001 | 凝汽器(电机侧)真空低低1 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | LL三取二遮断，延时0.5s | 厂家资料背压曲线
#6机组 | ETS | 50MAG20CP002 | 凝汽器(电机侧)真空低低2 | DI |  | kPa |  | 71 | [5 empty] | 厂家资料背压曲线
#6机组 | ETS | 50MAG20CP003 | 凝汽器(电机侧)真空低低3 | DI |  | kPa |  | 71 | [5 empty] | 厂家资料背压曲线
#6机组 | ETS | 50TSI01ETS | TSI超速1停机 | DI |  | r/min | [5 empty] | 3300 | HH三取二遮断 | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50TSI02ETS | TSI超速2停机 | DI |  | r/min | [5 empty] | 3300 |  | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50TSI03ETS | TSI超速3停机 | DI |  | r/min | [5 empty] | 3300 |  | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50MAV10CP004 | 润滑油压低低停机1 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | LL三取二遮断 | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50MAV10CP005 | 润滑油压低低停机2 | DI |  | kPa |  | 70 | [5 empty] | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50MAV10CP006 | 润滑油压低低停机3 | DI |  | kPa |  | 70 | [5 empty] | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50MAX00CP002 | EH油母管压力低低1 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | LL三取二遮断 | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50MAX00CP003 | EH油母管压力低低2 | DI |  | MPa |  | 7.8 | [5 empty] | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50MAX00CP004 | EH油母管压力低低3 | DI |  | MPa |  | 7.8 | [5 empty] | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50DCS01ETS | A低缸排汽温度高(1) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  | HH三取二遮断（DCS#31 070101/080101/090101） | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50DCS02ETS | A低缸排汽温度高(2) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  |  | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50DCS12ETS | A低缸排汽温度高(3) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  |  | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50DCS09ETS | B低缸排汽温度高(1) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  | HH三取二遮断（DCS#31 070201/080201/090201） | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50DCS10ETS | B低缸排汽温度高(2) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  |  | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50DCS11ETS | B低缸排汽温度高(3) | DI |  | ℃ |  |  |  |  | 107 |  |  | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50MAV10CL003 | 润滑油箱油位低低1 | DI |  | mm |  | 零位-150 |  |  |  |  | LL三取二遮断 | 厂家资料，1444为零
#6机组 | ETS | 50MAV10CL004 | 润滑油箱油位低低2 | DI |  | mm |  | 零位-150 | [5 empty] | 厂家资料
#6机组 | ETS | 50MAV10CL005 | 润滑油箱油位低低3 | DI |  | mm |  | 零位-150 | [5 empty] | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAX10CP001 | A小机高压遮断模块安全油压低1 | DI |  | MPa | 7.8 | [5 empty] | 停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAX10CP002 | A小机高压遮断模块安全油压低2 | DI |  | MPa | 7.8 | [5 empty] | 停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAX10CP003 | A小机高压遮断模块安全油压低3 | DI |  | MPa | 7.8 | [5 empty] | 停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAV11CP004 | A小机润滑油压低低1 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAV11CP005 | A小机润滑油压低低2 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAV11CP006 | A小机润滑油压低低3 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAC10CP001 | A小机真空低报警 | DI |  | kPa | 80 | [5 empty] | 取非与上三取二点停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAC10CP002 | A小机真空低停机1 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAC10CP003 | A小机真空低停机2 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAC10CP004 | A小机真空低停机3 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XAV10CL001 | A小机润滑油箱油位低停机1 | DI |  | mm |  | 480 |  |  |  |  | 开关量1、2点，模拟量＜480，三取二 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50DCS08METSA | A小机润滑油箱油位低停机2 | DI |  | mm |  | 480 | [5 empty] | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50DCS09METSA | A小机润滑油箱油位低停机3 | DI |  | mm |  | 480 |  |  |  |  | 取消 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50ETS01METSA | EH油压低1停A小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50ETS02METSA | EH油压低2停A小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50ETS03METSA | EH油压低3停A小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA19METS | A小机#1轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  | 本点高与上其他任意振动高高停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA21METS | A小机#2轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA23METS | A小机#3轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA25METS | A小机#4轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA04METS | A小机#1轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  | 本点高高与上其他任意振动高停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA06METS | A小机#2轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA08METS | A小机#3轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 100 |  |  | 厂家资料，给泵
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA10METS | A小机#4轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 100 |  |  | 厂家资料，给泵
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA20METS | A小机#1轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  | 本点高与上其他任意振动高高停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA22METS | A小机#2轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA24METS | A小机#3轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA26METS | A小机#4轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA05METS | A小机#1轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  | 本点高高与上其他任意振动高停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA07METS | A小机#2轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA09METS | A小机#3轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 100 |  |  | 厂家资料，给泵
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA11METS | A小机#4轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 100 |  |  | 厂家资料，给泵
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA27METS | A汽泵前置泵#1轴承X向盖振大报警 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA29METS | A汽泵前置泵#2轴承X向盖振大报警 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA28METS | A汽泵前置泵#1轴承Y向盖振大报警 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA30METS | A汽泵前置泵#2轴承Y向盖振大报警 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA12METS | A汽泵前置泵#1轴承X向盖振超限停机 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA14METS | A汽泵前置泵#2轴承X向盖振超限停机 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA13METS | A汽泵前置泵#1轴承Y向盖振超限停机 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA15METS | A汽泵前置泵#2轴承Y向盖振超限停机 | DI |  | μm | [6 empty] | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50LBR10CP102 | A小机进汽压力1 | AI | 0～2 | MPa
#6机组 | MEH-A | 50LBR10CP103 | A小机进汽压力2 | AI | 0～2 | MPa
#6机组 | MEH-A | 50XAX10CP101 | A小机高压遮断模块中间油压 | AI | 0～25 | MPa | 4.8 |  |  | 9.6 |  |  | H表示遮断电磁阀1YV或2YV动作，L表示3YV或4YV动作 | 厂家数据
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA01METS | A小机MTSIA超速停机1 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA02METS | A小机MTSIA超速停机2 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA03METS | A小机MTSIA超速停机3 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA16METS | A小机轴向位移1超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA17METS | A小机轴向位移2超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50MTSIA18METS | A小机轴向位移3超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XMT10CS105 | A小机转速 1 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XMT10CS105 | A小机转速 2 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-A | 50XMT10CS105 | A小机转速 3 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XAX20CP001 | B小机高压遮断模块安全油压低1 | DI |  | MPa |  |  | 7.8 |  |  |  | 停机 | 参考六横
#6机组 | MEH-B | 50XAX20CP002 | B小机高压遮断模块安全油压低2 | DI |  | MPa |  |  | 7.8 |  |  |  | 停机 | 参考六横
#6机组 | MEH-B | 50XAX20CP003 | B小机高压遮断模块安全油压低3 | DI |  | MPa |  |  | 7.8 |  |  |  | 停机 | 参考六横
#6机组 | MEH-B | 50XAV21CP004 | B小机润滑油压低低1 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XAV21CP005 | B小机润滑油压低低2 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XAV21CP006 | B小机润滑油压低低3 | DI |  | kPa |  | 70 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XAC20CP001 | B小机真空低报警 | DI |  | kPa | 79 | [5 empty] | 取非与上三取二点停机 | 参考六横
#6机组 | MEH-B | 50XAC20CP002 | B小机真空低停机1 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XAC20CP003 | B小机真空低停机2 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XAC20CP004 | B小机真空低停机3 | DI |  | kPa |  | 71 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XAV20CL001 | B小机润滑油箱油位低停机1 | DI |  | mm |  | 480 |  |  |  |  | 开关量1、2点，模拟量＜480，三取二 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50DCS08METSB | B小机润滑油箱油位低停机2 | DI |  | mm |  | 480 | [5 empty] | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50DCS09METSB | B小机润滑油箱油位低停机3 | DI |  | mm |  | 480 |  |  |  |  | 取消 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50ETS01METSB | EH油压低1停B小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50ETS02METSB | EH油压低2停B小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50ETS003METSB | EH油压低3停B小机 | DI |  | MPa |  | 7.8 |  |  |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB19METS | B小机#1轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  | 本点高与上其他任意振动高高停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB21METS | B小机#2轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB23METS | B小机#3轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB25METS | B小机#4轴承X向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB04METS | B小机#1轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  | 本点高高与上其他任意振动高停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB06METS | B小机#2轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB08METS | B小机#3轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB10METS | B小机#4轴承X向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB20METS | B小机#1轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  | 本点高与上其他任意振动高高停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB22METS | B小机#2轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB24METS | B小机#3轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB26METS | B小机#4轴承Y向轴振大报警 | DI |  | μm |  |  |  | 80 |  |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB05METS | B小机#1轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  | 本点高高与上其他任意振动高停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB07METS | B小机#2轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB09METS | B小机#3轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB11METS | B小机#4轴承Y向轴振超限停机 | DI |  | μm |  |  |  |  | 125 |  |  | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB27METS | B汽泵前置泵#1轴承X向盖振大报警 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB29METS | B汽泵前置泵#2轴承X向盖振大报警 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB28METS | B汽泵前置泵#1轴承Y向盖振大报警 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB30METS | B汽泵前置泵#2轴承Y向盖振大报警 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB12METS | B汽泵前置泵#1轴承X向盖振超限停机 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB14METS | B汽泵前置泵#2轴承X向盖振超限停机 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB13METS | B汽泵前置泵#1轴承Y向盖振超限停机 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB15METS | B汽泵前置泵#2轴承Y向盖振超限停机 | DI |  | mm/s |  |  |  | 4.5 |  |  | 报警 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50LBR20CP102 | B小机进汽压力1 | AI | 0～6 | MPa
#6机组 | MEH-B | 50LBR20CP103 | B小机进汽压力2 | AI | 0～6 | MPa
#6机组 | MEH-B | 50XAX20CP101 | B小机高压遮断模块中间油压 | AI | 0～25 | MPa | 4.8 |  |  | 9.6 |  |  | H表示遮断电磁阀1YV或2YV动作，L表示3YV或4YV动作 | 厂家数据
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB01METS | B小机MTSIB超速停机1 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB02METS | B小机MTSIB超速停机2 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB03METS | B小机MTSIB超速停机3 | DI |  | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB16METS | B小机轴向位移1超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB17METS | B小机轴向位移2超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50MTSIB18METS | B小机轴向位移3超限停机 | DI |  | mm |  |  |  |  | ≥0.4或≤-0.8 |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XMT20CS105 | B小机转速 1 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XMT20CS106 | B小机转速 2 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
#6机组 | MEH-B | 50XMT20CS107 | B小机转速 3 | SS | 0～7000 | r/min |  |  |  | 6200 |  |  | 3取2停机 | 厂家资料
Note on F1: 低限和高限合并为量程
Note on K20: Administrator: 未找到该定值涉及逻辑
Note on F38: Administrator: 原量程0-630
Note on F74: Administrator: 原量程0-530
Note on O139: YD: 密封油说明书P14
Note on O152: YD: 密封油说明书P14
Note on O153: YD: 密封油说明书P14
Note on F512: Administrator: 原量程-2250-350
Note on C720: Administrator: 该kks码对应计算前通道上的模拟量点，实际应用为计算后流量点
Note on H720: Administrator: 工频定值
Note on H721: Administrator: 工频定值
Note on H722: Administrator: 工频定值
Note on F807: Administrator: 原量程0-110
Note on F808: Administrator: 原量程0-70
Note on F1092: Administrator: 原量程0-1.6
Note on K1160: DELL: 原定值50
Note on F1174: Administrator: 原量程-10-10
Note on K1185: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1186: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1187: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1188: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1189: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1190: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1195: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1196: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1197: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1198: Administrator: 原定值为1、2点偏差≥20报警
Note on K1289: Administrator: 原定值6100
Note on F1332: Administrator: 原量程0-2