## Sheet1
机组 | 系统 | 编号 | 名称 | 类型 | 量程 | 单位 | 低报警值 | 低低报警值 | 低低低报警值 | 高报警值 | 高高报警值 | 高高高报警值 | 结果 | 备注
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT601 | A磨分离器风粉混合物温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 60℃＜t＜90℃允许启磨；＞65℃允许启给煤机； ＞120℃跳磨，＞90℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT602 | A磨分离器风粉混合物温度2 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT603 | A磨分离器风粉混合物温度3 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT604-6 | A磨电机线圈温度1-3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 120 | 140 |  | ＞120℃大屏报警 | 厂家资料，逻辑讨论，取消线圈温度跳磨
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT607 | A磨电机铁芯温度1 | RTD | 0-135 | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT608 | A磨电机铁芯温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT609 | A磨电机铁芯温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT610 | A磨电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＜80℃允许启磨，＞90℃大屏报警，＞100℃跳闸 | 厂家资料
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT611 | A磨电机自由端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT612 | A磨电机自由端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT613 | A磨电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT614 | A磨电机驱动端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT615 | A磨电机驱动端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT616 | A磨磨辊轴承润滑油温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 120 |  | ＞120℃跳磨 ＜90℃允许启磨；＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT617 | A磨磨辊轴承润滑油温度2 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 120
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT618 | A磨磨辊轴承润滑油温度3 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 120
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CT619 | A磨动态分离器减速箱油温 | RTD | 0-400 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | ＜80℃允许启磨，＞80℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CT701 | A磨进口一次风温1 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CT702 | A磨进口一次风温2 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CP101 | A磨进出口差压 | AI | 0-20 | kPa | [6 empty] | ＞3kPa大屏报警
#5机组 | A制粉系统 | 50HFC10CP102 | A磨动态分离器出口压力 | AI | 0-20 | kPa
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CP101 | A磨一次风压力 | AI | 0-42 | kPa | 6 | [6 empty] | 参考台二
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CP102 | A磨密封风与一次风差压1 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2 |  |  | ＞2.0KPa允许起磨 ＜1.5kPa大屏报警 ＞0.6KPa允许起磨分离器 | 厂家资料
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CP103 | A磨密封风与一次风差压2 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CP104 | A磨密封风与一次风差压3 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | A制粉系统 | 50HFW31CP101 | A磨进口密封风压力1 | AI | 0-25 | kPa | 14 | [5 empty] | ＜14Kpa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | A制粉系统 | 50HFW31CP102 | A磨进口密封风压力2 | AI | 0-25 | kPa | 14
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CF101 | A磨一次风流量1 | AI | 0-265 | Pa | [6 empty] | ＜60t/h跳磨（给煤机运行）；＜78t/h，延时30秒跳磨；＞90t/h允许起给煤机；＞50t/h同层微油燃烧器准备好；＜1.5t/h大屏报警 | 厂家资料,0-123762Nm3/h
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CF102 | A磨一次风流量2 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | A制粉系统 | 50HFE31CF103 | A磨一次风流量3 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT601 | B磨分离器风粉混合物温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 60℃＜t＜90℃允许启磨；＞65℃允许启给煤机； ＞120℃跳磨，＞90℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT602 | B磨分离器风粉混合物温度2 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT603 | B磨分离器风粉混合物温度3 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT604 | B磨电机线圈温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 120 | 140 |  | ＞120℃大屏报警 | 厂家资料，逻辑讨论，取消线圈温度跳磨
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT605 | B磨电机线圈温度2 | RTD | [8 empty] | ＞120℃大屏报警
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT606 | B磨电机线圈温度3 | RTD | [8 empty] | ＞120℃大屏报警
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT607 | B磨电机铁芯温度1 | RTD | 0-135 | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT608 | B磨电机铁芯温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT609 | B磨电机铁芯温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT610 | B磨电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＜80℃允许启磨，＞90℃跳磨，＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT611 | B磨电机自由端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT612 | B磨电机自由端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT613 | B磨电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT614 | B磨电机驱动端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT615 | B磨电机驱动端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT616 | B磨磨辊轴承润滑油温度1 | RTD | 0-200 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110 |  | ＞120℃跳磨 ＜90℃允许启磨；＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT617 | B磨磨辊轴承润滑油温度2 | RTD | 0-200 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT618 | B磨磨辊轴承润滑油温度3 | RTD | 0-200 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CT619 | B磨动态分离器减速箱油温 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | ＜80℃允许启磨，＞80℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CT701 | B磨进口一次风温1 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CT702 | B磨进口一次风温2 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CP101 | B磨进出口差压 | AI | 0-20 | kPa | [6 empty] | ＞3kPa大屏报警
#5机组 | B制粉系统 | 50HFC20CP102 | B磨动态分离器出口压力 | AI | 0-20 | kPa
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CP101 | B磨一次风压力 | AI | 0-42 | kPa | 6 | [6 empty] | 参考台二
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CP102 | B磨密封风与一次风差压1 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2 |  |  | ＞2.0KPa允许起磨 ＜1.5kPa大屏报警 ＞0.6KPa允许起磨分离器 | 厂家资料
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CP103 | B磨密封风与一次风差压2 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CP104 | B磨密封风与一次风差压3 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | B制粉系统 | 50HFW32CP101 | B磨进口密封风压力1 | AI | 0-25 | kPa | 14 | [5 empty] | ＜14Kpa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | B制粉系统 | 50HFW32CP102 | B磨进口密封风压力2 | AI | 0-25 | kPa | 14
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CF101 | B磨一次风流量1 | AI | 0-265 | Pa | [6 empty] | ＜60t/h跳磨（给煤机运行）；＜78t/h，延时30秒跳磨；＞90t/h允许起给煤机；＞50t/h同层微油燃烧器准备好；＜1.5t/h大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CF102 | B磨一次风流量2 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | B制粉系统 | 50HFE32CF103 | B磨一次风流量3 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT601 | C磨分离器风粉混合物温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 60℃＜t＜90℃允许启磨；＞65℃允许启给煤机； ＞120℃跳磨，＞90℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT602 | C磨分离器风粉混合物温度2 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT603 | C磨分离器风粉混合物温度3 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT604 | C磨电机线圈温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 120 | 140 |  | ＞120℃大屏报警 | 厂家资料，逻辑讨论，取消线圈温度跳磨
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT605 | C磨电机线圈温度2 | RTD | [8 empty] | ＞120℃大屏报警
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT606 | C磨电机线圈温度3 | RTD | [8 empty] | ＞120℃大屏报警
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT607 | C磨电机铁芯温度1 | RTD | 0-135 | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT608 | C磨电机铁芯温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT609 | C磨电机铁芯温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT610 | C磨电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＜80℃允许启磨，＞90℃跳磨，＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT611 | C磨电机自由端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT612 | C磨电机自由端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT613 | C磨电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT614 | C磨电机驱动端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT615 | C磨电机驱动端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT616 | C磨磨辊轴承润滑油温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110 |  | ＞120℃跳磨 ＜90℃允许启磨；＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT617 | C磨磨辊轴承润滑油温度2 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT618 | C磨磨辊轴承润滑油温度3 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CT619 | C磨动态分离器减速箱油温 | RTD | 0-400 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | ＜80℃允许启磨，＞80℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CT701 | C磨进口一次风温1 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CT702 | C磨进口一次风温2 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CP101 | C磨进出口差压 | AI | 0-20 | kPa | [6 empty] | ＞3kPa大屏报警
#5机组 | C制粉系统 | 50HFC30CP102 | C磨动态分离器出口压力 | AI | 0-20 | kPa
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CP101 | C磨一次风压力 | AI | 0-42 | kPa | 6 | [6 empty] | 参考台二
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CP102 | C磨密封风与一次风差压1 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2 |  |  | ＞2.0KPa允许起磨 ＜1.5kPa大屏报警 ＞0.6KPa允许起磨分离器 | 厂家资料
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CP103 | C磨密封风与一次风差压2 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CP104 | C磨密封风与一次风差压3 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | C制粉系统 | 50HFW33CP101 | C磨进口密封风压力1 | AI | 0-25 | kPa | 14 | [5 empty] | ＜14Kpa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | C制粉系统 | 50HFW33CP102 | C磨进口密封风压力2 | AI | 0-25 | kPa | 14
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CF101 | C磨一次风流量1 | AI | 0-265 | Pa | [6 empty] | ＜60t/h跳磨（给煤机运行）；＜78t/h，延时30秒跳磨；＞90t/h允许起给煤机；＞50t/h同层微油燃烧器准备好；＜1.5t/h大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CF102 | C磨一次风流量2 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | C制粉系统 | 50HFE33CF103 | C磨一次风流量3 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT601 | D磨分离器风粉混合物温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 60℃＜t＜90℃允许启磨；＞65℃允许启给煤机； ＞120℃跳磨，＞90℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT602 | D磨分离器风粉混合物温度2 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT603 | D磨分离器风粉混合物温度3 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT604 | D磨电机线圈温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 120 | 140 |  | ＞120℃大屏报警 | 厂家资料，逻辑讨论，取消线圈温度跳磨
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT605 | D磨电机线圈温度2 | RTD
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT606 | D磨电机线圈温度3 | RTD
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT607 | D磨电机铁芯温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT608 | D磨电机铁芯温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT609 | D磨电机铁芯温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT610 | D磨电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＜80℃允许启磨，＞90℃跳磨，＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT611 | D磨电机自由端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT612 | D磨电机自由端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT613 | D磨电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT614 | D磨电机驱动端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT615 | D磨电机驱动端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT616 | D磨磨辊轴承润滑油温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110 |  | ＞120℃跳磨 ＜90℃允许启磨；＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT617 | D磨磨辊轴承润滑油温度2 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT618 | D磨磨辊轴承润滑油温度3 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CT619 | D磨动态分离器减速箱油温 | RTD | 0-400 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | ＜80℃允许启磨，＞80℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CT701 | D磨进口一次风温1 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CT702 | D磨进口一次风温2 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CP101 | D磨进出口差压 | AI | 0-20 | kPa | [6 empty] | ＞3kPa大屏报警
#5机组 | D制粉系统 | 50HFC40CP102 | D磨动态分离器出口压力 | AI | 0-20 | kPa
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CP101 | D磨一次风压力 | AI | 0-42 | kPa | 6 | [6 empty] | 参考台二
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CP102 | D磨密封风与一次风差压1 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2 |  |  | ＞2.0KPa允许起磨 ＜1.5kPa大屏报警 ＞0.6KPa允许起磨分离器 | 厂家资料
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CP103 | D磨密封风与一次风差压2 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CP104 | D磨密封风与一次风差压3 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | D制粉系统 | 50HFW34CP101 | D磨进口密封风压力1 | AI | 0-25 | kPa | 14 | [5 empty] | ＜14Kpa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | D制粉系统 | 50HFW34CP102 | D磨进口密封风压力2 | AI | 0-25 | kPa | 14
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CF101 | D磨一次风流量1 | AI | 0-265 | Pa | [6 empty] | ＜60t/h跳磨（给煤机运行）；＜78t/h，延时30秒跳磨；＞90t/h允许起给煤机；＞50t/h同层微油燃烧器准备好；＜1.5t/h大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CF102 | D磨一次风流量2 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | D制粉系统 | 50HFE34CF103 | D磨一次风流量3 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT601 | E磨分离器风粉混合物温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 60℃＜t＜90℃允许启磨；＞65℃允许启给煤机； ＞120℃跳磨，＞90℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT602 | E磨分离器风粉混合物温度2 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT603 | E磨分离器风粉混合物温度3 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT604 | E磨电机线圈温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 120 | 140 |  | ＞120℃大屏报警 | 厂家资料，逻辑讨论，取消线圈温度跳磨
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT605 | E磨电机线圈温度2 | RTD
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT606 | E磨电机线圈温度3 | RTD
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT607 | E磨电机铁芯温度1 | RTD | 0-135 | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT608 | E磨电机铁芯温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT609 | E磨电机铁芯温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT610 | E磨电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＜80℃允许启磨，＞90℃跳磨，＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT611 | E磨电机自由端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT612 | E磨电机自由端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT613 | E磨电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT614 | E磨电机驱动端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT615 | E磨电机驱动端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT616 | E磨磨辊轴承润滑油温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110 |  | ＞120℃跳磨 ＜90℃允许启磨；＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT617 | E磨磨辊轴承润滑油温度2 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT618 | E磨磨辊轴承润滑油温度3 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CT619 | E磨动态分离器减速箱油温 | RTD | 0-400 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | ＜80℃允许启磨，＞80℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CT701 | E磨进口一次风温1 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CT702 | E磨进口一次风温2 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CP101 | E磨进出口差压 | AI | 0-20 | kPa | [6 empty] | ＞3kPa大屏报警
#5机组 | E制粉系统 | 50HFC50CP102 | E磨动态分离器出口压力 | AI | 0-20 | kPa
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CP101 | E磨一次风压力 | AI | 0-42 | kPa | 6 | [6 empty] | 参考台二
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CP102 | E磨密封风与一次风差压1 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2 |  |  | ＞2.0KPa允许起磨 ＜1.5kPa大屏报警 ＞0.6KPa允许起磨分离器 | 厂家资料
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CP103 | E磨密封风与一次风差压2 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CP104 | E磨密封风与一次风差压3 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | E制粉系统 | 50HFW35CP101 | E磨进口密封风压力1 | AI | 0-25 | kPa | 14 | [5 empty] | ＜14Kpa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | E制粉系统 | 50HFW35CP102 | E磨进口密封风压力2 | AI | 0-25 | kPa | 14
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CF101 | E磨一次风流量1 | AI | 0-265 | Pa | [6 empty] | ＜60t/h跳磨（给煤机运行）；＜78t/h，延时30秒跳磨；＞90t/h允许起给煤机；＞50t/h同层微油燃烧器准备好；＜1.5t/h大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CF102 | E磨一次风流量2 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | E制粉系统 | 50HFE35CF103 | E磨一次风流量3 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT601 | F磨分离器风粉混合物温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 60℃＜t＜90℃允许启磨；＞65℃允许启给煤机； ＞120℃跳磨，＞90℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT602 | F磨分离器风粉混合物温度2 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT603 | F磨分离器风粉混合物温度3 | RTD | 0-400 | ℃
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT604 | F磨电机线圈温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 120 | 140 |  | ＞120℃大屏报警 | 厂家资料，逻辑讨论，取消线圈温度跳磨
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT605 | F磨电机线圈温度2 | RTD
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT606 | F磨电机线圈温度3 | RTD
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT607 | F磨电机铁芯温度1 | RTD | 0-135 | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT608 | F磨电机铁芯温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT609 | F磨电机铁芯温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 135 |  |  | ＞100℃大屏报警 | 参考六横
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT610 | F磨电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90 |  | ＜80℃允许启磨，＞90℃跳磨，＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT611 | F磨电机自由端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT612 | F磨电机自由端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT613 | F磨电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT614 | F磨电机驱动端轴承温度2 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT615 | F磨电机驱动端轴承温度3 | RTD |  | ℃ |  |  |  | 80 | 90
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT616 | F磨磨辊轴承润滑油温度1 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110 |  | ＞120℃跳磨 ＜90℃允许启磨；＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT617 | F磨磨辊轴承润滑油温度2 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT618 | F磨磨辊轴承润滑油温度3 | RTD | 0-400 | ℃ | 90 |  |  | 100 | 110
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CT619 | F磨动态分离器减速箱油温 | RTD | 0-400 | ℃ |  |  |  | 80 |  |  | ＜80℃允许启磨，＞80℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CT701 | F磨进口一次风温1 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CT702 | F磨进口一次风温2 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CP101 | F磨进出口差压 | AI | 0-20 | kPa | [6 empty] | ＞3kPa大屏报警
#5机组 | F制粉系统 | 50HFC60CP102 | F磨动态分离器出口压力 | AI | 0-20 | kPa
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CP101 | F磨一次风压力 | AI | 0-42 | kPa | 6 | [6 empty] | 参考台二
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CP102 | F磨密封风与一次风差压1 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2 |  |  | ＞2.0KPa允许起磨 ＜1.5kPa大屏报警 ＞0.6KPa允许起磨分离器 | 厂家资料
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CP103 | F磨密封风与一次风差压2 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CP104 | F磨密封风与一次风差压3 | AI | 0-10 | kPa | 1.5 | 1 |  | 2
#5机组 | F制粉系统 | 50HFW36CP101 | F磨进口密封风压力1 | AI | 0-25 | kPa | 14 | [5 empty] | ＜14Kpa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | F制粉系统 | 50HFW36CP102 | F磨进口密封风压力2 | AI | 0-25 | kPa | 14
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CF101 | F磨一次风流量1 | AI | 0-265 | Pa | [6 empty] | ＜60t/h跳磨（给煤机运行）；＜78t/h，延时30秒跳磨；＞90t/h允许起给煤机；＞50t/h同层微油燃烧器准备好；＜1.5t/h大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CF102 | F磨一次风流量2 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | F制粉系统 | 50HFE36CF103 | F磨一次风流量3 | AI | 0-265 | Pa
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFC61CP102 | F磨润滑油分配器进口压力1 | AI | 0-1 | MPa | 0.1 | 0.08 |  | 0.13 |  |  | ＞0.13MPa允许启磨，润滑油泵高速模式启动允许；＜0.1MPa启动备用泵 ＜0.08MPa停磨；＜0.09MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFC61CP103 | F磨润滑油分配器进口压力2 | AI | 0-1 | MPa | 0.1 | 0.08 |  | 0.13 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFC61CP104 | F磨润滑油分配器进口压力3 | AI | 0-1 | MPa | 0.1 | 0.08 |  | 0.13 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX10CP001 | A磨液压油加载油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX10CP002 | A磨液压油反作用油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX10CP003 | A磨液压油回油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX20CP001 | B磨液压油加载油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX20CP002 | B磨液压油反作用油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX20CP003 | B磨液压油回油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX30CP001 | C磨液压油加载油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX30CP002 | C磨液压油反作用油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX30CP003 | C磨液压油回油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX40CP001 | D磨液压油加载油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX40CP002 | D磨液压油反作用油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX40CP003 | D磨液压油回油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX50CP001 | E磨液压油加载油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX50CP002 | E磨液压油反作用油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX50CP003 | E磨液压油回油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX60CP001 | F磨液压油加载油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX60CP002 | F磨液压油反作用油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 磨煤机油系统 | 50HFX60CP003 | F磨液压油回油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 微油系统 | 50ERB61CT201 | 后墙下层A1微油燃烧器壁温1 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750 |  | 微油煤粉燃烧器壁温超过700度，报警，报警级别为低，需及时进行燃烧调整；微油煤粉燃烧器壁温超过750度，报警，报警级别为高，需密切观察，发现有继续升高现象，需人工停止对应角微油油燃烧器；＞100℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 微油系统 | 50ERB61CT202 | 后墙下层A1微油燃烧器壁温2 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB62CT201 | 后墙下层A2微油燃烧器壁温1 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB62CT202 | 后墙下层A2微油燃烧器壁温2 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB63CT201 | 后墙下层A3微油燃烧器壁温1 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB63CT202 | 后墙下层A3微油燃烧器壁温2 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB64CT201 | 后墙下层A4微油燃烧器壁温1 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB64CT202 | 后墙下层A4微油燃烧器壁温2 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB65CT201 | 后墙下层A5微油燃烧器壁温1 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB65CT202 | 后墙下层A5微油燃烧器壁温2 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB66CT201 | 后墙下层A6微油燃烧器壁温1 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB66CT202 | 后墙下层A6微油燃烧器壁温2 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB67CT201 | 后墙下层A7微油燃烧器壁温1 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB67CT202 | 后墙下层A7微油燃烧器壁温2 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB68CT201 | 后墙下层A8微油燃烧器壁温1 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB68CT202 | 后墙下层A8微油燃烧器壁温2 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB51CT201 | 前墙下层B1微油燃烧器壁温1 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB51CT202 | 前墙下层B1微油燃烧器壁温2 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB52CT201 | 前墙下层B2微油燃烧器壁温1 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB52CT202 | 前墙下层B2微油燃烧器壁温2 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB53CT201 | 前墙下层B3微油燃烧器壁温1 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB53CT202 | 前墙下层B3微油燃烧器壁温2 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB54CT201 | 前墙下层B4微油燃烧器壁温1 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB54CT202 | 前墙下层B4微油燃烧器壁温2 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB55CT201 | 前墙下层B5微油燃烧器壁温1 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB55CT202 | 前墙下层B5微油燃烧器壁温2 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB56CT201 | 前墙下层B6微油燃烧器壁温1 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB56CT202 | 前墙下层B6微油燃烧器壁温2 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB57CT201 | 前墙下层B7微油燃烧器壁温1 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB57CT202 | 前墙下层B7微油燃烧器壁温2 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB58CT201 | 前墙下层B8微油燃烧器壁温1 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 微油系统 | 50ERB58CT202 | 前墙下层B8微油燃烧器壁温2 | TC | 0-800 | ℃ |  |  |  | 700 | 750
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CT601 | 燃油进油温度 | RTD | 0-60 | ℃
#5机组 | 油系统 | 50HJR20CT601 | 燃油吹扫蒸汽母管温度 | RTD | 0-300 | ℃ | [7 empty] | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50ERB10CT201-8 | 前墙C层C1-8燃烧器壁温 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 600 | 800 |  | ＞100℃大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CT201-8 | 前墙D层D1-8燃烧器壁温 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 600 | 800 |  | ＞100℃大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 油系统 | 50ERB30CT201-8 | 后墙F层F1-8燃烧器壁温 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 600 | 800 |  | ＞100℃大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 油系统 | 50ERB40CT201-8 | 后墙E层E1-8燃烧器壁温 | TC | 0-900 | ℃ |  |  |  | 600 | 800 |  | ＞100℃大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CP101 | 燃油进油压力 | AI | 0-4 | MPa | 2.5 |  |  | 4 |  |  | ＞4MPa大屏报警；＜2.5MPa大屏报警；≥3MPa油点火公共条件满足，燃油泄漏试验条件允许；＞1.5MPa燃油进油气动快关阀开允许； | 参考六横
#5机组 | 油系统 | 50HJR20CP101 | 燃油吹扫蒸汽母管压力 | AI | 0-1.5 | MPa | [6 empty] | ≥0.6MPa油点火公共条件满足；＜0.5MPa各微油禁吹；＜0.6MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50ERB50CP101 | 燃油回油压力1 | AI | 0-1 | MPa
#5机组 | 油系统 | 50ERB50CP102 | 燃油回油压力2 | AI | 0-1 | MPa
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CF101 | 燃油进油流量 | AI | 0-40 | t/h
#5机组 | 油系统 | 50ERB50CF101 | 燃油回油流量 | AI | 0-40 | t/h
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CP001H | 燃油进油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.3 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CP002N | 燃油压力正常 | DI |  | MPa |  |  |  | 3.3
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CP003L | 燃油压力低 | DI |  | MPa | 1.9 | [5 empty] | 大屏报警
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CP004LL | 燃油压力低低1 | DI |  | MPa |  | 1.5 |  |  |  |  | 油燃料跳闸OFT；大屏报警
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CP005LL | 燃油压力低低2 | DI |  | MPa |  | 1.5 |  |  |  |  | 油燃料跳闸OFT；大屏报警
#5机组 | 油系统 | 50ERB20CP006LL | 燃油压力低低3 | DI |  | MPa |  | 1.5 |  |  |  |  | 油燃料跳闸OFT；大屏报警
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT601-6 | A一次风机电机线圈温度1-6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 135 |  | ＞130℃大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT607 | A一次风机电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80℃大屏报警； ＜80℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT608 | A一次风机电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT609 | A一次风机电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80℃报警； ＜80℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT610 | A一次风机电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT611 | A一次风机#1推力轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT612 | A一次风机#1推力轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT613 | A一次风机#1推力轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT614 | A一次风机#2推力轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT615 | A一次风机#2推力轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT616 | A一次风机#2推力轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT617 | A一次风机驱动端支撑轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT618 | A一次风机驱动端支撑轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT619 | A一次风机驱动端支撑轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT620 | A一次风机自由端支撑轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT621 | A一次风机自由端支撑轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT622 | A一次风机自由端支撑轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT601-6 | B一次风机电机线圈温度1-6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 135 |  | ＞130℃大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT607 | B一次风机电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80℃大屏报警； ＜80℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT608 | B一次风机电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT609 | B一次风机电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80℃报警； ＜80℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT610 | B一次风机电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT611 | B一次风机#1推力轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT612 | B一次风机#1推力轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT613 | B一次风机#1推力轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT614 | B一次风机#2推力轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT615 | B一次风机#2推力轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT616 | B一次风机#2推力轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT617 | B一次风机驱动端支撑轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT618 | B一次风机驱动端支撑轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT619 | B一次风机驱动端支撑轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT620 | B一次风机自由端支撑轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT621 | B一次风机自由端支撑轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT622 | B一次风机自由端支撑轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA10CT601 | A一次风机出口温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA10CT602 | A空预器进口一次风温度1 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA10CT603 | A空预器进口一次风温度2 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA20CT601 | B一次风机出口温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA20CT602 | B空预器进口一次风温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA20CT603 | B空预器进口一次风温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE10CT701 | A空预器出口一次风温度1 | TC | 0-800 | ℃ | [6 empty] | ＞320℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE10CT702 | A空预器出口一次风温度2 | TC | 0-800 | ℃ | [6 empty] | ＞320℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE10CT703 | A空预器出口一次风温度3 | TC | 0-800 | ℃ | [6 empty] | ＞320℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE20CT701 | B空预器出口一次风温度1 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | ＞320℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE20CT702 | B空预器出口一次风温度2 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | ＞320℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE20CT703 | B空预器出口一次风温度3 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | ＞320℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE10CP101 | A空预器出口一次风压力 | AI | 0-20 | kPa | [6 empty] | ＞5.5kPa停磨功能组允许启
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE20CP101 | B空预器出口一次风压力 | AI | 0-20 | kPa | [6 empty] | ＞5.5kPa停磨功能组允许启
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE30CP101 | 热一次风母管压力1 | AI | 0-20 | kPa |  |  |  | 7 |  |  | ＜6kPa跳磨（定值待定）；＞6kPa燃料全程控制功能组启动条件；＞6.2kPa煤层点火允许公共条件；＞6.5kPa启磨功能组启动条件；＜7kPa大屏报警；＞10kPa大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE30CP102 | 热一次风母管压力2 | AI | 0-20 | kPa |  |  |  | 7 |  |  | ＜6kPa跳磨（定值待定）；＞6kPa燃料全程控制功能组启动条件；＞6.2kPa煤层点火允许公共条件；＞6.5kPa启磨功能组启动条件；＜7kPa大屏报警；＞10kPa大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE30CP103 | 热一次风母管压力3 | AI | 0-20 | kPa |  |  |  | 7 |  |  | ＜6kPa跳磨（定值待定）；＞6kPa燃料全程控制功能组启动条件；＞6.2kPa煤层点火允许公共条件；＞6.5kPa启磨功能组启动条件；＜7kPa大屏报警；＞10kPa大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HFE40CP101 | 冷一次风母管压力 | AI | 0-22 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA10CP101 | A一次风机出口压力 | AI | 0-22 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA10CP102 | A空预器一次风进出口差压 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA20CP101 | B一次风机出口压力 | AI | 0-22 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA20CP102 | B空预器一次风进出口差压 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP101 | A一次风机进出口差压 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP101 | B一次风机进出口差压 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CF101 | A一次风机风量 | AI | 0-160 | m3/S
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CF101 | B一次风机风量 | AI | 0-160 | m3/S
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY101 | A一次风机电机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 3.5 | 4.5 |  | ＞3.5mm/s大屏报警；＜3.5mm/s允许启风机 一点高于4.5mm/s且另一点高于3.5mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY102 | A一次风机电机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 3.5 | 4.5
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY103 | A一次风机自由端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11 |  | ＞6.3mm/s大屏报警；＜6.3mm/s允许启风机 一点高于11mm/s且另一点高于6.3mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY104 | A一次风机自由端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY105 | A一次风机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11 |  | ＞6.3mm/s大屏报警；＜6.3mm/s允许启风机 一点高于11mm/s且另一点高于6.3mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY106 | A一次风机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY107 | A一次风机键相 | AI | 0-5000 | mm/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY101 | B一次风机电机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 3.5 | 4.5 |  | ＞3.5mm/s大屏报警；＜3.5mm/s允许启风机 一点高于4.5mm/s且另一点高于3.5mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY102 | B一次风机电机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 3.5 | 4.5
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY103 | B一次风机自由端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11 |  | ＞6.3mm/s大屏报警；＜6.3mm/s允许启风机 一点高于11mm/s且另一点高于6.3mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY104 | B一次风机自由端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY105 | B一次风机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11 |  | ＞6.3mm/s大屏报警；＜6.3mm/s允许启风机 一点高于11mm/s且另一点高于6.3mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY106 | B一次风机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY107 | B一次风机键相 | AI | 0-5000 | mm/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA30CT601 | A送风机进口温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA30CT602 | A送风机出口温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA30CT603 | A空预器进口母管二次风温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA30CT604 | A空预器进口二次风温度1 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA30CT605 | A空预器进口二次风温度2 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA40CT601 | B送风机进口温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA40CT602 | B送风机出口温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA40CT603 | B空预器进口母管二次风温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA40CT604 | B空预器进口二次风温度1 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA40CT605 | B空预器进口二次风温度2 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT601-6 | A送风机电机线圈温度1-6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 135 |  | ＞130℃大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT607 | A送风机电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80℃大屏报警； ＜85℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT608 | A送风机电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT609 | A送风机电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80℃大屏报警； ＜85℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT610 | A送风机电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT611 | A送风机推力轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT612 | A送风机推力轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT613 | A送风机推力轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT614 | A送风机驱动端支撑轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警 ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT615 | A送风机驱动端支撑轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT616 | A送风机驱动端支撑轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT617 | A送风机自由端支撑轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警 ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT618 | A送风机自由端支撑轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT619 | A送风机自由端支撑轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT601-6 | B送风机电机线圈温度1-6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 135 |  | ＞130℃大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT607 | B送风机电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80℃大屏报警； ＜85℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT608 | B送风机电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT609 | B送风机电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85 |  | ＞80℃大屏报警； ＜85℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT610 | B送风机电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 80 | 85
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT611 | B送风机推力轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT612 | B送风机推力轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT613 | B送风机推力轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT614 | B送风机驱动端支撑轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警 ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT615 | B送风机驱动端支撑轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT616 | B送风机驱动端支撑轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT617 | B送风机自由端支撑轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警 ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT618 | B送风机自由端支撑轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT619 | B送风机自由端支撑轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA30CP101 | A送风机出口压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA30CP102 | A空预器二次风进出口差压1 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA30CP103 | A空预器二次风进出口差压2 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA40CP101 | B送风机出口压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA40CP102 | B空预器二次风进出口差压1 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLA40CP103 | B空预器二次风进出口差压2 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP101 | A送风机进出口差压 | AI | 0-2.5 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP101 | B送风机进出口差压 | AI | 0-2.5 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CF101 | A送风机风量 | AI | 0-400 | m3/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CF101 | B送风机风量 | AI | 0-400 | m3/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY101 | A送风机电机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 3.5 | 4.5 |  | ＞3.5mm/s大屏报警；＜3.5mm/s允许启风机 一点高于4.5mm/s且另一点高于3.5mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY102 | A送风机电机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 3.5 | 4.5
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY103 | A送风机自由端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11 |  | ＞6.3mm/s大屏报警；＜6.3mm/s允许启风机 一点高于11mm/s且另一点高于6.3mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY104 | A送风机自由端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY105 | A送风机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11 |  | ＞6.3mm/s大屏报警；＜6.3mm/s允许启风机 一点高于11mm/s且另一点高于6.3mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY106 | A送风机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY107 | A送风机键相 | AI | 0-5000 | mm/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY101 | B送风机电机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 3.5 | 4.5 |  | ＞3.5mm/s大屏报警；＜3.5mm/s允许启风机 一点高于4.5mm/s且另一点高于3.5mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY102 | B送风机电机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 3.5 | 4.5
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY103 | B送风机自由端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11 |  | ＞6.3mm/s大屏报警；＜6.3mm/s允许启风机 一点高于11mm/s且另一点高于6.3mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY104 | B送风机自由端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY105 | B送风机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11 |  | ＞6.3mm/s大屏报警；＜6.3mm/s允许启风机 一点高于11mm/s且另一点高于6.3mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY106 | B送风机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 6.3 | 11
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY107 | B送风机键相 | AI | 0-5000 | mm/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL40CT701 | A空预器出口二次风温度1 | TC | 0-800 | ℃ | [6 empty] | ＞345℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL40CT702 | A空预器出口二次风温度2 | TC | 0-800 | ℃ | [6 empty] | ＞345℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL40CT703 | A空预器出口二次风温度3 | TC | 0-800 | ℃ | [6 empty] | ＞345℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL50CT701 | B空预器出口二次风温度1 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | ＞345℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL50CT702 | B空预器出口二次风温度2 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | ＞345℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL50CT703 | B空预器出口二次风温度3 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | ＞345℃空预器着火报警跳风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL40CP101 | A空预器出口二次风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL50CP101 | B空预器出口二次风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL40CF101 | A侧热二次风量1 | AI | 0-218 | Pa | [7 empty] | 2371037 m³/h
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL40CF102 | A侧热二次风量2 | AI | 0-218 | Pa | [7 empty] | 2371037 m³/h
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL40CF103 | A侧热二次风量3 | AI | 0-218 | Pa | [7 empty] | 2371037 m³/h
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL50CF101 | B侧热二次风量1 | AI | 0-218 | Pa | [7 empty] | 2371037 m³/h
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL50CF102 | B侧热二次风量2 | AI | 0-218 | Pa | [7 empty] | 2371037 m³/h
#5机组 | 风烟系统 | 50HHL50CF103 | B侧热二次风量3 | AI | 0-218 | Pa | [7 empty] | 2371037 m³/h
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK11CT701 | A侧省煤器出口烟气温度 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK11CT702 | A空预器进口烟气温度 | TC | 0-800 | ℃ | 100 |  |  | 420 |  |  | ＞420℃大屏报警；＜150℃主/备用驱动电机允许停；＜50℃火检冷却风机允许停； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK12CT701 | B侧省煤器出口烟气温度 | TC | 0-450 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK12CT702 | B空预器进口烟气温度 | TC | 0-450 | ℃ | 100 |  |  | 420 |  |  | ＞420℃大屏报警；＜150℃主/备用驱动电机允许停；＜50℃火检冷却风机允许停； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CT601 | A空预器出口烟气温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 140 |  |  | ＞140℃大屏报警；＞140℃空预器着火报警跳风机；＞95℃关#5热媒蒸汽加热器进汽电动门；＞200℃空预器停运信号之一 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CT602 | A空预器出口烟气温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 140 |  |  | ＞140℃大屏报警；＞140℃空预器着火报警跳风机；＞95℃关#5热媒蒸汽加热器进汽电动门；＞200℃空预器停运信号之一 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CT603 | A空预器出口烟气温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 140 |  |  | ＞140℃大屏报警；＞140℃空预器着火报警跳风机；＞95℃关#5热媒蒸汽加热器进汽电动门；＞200℃空预器停运信号之一 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CT604 | A电除尘出口烟气温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CT605 | A引风机出口烟气温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CT601 | B空预器出口烟气温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 140 |  |  | ＞140℃大屏报警；＞140℃空预器着火报警跳风机；＞95℃关#5热媒蒸汽加热器进汽电动门；＞200℃空预器停运信号之一 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CT602 | B空预器出口烟气温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 140 |  |  | ＞140℃大屏报警；＞140℃空预器着火报警跳风机；＞95℃关#5热媒蒸汽加热器进汽电动门；＞200℃空预器停运信号之一 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CT603 | B空预器出口烟气温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 140 |  |  | ＞140℃大屏报警；＞140℃空预器着火报警跳风机；＞95℃关#5热媒蒸汽加热器进汽电动门；＞200℃空预器停运信号之一 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CT604 | B电除尘出口烟气温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CT605 | B引风机出口烟气温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT601-6 | A引风机电机线圈温度1-6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 135 |  | ＞130℃大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT607 | A引风机电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | ＞85℃大屏报警； ＜85℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT608 | A引风机电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT609 | A引风机电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT610 | A引风机电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT611 | A引风机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT612 | A引风机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT613 | A引风机自由端轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT614 | A引风机中轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT615 | A引风机中轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT616 | A引风机中轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT617 | A引风机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT618 | A引风机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT619 | A引风机驱动端轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT601-6 | B引风机电机线圈温度1-6 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 130 | 135 |  | ＞130℃大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT607 | B引风机电机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95 |  | ＞85℃大屏报警； ＜85℃作风机启动条件； ＞85℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT608 | B引风机电机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT609 | B引风机电机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT610 | B引风机电机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 | 95
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT611 | B引风机自由端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT612 | B引风机自由端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT613 | B引风机自由端轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT614 | B引风机中轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT615 | B引风机中轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT616 | B引风机中轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT617 | B引风机驱动端轴承温度1 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110 |  | ＞90℃大屏报警； ＜90℃作风机启动条件； ＞110℃跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT618 | B引风机驱动端轴承温度2 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT619 | B引风机驱动端轴承温度3 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 90 | 110
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK11CP101 | A侧省煤器出口烟气压力 | AI | -3.5-3.5 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK11CP102 | A空预器进口烟气压力 | AI | -8-0 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CP103 | A空预器烟气进出口差压 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CP104 | A空预器出口烟气压力 | AI | -8-0 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CP105 | A电除尘出口压力 | AI | -8-0 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CP106 | A引风机出口压力 | AI | 0-7 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA11CP101 | A电除尘进出口差压1 | AI | 0-1 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA12CP101 | A电除尘进出口差压2 | AI | 0-1 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA13CP101 | A电除尘进出口差压3 | AI | 0-1 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK12CP101 | B侧省煤器出口烟气压力 | AI | -3.5-3.5 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK12CP102 | B空预器进口烟气压力 | AI | -8-0 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CP103 | B空预器烟气进出口差压 | AI | 0-2 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CP104 | B空预器出口烟气压力 | AI | -8-0 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CP105 | B电除尘出口压力 | AI | -8-0 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CP106 | B引风机出口压力 | AI | 0-7 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA21CP101 | B电除尘进出口差压1 | AI | 0-1 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA22CP101 | B电除尘进出口差压2 | AI | 0-1 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA23CP101 | B电除尘进出口差压3 | AI | 0-1 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK11CQ101 | A侧省煤器出口烟气氧量1 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK11CQ102 | A侧省煤器出口烟气氧量2 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK11CQ103 | A侧省煤器出口烟气氧量3 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK11CQ104 | A空预器进口烟气含氧量 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA10CQ105 | A空预器出口烟气含氧量 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK12CQ101 | B侧省煤器出口烟气氧量1 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK12CQ102 | B侧省煤器出口烟气氧量2 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK12CQ103 | B侧省煤器出口烟气氧量3 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK12CQ104 | B空预器进口烟气含氧量 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HNA20CQ105 | B空预器出口烟气含氧量 | AI | 0-10 | %
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CF101 | A引风机烟气流量 | AI | 0-800 | kPa | [7 empty] | 流量：0~800.76m3/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP109 | A引风机密封风机出口母管压力 | AI | 0-10 | kPa | [6 empty] | ＜0.8kPa引风机密封风机启动；（定值未定） | 7.7新增
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP109 | B引风机密封风机出口母管压力 | AI | 0-10 | kPa | [6 empty] | ＜0.8kPa引风机密封风机启动；（定值未定） | 7.7新增
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY101 | A引风机电机轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.5 | 7.1 |  | ＞4.5mm/s大屏报警； 一点高于4.5mm/s且另一点高于7.1mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY102 | A引风机电机轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.5 | 7.1
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY103 | A引风机自由端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.6 | 10 |  | ＞4.6mm/s大屏报警； 一点高于4.6mm/s且另一点高于10mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY104 | A引风机自由端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.6 | 10
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY105 | A引风机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.6 | 10
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY106 | A引风机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.6 | 10
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY107 | A引风机键相 | AI | 0-5000 | mm/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CF101 | B引风机烟气流量 | AI | 0-800 | kPa | [7 empty] | 流量：0~800.76m3/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY101 | B引风机电机轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.5 | 7.1 |  | ＞4.5mm/s大屏报警； 一点高于4.5mm/s且另一点高于7.1mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY102 | B引风机电机轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.5 | 7.1
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY103 | B引风机自由端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.6 | 10 |  | ＞4.6mm/s大屏报警； 一点高于4.6mm/s且另一点高于10mm/s跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY104 | B引风机自由端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.6 | 10
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY105 | B引风机驱动端轴承X向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.6 | 10
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY106 | B引风机驱动端轴承Y向振动 | AI | 0-20 | mm/s |  |  |  | 4.6 | 10
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY107 | B引风机键相 | AI | 0-5000 | mm/s
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT701 | A侧低再水平段进口烟气温度1 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT702 | A侧低再水平段进口烟气温度2 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT703 | A侧低过水平段进口烟气温度1 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT704 | A侧低过水平段进口烟气温度2 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT705 | A侧低过水平段出口烟气温度1 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT706 | A侧低过水平段出口烟气温度2 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT707 | A侧低再水平段出口烟气温度1 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT708 | A侧低再水平段出口烟气温度2 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT709 | A侧省煤器出口烟气温度1 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT710 | A侧省煤器出口烟气温度2 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT711 | A侧分级省煤器出口烟气温度1 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT712 | A侧分级省煤器出口烟气温度2 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT713 | A侧分级省煤器出口烟气温度3 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT714 | A侧分级省煤器出口烟气温度4 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT701 | B侧低再水平段进口烟气温度1 | TC | 0-1000 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT702 | B侧低再水平段进口烟气温度2 | TC | 0-1000 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT703 | B侧低过水平段进口烟气温度1 | TC | 0-1000 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT704 | B侧低过水平段进口烟气温度2 | TC | 0-1000 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT705 | B侧低过水平段出口烟气温度1 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT706 | B侧低过水平段出口烟气温度2 | TC | 0-800 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT707 | B侧低再水平段出口烟气温度1 | TC | 0-600 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT708 | B侧低再水平段出口烟气温度2 | TC | 0-600 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT709 | B侧省煤器出口烟气温度1 | TC | 0-600 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT710 | B侧省煤器出口烟气温度2 | TC | 0-600 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT711 | B侧分级省煤器出口烟气温度1 | TC | 0-600 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT712 | B侧分级省煤器出口烟气温度2 | TC | 0-600 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT713 | B侧分级省煤器出口烟气温度3 | TC | 0-600 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT714 | B侧分级省煤器出口烟气温度4 | TC | 0-600 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CT101 | A侧炉膛烟气温度 | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CT101 | B侧炉膛烟气温度 | AI | 0-1200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP101 | A侧炉膛压力1（MCS） | AI | -2-2 | kPa | ­0.3 |  |  | 0.5 |  |  | <-0.8kPa送风机调节闭锁减；大于0.8kPa送风机调节闭锁增 | 7.7修改
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP102 | A侧炉膛压力2（MCS） | AI | -2-2 | kPa | ­0.3 |  |  | 0.5 |  |  | <-0.8kPa送风机调节闭锁减；大于0.8kPa送风机调节闭锁增
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP103 | A侧低再水平段进口烟气压力 | AI | -7-7 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP104 | A侧低过水平段进口烟气压力 | AI | -7-7 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP105 | A侧低过水平段出口烟气压力 | AI | -7-7 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP106 | A侧低再水平段出口烟气压力 | AI | -7-7 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP108 | 分级省煤器出口烟气压力1 | AI | -7-7 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CP101 | B侧炉膛压力1（MCS） | AI | -2-2 | kPa | ­0.3 |  |  | 0.5 |  |  | <-0.8kPa送风机调节闭锁减；大于0.8kPa送风机调节闭锁增 | 7.7修改
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CP111 | B侧炉膛压力3(FSSS) | AI | -7-7 | kPa | ­2 | ­3 |  | 2 | 3 |  | ＞0.3kpa大屏报警；＜-0.5kpa大屏报警；＞3kpa大屏报警；＞2kpa大屏报警；＜-3kpa大屏报警；＜-2kpa大屏报警；一侧高（3kpa）且另一侧高高（2kpa），MFT,延时20秒跳送风机；一侧低低（-3kpa）且另一侧低（-2kpa），MFT,延时20秒跳引风机；任一侧＞4kpa大屏报警，延时5秒跳送风机；任一侧＜-4kpa大屏报警，延时5秒跳引风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CP112 | B侧炉膛压力4(FSSS) | AI | -7-7 | kPa | ­2 | ­3 |  | 2 | 3 |  | ＞0.3kpa大屏报警；＜-0.5kpa大屏报警；＞3kpa大屏报警；＞2kpa大屏报警；＜-3kpa大屏报警；＜-2kpa大屏报警；一侧高（3kpa）且另一侧高高（2kpa），MFT,延时20秒跳送风机；一侧低低（-3kpa）且另一侧低（-2kpa），MFT,延时20秒跳引风机；任一侧＞4kpa大屏报警，延时5秒跳送风机；任一侧＜-4kpa大屏报警，延时5秒跳引风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP111 | A侧炉膛压力3(FSSS) | AI | -7-7 | kPa | ­2 | ­3 |  | 2 | 3 |  | ＞0.3kpa大屏报警；＜-0.5kpa大屏报警；＞3kpa大屏报警；＞2kpa大屏报警；＜-3kpa大屏报警；＜-2kpa大屏报警；一侧高（3kpa）且另一侧高高（2kpa），MFT,延时20秒跳送风机；一侧低低（-3kpa）且另一侧低（-2kpa），MFT,延时20秒跳引风机；任一侧＞4kpa大屏报警，延时5秒跳送风机；任一侧＜-4kpa大屏报警，延时5秒跳引风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK10CP112 | A侧炉膛压力4(FSSS) | AI | -7-7 | kPa | ­2 | ­3 |  | 2 | 3 |  | ＞0.3kpa大屏报警；＜-0.5kpa大屏报警；＞3kpa大屏报警；＞2kpa大屏报警；＜-3kpa大屏报警；＜-2kpa大屏报警；一侧高（3kpa）且另一侧高高（2kpa），MFT,延时20秒跳送风机；一侧低低（-3kpa）且另一侧低（-2kpa），MFT,延时20秒跳引风机；任一侧＞4kpa大屏报警，延时5秒跳送风机；任一侧＜-4kpa大屏报警，延时5秒跳引风机
#5机组 | 风烟系统 | 50HBK20CP103 | 分级省煤器出口烟气压力2 | AI | -7-7 | kPa
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT623 | A一次风机液压油箱油温 | RTD | 0-200 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT624 | A一次风机润滑油回油温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP102 | A一次风机液压油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | ＞0.5MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP103 | A一次风机液压油压力1 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CL101 | A一次风机液压油箱油位 | AI | 0-450 | mm | 180 | [5 empty] | ＞180mm允许启液压油泵/油箱电加热，一次风机功能组允许启动；液压油泵切换功能组允许； ＜180mm跳液压油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT623 | B一次风机液压油箱油温 | RTD | 0-100 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT624 | B一次风机润滑油回油温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP102 | B一次风机液压油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | ＞0.5MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP103 | B一次风机液压油压力1 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CL101 | B一次风机液压油箱油位 | AI | 0-450 | mm | 180 | [5 empty] | ＞180mm允许启液压油泵/油箱电加热，一次风机功能组允许启动；液压油泵切换功能组允许； ＜180mm跳液压油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT625 | A一次风机润滑油箱油温 | RTD | 0-200 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CT626 | A一次风机润滑油温度 | RTD | 0-200 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP104 | A一次风机润滑油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.1 |  |  | ＞0.1MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP105 | A一次风机润滑油压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 |  |  | 0.2 |  |  | ＞0.2MPa允许启动风机，允许停润滑油泵； ＜0.12MPa大屏报警，并启动备用油泵； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CL102 | A一次风机润滑油箱油位 | AI | 0-450 | mm | 180 | [5 empty] | ＞180mm允许启润滑油泵/油箱电加热，一次风机功能组允许启动；润滑油泵切换功能组允许； ＜180mm跳润滑油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT625 | B一次风机润滑油箱油温 | RTD | 0-100 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CT626 | B一次风机润滑油温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP104 | B一次风机润滑油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.1 |  |  | ＞0.1MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP105 | B一次风机润滑油压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 | 0.08 |  | 0.2 |  |  | ＞0.2MPa允许启动风机，允许停润滑油泵； ＜0.12MPa大屏报警，并启动备用油泵； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CL102 | B一次风机润滑油箱油位 | AI | 0-450 | mm | 180 | [5 empty] | ＞180mm允许启润滑油泵/油箱电加热，一次风机功能组允许启动；润滑油泵切换功能组允许； ＜180mm跳润滑油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT620 | A送风机液压油箱油温 | RTD | 0-100 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT621 | A送风机润滑油回油温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP102 | A送风机液压油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | ＞0.5MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP103 | A送风机液压油压力1 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CL101 | A送风机液压油箱油位 | AI | 0-450 | mm | 180 | [5 empty] | ＞180mm允许启液压油泵/油箱电加热，送风机功能组允许启动；液压油泵切换功能组允许； ＜180mm跳液压油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT620 | B送风机液压油箱油温 | RTD | 0-100 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT621 | B送风机润滑油回油温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP102 | B送风机液压油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.5 |  |  | ＞0.5MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP103 | B送风机液压油压力1 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CL101 | B送风机液压油箱油位 | AI | 0-450 | mm | 180 | [5 empty] | ＞180mm允许启液压油泵/油箱电加热，送风机功能组允许启动；液压油泵切换功能组允许； ＜180mm跳液压油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT623 | A送风机润滑油箱油温 | RTD | 0-200 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CT624 | A送风机润滑油温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP104 | A送风机润滑油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.1 |  |  | ＞0.1MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP105 | A送风机润滑油压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 | 0.08 |  | 0.2 |  |  | ＞0.2MPa允许启动风机，允许停润滑油泵； ＜0.12MPa大屏报警，并启动备用油泵； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CL102 | A送风机润滑油箱油位 | AI | 0-450 | mm | 180 | [5 empty] | ＞180mm允许启润滑油泵/油箱电加热，送风机功能组允许启动；润滑油泵切换功能组允许； ＜180mm跳润滑油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT623 | B送风机润滑油箱油温 | RTD | 0-100 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CT624 | B送风机润滑油温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP104 | B送风机润滑油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.1 |  |  | ＞0.1MPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP105 | B送风机润滑油压力 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 | 0.08 |  | 0.2 |  |  | ＞0.2MPa允许启动风机，允许停润滑油泵； ＜0.12MPa大屏报警，并启动备用油泵； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CL102 | B送风机润滑油箱油位 | AI | 0-450 | mm | 180 | [5 empty] | ＞180mm允许启润滑油泵/油箱电加热，送风机功能组允许启动；润滑油泵切换功能组允许； ＜180mm跳润滑油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT620 | A引风机液压油箱油温 | RTD | 0-200 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP101 | A引风机液压油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.3 |  |  | ＞0.3MPa大屏报警；＜0.35MPa允许启风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP102 | A引风机液压油压力1 | AI | 0-10 | MPa | 3.5 |  |  | 4.2 |  |  | ＞3.5MPa允许启动风机；＞4.2MPa允许停液压油泵； ＜3.5MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜3.5MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP103 | A引风机液压油压力2 | AI | 0-10 | MPa | 3.5 |  |  | 4.2
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP104 | A引风机液压油压力3 | AI | 0-10 | MPa | 3.5 |  |  | 4.2
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CL101 | A引风机液压油箱油位 | AI | 0-450 | mm | [6 empty] | ＞180mm允许启液压油泵/油箱电加热，引风机功能组允许启动；液压油泵切换功能组允许； ＜180mm跳液压油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT620 | B引风机液压油箱油温 | RTD | 0-100 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP101 | B引风机液压油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.3 |  |  | ＞0.3MPa大屏报警；＜0.35MPa允许启风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP102 | B引风机液压油压力1 | AI | 0-10 | MPa | 3.5 |  |  | 4.2 |  |  | ＞3.5MPa允许启动风机；＞4.2MPa允许停液压油泵； ＜3.5MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜3.5MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP103 | B引风机液压油压力2 | AI | 0-10 | MPa | 3.5 |  |  | 4.2
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP104 | B引风机液压油压力3 | AI | 0-10 | MPa | 3.5 |  |  | 4.2
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CL101 | B引风机液压油箱油位 | AI | 0-450 | mm | [6 empty] | ＞180mm允许启液压油泵/油箱电加热，引风机功能组允许启动；液压油泵切换功能组允许； ＜180mm跳液压油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT621 | A引风机润滑油箱油温 | RTD | 0-100 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CT622 | A引风机润滑油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | ＞55℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP105 | A引风机润滑油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.3 |  |  | ＞0.3MPa大屏报警；＜0.25MPa允许启风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP106 | A引风机润滑油压力1 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 |  |  | 0.18 |  |  | ＞0.12MPa允许启动风机，允许停润滑油泵； ＜0.12MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.08MPa跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP107 | A引风机润滑油压力2 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 |  |  | 0.18
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP108 | A引风机润滑油压力3 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 |  |  | 0.18
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CL102 | A引风机润滑油箱油位 | AI | 0-450 | mm | [6 empty] | ＞180mm允许启润滑油泵/油箱电加热，引风机功能组允许启动；润滑油泵切换功能组允许； ＜180mm跳润滑油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT621 | B引风机润滑油箱油温 | RTD | 0-100 | ℃ | 25 |  |  | 45 |  |  | ＜25℃启加热器； ＞35℃停加热器 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CT622 | B引风机润滑油温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | ＞55℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP105 | B引风机润滑油滤网差压 | AI | 0-2 | MPa |  |  |  | 0.3 |  |  | ＞0.3MPa大屏报警；＜0.25MPa允许启风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP106 | B引风机润滑油压力1 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 |  |  | 0.18 |  |  | ＞0.12MPa允许启动风机，允许停润滑油泵； ＜0.12MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.08MPa跳风机 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP107 | B引风机润滑油压力2 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 |  |  | 0.18
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP108 | B引风机润滑油压力3 | AI | 0-1 | MPa | 0.12 |  |  | 0.18
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CL102 | B引风机润滑油箱油位 | AI | 0-450 | mm | [6 empty] | ＞180mm允许启润滑油泵/油箱电加热，引风机功能组允许启动；润滑油泵切换功能组允许； ＜180mm跳润滑油泵，退油箱电加热，大屏报警； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLD10CT601 | A空预器导向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ | 45 |  |  | 55 | 70 |  | ＜55℃允许启空预器主/备用驱动电机；＞55℃启润滑油泵；＜45℃停润滑油泵；＞70℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLD10CT602 | A空预器推力轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 70 | 85 |  | ＞70℃大屏报警；＜55℃允许启空预器主/备用驱动电机； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLD20CT601 | B空预器导向轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ | 45 |  |  | 55 | 70 |  | ＜55℃允许启空预器主/备用驱动电机；＞55℃启润滑油泵；＜45℃停润滑油泵；＞70℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLD20CT602 | B空预器推力轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 70 | 85 |  | ＞70℃大屏报警；＜55℃允许启空预器主/备用驱动电机； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CP001 | A引风机失速 | DI |  | kPa |  |  |  | 5 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CP001 | B引风机失速 | DI |  | kPa |  |  |  | 5 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP001 | A一次风机失速 | DI |  | kPa |  |  |  | 2.5 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP001 | B一次风机失速 | DI |  | kPa |  |  |  | 2.5 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP001 | A送风机失速 | DI |  | kPa |  |  |  | 2.5 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP001 | B送风机失速 | DI |  | kPa |  |  |  | 2.5 |  |  | 大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP106 | A一次风机液压油压力2 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP107 | A一次风机液压油压力3 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP106 | B一次风机液压油压力2 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP107 | B一次风机液压油压力3 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP004 | A一次风机润滑油压力低 | DI |  | MPa | 0.12 | [5 empty] | 启备用润滑油泵； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CP005 | A一次风机润滑油压力正常 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 允许启风机；润滑油泵允许停 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CF001 | A一次风机电机润滑油流量低 | DI |  | L/min | 4 | [5 empty] | 取非作风机启动条件； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CF002 | A一次风机润滑油流量低 | DI |  | L/min | 3 | [5 empty] | 取非作风机启动条件； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP004 | B一次风机润滑油压力低 | DI |  | MPa | 0.12 | [5 empty] | 启备用润滑油泵； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CP005 | B一次风机润滑油压力正常 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 允许启风机；润滑油泵允许停 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CF001 | B一次风机电机润滑油流量低 | DI |  | L/min | 4 | [5 empty] | 取非作风机启动条件； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CF002 | B一次风机润滑油流量低 | DI |  | L/min | 3 | [5 empty] | 取非作风机启动条件； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP106 | A送风机液压油压力2 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP107 | A送风机液压油压力3 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP106 | B送风机液压油压力2 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP107 | B送风机液压油压力3 | AI | 0-5.5 | MPa | 0.8 | 0.6 |  | 2.5 |  |  | ＞2.5MPa允许启动风机，允许停液压油泵； ＜0.8MPa大屏报警，并启动备用油泵； ＜0.6MPa跳风机，闭锁风机动叶 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP004 | A送风机润滑油压力低 | DI |  | MPa | 0.12 | [5 empty] | 启备用润滑油泵； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CP005 | A送风机润滑油压力正常 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 允许启风机；润滑油泵允许停 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CF001 | A送风机电机润滑油流量低 | DI |  | L/min | 4 | [5 empty] | 取非作风机启动条件； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CF002 | A送风机润滑油流量低 | DI |  | L/min | 3 | [5 empty] | 取非作风机启动条件； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP004 | B送风机润滑油压力低 | DI |  | MPa | 0.12 | [5 empty] | 启备用润滑油泵； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CP005 | B送风机润滑油压力正常 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.2 |  |  | 允许启风机；润滑油泵允许停 | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CF001 | B送风机电机润滑油流量低 | DI |  | L/min | 4 | [5 empty] | 取非作风机启动条件； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CF002 | B送风机润滑油流量低 | DI |  | L/min | 3 | [5 empty] | 取非作风机启动条件； | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CF001 | A引风机电机润滑油流量低1 | DI |  | L/min | 5 | [5 empty] | 大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CF002 | A引风机电机润滑油流量低2 | DI |  | L/min | 5 | [5 empty] | 大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CF003 | A引风机润滑油流量低1 | DI |  | L/min | 6 | [5 empty] | 大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CF004 | A引风机润滑油流量低2 | DI |  | L/min | 6 | [5 empty] | 大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CF001 | B引风机电机润滑油流量低1 | DI |  | L/min | 5 | [5 empty] | 大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CF002 | B引风机电机润滑油流量低2 | DI |  | L/min | 5 | [5 empty] | 大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CF003 | B引风机润滑油流量低1 | DI |  | L/min | 6 | [5 empty] | 大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CF004 | B引风机润滑油流量低2 | DI |  | L/min | 6 | [5 empty] | 大屏报警 | 参考六横
#5机组 | 风烟系统 | 50HLD10CP001L | A空预器导向轴承润滑油油压低 | DI |  | MPa | 0.1 | [6 empty] | 厂家资料，6.17修改KKS及中文（油压低改为油压高）
#5机组 | 风烟系统 | 50HLD20CP001L | B空预器导向轴承润滑油油压低 | DI |  | MPa | 0.1 | [6 empty] | 厂家资料，6.17修改KKS及中文（油压低改为油压高）
#5机组 | 风烟系统 | 50HLD10CP002H | A空预器导向轴承润滑油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料，6.17新增
#5机组 | 风烟系统 | 50HLD20CP002H | B空预器导向轴承润滑油滤网差压高 | DI |  | MPa |  |  |  | 0.35 |  |  |  | 厂家资料，6.17新增
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY101H | A一次风机电机驱动端轴承X向振动高 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY101HH | A一次风机电机驱动端轴承X向振动跳 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY102H | A一次风机电机驱动端轴承Y向振动高 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY102HH | A一次风机电机驱动端轴承Y向振动跳 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY103H | A一次风机自由端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY103HH | A一次风机自由端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY104H | A一次风机自由端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY104HH | A一次风机自由端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY105H | A一次风机驱动端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY105HH | A一次风机驱动端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY106H | A一次风机驱动端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB10CY106HH | A一次风机驱动端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY101H | B一次风机电机驱动端轴承X向振动高 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY101HH | B一次风机电机驱动端轴承X向振动跳 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY102H | B一次风机电机驱动端轴承Y向振动高 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY102HH | B一次风机电机驱动端轴承Y向振动跳 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY103H | B一次风机自由端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY103HH | B一次风机自由端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY104H | B一次风机自由端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY104HH | B一次风机自由端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY105H | B一次风机驱动端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY105HH | B一次风机驱动端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY106H | B一次风机驱动端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB20CY106HH | B一次风机驱动端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY101H | A送风机电机驱动端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY101HH | A送风机电机驱动端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY102H | A送风机电机驱动端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY102HH | A送风机电机驱动端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY103H | A送风机自由端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY103HH | A送风机自由端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY104H | A送风机自由端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY104HH | A送风机自由端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY105H | A送风机驱动端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY105HH | A送风机驱动端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY106H | A送风机驱动端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB30CY106HH | A送风机驱动端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY101H | B送风机电机驱动端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY101HH | B送风机电机驱动端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY102H | B送风机电机驱动端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY102HH | B送风机电机驱动端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY103H | B送风机自由端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY103HH | B送风机自由端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY104H | B送风机自由端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY104HH | B送风机自由端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY105H | B送风机驱动端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY105HH | B送风机驱动端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY106H | B送风机驱动端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HLB40CY106HH | B送风机驱动端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY101H | A引风机电机轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY101HH | A引风机电机轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY102H | A引风机电机轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY102HH | A引风机电机轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY103H | A引风机自由端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY103HH | A引风机自由端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY104H | A引风机自由端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY104HH | A引风机自由端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY105H | A引风机驱动端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY105HH | A引风机驱动端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY106H | A引风机驱动端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC10CY106HH | A引风机驱动端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY101H | B引风机电机轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY101HH | B引风机电机轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY102H | B引风机电机轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY102HH | B引风机电机轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY103H | B引风机自由端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY103HH | B引风机自由端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY104H | B引风机自由端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY104HH | B引风机自由端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY105H | B引风机驱动端轴承X向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY105HH | B引风机驱动端轴承X向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY106H | B引风机驱动端轴承Y向振动报警 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | 风烟系统 | 50HNC20CY106HH | B引风机驱动端轴承Y向振动跳机 | DI | [9 empty] | 厂家资料
#5机组 | FSSS | 50HBK10CP001 | A侧炉膛负压高 | DI |  | kPa |  |  |  | 2 |  |  | MFT，B侧高高三取二与上A侧高三取二： B侧炉膛压力高高，B侧大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量高高，3取2与上A侧炉膛负压高，大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量高，3取2 | 厂家资料
#5机组 | FSSS | 50HBK10CP002 | A侧炉膛负压高高 | DI |  | kPa |  |  |  |  | 3 |  | MFT，A侧高高三取二与上B侧高三取二： A侧炉膛压力高高，A侧大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量高高，3取2与上B侧炉膛负压高，大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量高，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK10CP003 | A侧炉膛负压高高高 | DI |  | kPa | [6 empty] | 跳送风机，MFT且炉膛压力高高高，A侧大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量高高高，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK10CP004 | A侧炉膛负压低 | DI |  | kPa | -2 | [5 empty] | MFT，B侧低低三取二与上A侧低三取二： B侧炉膛压力低低，B侧大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量低低，3取2与上A侧炉膛负压低，大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量低，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK10CP005 | A侧炉膛负压低低 | DI |  | kPa |  | -3 |  |  |  |  | MFT，A侧低低三取二与上B侧低三取二： A侧炉膛压力低低，A侧大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量低低，3取2与上B侧炉膛负压低，大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量低，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK10CP006 | A侧炉膛负压低低低 | DI |  | kPa | [6 empty] | 跳引风机，MFT且炉膛压力低低低，A侧大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量低低低，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK20CP001 | B侧炉膛负压高 | DI |  | kPa |  |  |  | 2 |  |  | MFT，A侧高高三取二与上B侧高三取二： A侧炉膛压力高高，A侧大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量高高，3取2与上B侧炉膛负压高，大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量高，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK20CP002 | B侧炉膛负压高高 | DI |  | kPa |  |  |  |  | 3 |  | MFT，B侧高高三取二与上A侧高三取二： B侧炉膛压力高高，B侧大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量高高，3取2与上A侧炉膛负压高，大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量高，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK20CP003 | B侧炉膛负压高高高 | DI |  | kPa | [6 empty] | 跳送风机，MFT且炉膛压力高高高，B侧大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量高高高，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK20CP004 | B侧炉膛负压低 | DI |  | kPa | -2 | [5 empty] | MFT，A侧低低三取二与上B侧低三取二： A侧炉膛压力低低，A侧大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量低低，3取2与上B侧炉膛负压低，大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量低，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK20CP005 | B侧炉膛负压低低 | DI |  | kPa |  | -3 |  |  |  |  | MFT，B侧低低三取二与上A侧低三取二： B侧炉膛压力低低，B侧大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量低低，3取2与上A侧炉膛负压低，大量程变送器50HBK10CP111、50HBK10CP112模拟量低，3取2
#5机组 | FSSS | 50HBK20CP006 | B侧炉膛负压低低低 | DI |  | kPa | [6 empty] | 跳引风机，MFT且炉膛压力低低低，B侧大量程变送器50HBK20CP111、50HBK20CP112模拟量低低低，3取2
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL21CP101 | 前墙B层燃烧器二次风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL22CP101 | 前墙D层燃烧器二次风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL23CP101 | 前墙C层燃烧器二次风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL31CP101 | 后墙A层燃烧器二次风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL32CP101 | 后墙F层燃烧器二次风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL33CP101 | 后墙E层燃烧器二次风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CP101 | A侧前墙下层燃烬风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CP102 | A侧前墙上层燃烬风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CP101 | A侧后墙下层燃烬风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CP102 | A侧后墙上层燃烬风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CP101 | B侧前墙下层燃烬风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CP102 | B侧前墙上层燃烬风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CP101 | B侧后墙下层燃烬风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CP102 | B侧后墙上层燃烬风压力 | AI | 0-6 | kPa
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF101 | A侧前墙B层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF102 | A侧前墙B层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF103 | A侧前墙D层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF104 | A侧前墙D层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF105 | A侧前墙C层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF106 | A侧前墙C层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF107 | A侧前墙下层燃烬风二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF108 | A侧前墙下层燃烬风二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF109 | A侧前墙上层燃烬风二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL41CF110 | A侧前墙上层燃烬风二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF101 | A侧后墙A层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF102 | A侧后墙A层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF103 | A侧后墙F层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF104 | A侧后墙F层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF105 | A侧后墙E层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF106 | A侧后墙E层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF107 | A侧后墙下层燃烬风二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF108 | A侧后墙下层燃烬风二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF109 | A侧后墙上层燃烬风二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL42CF110 | A侧后墙上层燃烬风二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF101 | B侧前墙B层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF102 | B侧前墙B层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF103 | B侧前墙D层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF104 | B侧前墙D层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF105 | B侧前墙C层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF106 | B侧前墙C层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF107 | B侧前墙下层燃烬风二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF108 | B侧前墙下层燃烬风二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF109 | B侧前墙上层燃烬风二次风风量1 | AI | 0-103 | Pa | [7 empty] | 219600m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL51CF110 | B侧前墙上层燃烬风二次风风量2 | AI | 0-103 | Pa | [7 empty] | 219600m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF101 | B侧后墙A层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF102 | B侧后墙A层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF103 | B侧后墙F层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF104 | B侧后墙F层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF105 | B侧后墙E层燃烧器二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF106 | B侧后墙E层燃烧器二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600 m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF107 | B侧后墙下层燃烬风二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF108 | B侧后墙下层燃烬风二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 275400m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF109 | B侧后墙上层燃烬风二次风风量1 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600m³/h
#5机组 | 二次风控制 | 50HHL52CF110 | B侧后墙上层燃烬风二次风风量2 | AI | 0-150 | Pa | [7 empty] | 219600m³/h
#5机组 | 火检系统 | 50HHQ11CP101 | A火检冷却风机滤网差压 | AI | 0-5 | kPa |  |  |  | 1 |  |  | ＞1kPa大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 火检系统 | 50HHQ12CP101 | B火检冷却风机滤网差压 | AI | 0-5 | kPa |  |  |  | 1 |  |  | ＞1kPa大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 火检系统 | 50HHQ10CP101 | 火检冷却风母管压力 | AI | 0-20 | kPa | 6 |  |  | 6 |  |  | ＜5kPa启备用火检冷却风机， ＞5kPa油点火公共条件满足，火检冷却风机允许停；＜6kPa大屏报警； | 参考台二
#5机组 | 火检系统 | 50HHQ10CP001L | 火检冷却风母管压力低 | DI |  | kPa | 5 | [5 empty] | 联锁启备用风机；取非火检冷却风机允许停 | 厂家资料
#5机组 | 火检系统 | 50HHQ10CP002N | 火检冷却风母管压力正常 | DI |  | kPa | 6 | [6 empty] | 参考台二
#5机组 | 火检系统 | 50HHQ10CP003LL1 | 火检冷却风母管压力低低1 | DI |  | kPa |  | 3 |  |  |  |  | MFT；大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 火检系统 | 50HHQ10CP004LL2 | 火检冷却风母管压力低低2 | DI |  | kPa |  | 3
#5机组 | 火检系统 | 50HHQ10CP005LL3 | 火检冷却风母管压力低低3 | DI |  | kPa |  | 3
#5机组 | 工业电视 | 50CYP11CB501XB03 | A侧火焰电视系统超温 | DI |  | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 工业电视 | 50CYP11CB501XB04 | A侧火焰电视风压低 | DI |  | MPa | 0.2 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 工业电视 | 50CYP12CB501XB03 | B侧火焰电视系统超温 | DI |  | ℃ |  |  |  | 70 |  |  |  | 厂家资料
#5机组 | 工业电视 | 50CYP12CB501XB04 | B侧火焰电视风压低 | DI |  | MPa | 0.2 | [6 empty] | 厂家资料
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB10CP101 | 吹灰蒸汽母管压力 | AI | 0-6 | MPa | 1.8 | [5 empty] | ＞4MPa关吹灰母管进汽#1/#2电动门；0.8MPa-2.5MPa允许启空预器吹灰器；＜1.8MPa大屏报警，紧急退短吹、长吹、半长吹；＞1.8MPa左侧/右侧炉膛吹灰器允许进； | 厂家资料
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB11CF001 | 吹灰蒸汽左侧母管流量 | AI | 0-250 | kPa | 7 | [5 empty] | ＜7t/h大屏报警，紧急退左侧长吹 | 0-32t/h
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB14CF001 | 吹灰蒸汽右侧母管流量 | AI | 0-250 | kPa | 7 | [5 empty] | ＜7t/h大屏报警，紧急退右侧长吹 | 0-32t/h
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB10CT701 | 吹灰蒸汽母管温度 | TC | 0-550 | ℃ |  |  |  | 375 | 400 |  | ＞400℃关吹灰母管进汽#1/#2电动门
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB11CT701 | 左侧墙长吹疏水温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 230 |  |  | ≥230℃疏水完成
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB13CT701 | 右侧墙长吹疏水温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 230 |  |  | ≥230℃疏水完成
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB12CT701 | 炉膛左/前墙吹灰器疏水温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 230 |  |  | ≥230℃疏水完成
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB14CT701 | 炉膛右/后墙吹灰器疏水温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 230 |  |  | ≥230℃疏水完成
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB17CT701 | 分省器及空预器吹灰器疏水温度 | TC | 0-400 | ℃ |  |  |  | 230 |  |  | ≥230℃疏水完成
#5机组 | 吹灰系统 | 50HCB10CP001 | 吹灰蒸汽母管压力低 | DI |  | MPa | 1.8 | [5 empty] | 取非作炉膛吹灰允许
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB71CT701 | A侧高再出口蒸汽温度1 | TC | 0-640 | ℃ | 603 |  |  | 631 |  |  | ＜603℃大屏报警；＞631℃大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB71CT702 | A侧高再出口蒸汽温度2 | TC | 0-640 | ℃ | 603 |  |  | 631
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB71CT703 | A侧高再出口蒸汽温度3 | TC | 0-640 | ℃ | 603 |  |  | 631
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB72CT701 | B侧高再出口蒸汽温度1 | TC | 0-640 | ℃ | 603 |  |  | 631
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB72CT702 | B侧高再出口蒸汽温度2 | TC | 0-640 | ℃ | 603 |  |  | 631
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB72CT703 | B侧高再出口蒸汽温度3 | TC | 0-640 | ℃ | 603 |  |  | 631
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LAF71CT701 | 再热器减温水母管温度 | TC | 0-250 | ℃
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBC71CP101 | A侧低再进口蒸汽压力 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 7 | 7.4 |  | 大于6.3MPa大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBC72CP101 | B侧低再进口蒸汽压力 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 7 | 7.4 |  | 大于6.3MPa大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB71CP101 | A侧高再出口蒸汽压力1 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 6.3 |  |  | 大于6.12MPa大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB71CP102 | A侧高再出口蒸汽压力2 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 6.3 |  |  | 大于6.12MPa大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB72CP101 | B侧高再出口蒸汽压力1 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 6.3 |  |  | 大于6.12MPa大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LBB72CP102 | B侧高再出口蒸汽压力2 | AI | 0-8 | MPa |  |  |  | 6.3 |  |  | 大于6.12MPa大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LAF71CP101 | 再热器减温水母管压力 | AI | 0-25 | MPa
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LAF72CF101 | B侧再热器减温水流量1 | AI | 0-80 | kPa | [7 empty] | 0-75.9t/h
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LAF72CF102 | B侧再热器减温水流量2 | AI | 0-80 | kPa | [7 empty] | 0-75.9t/h
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LAF73CF101 | A侧再热器减温水流量1 | AI | 0-80 | kPa | [7 empty] | 0-75.9t/h
#5机组 | 汽温控制系统 | 50LAF73CF102 | A侧再热器减温水流量2 | AI | 0-80 | kPa | [7 empty] | 0-75.9t/h
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CT701 | 省煤器进口主给水温度1 | TC | 0-330 | ℃
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CT702 | 省煤器进口主给水温度2 | TC | 0-330 | ℃
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CT703 | 省煤器进口主给水温度3 | TC | 0-330 | ℃
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAC71CT701 | B侧省煤器出口下降管水温 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAC75CT701 | A侧省煤器出口下降管水温 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAD71CT701 | 水冷壁出口混合集箱B侧温度 | TC | 0-480 | ℃
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAD71CT702 | 水冷壁出口混合集箱A侧温度 | TC | 0-480 | ℃
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CP101 | 主给水压力 | AI | 0-45 | MPa
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CP102 | 省煤器进口给水压力 | AI | 0-45 | MPa
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAH75CP101 | B侧高过出口集箱压力1 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 32.61 |  |  | ＞ 32.61MPa，MFT 高；＞ 30.8MPa，开高过出口电磁泄压阀；＜ 30.184MPa，关高过出口电磁泄压阀；＞ 30.2MPa，大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAH75CP102 | B侧高过出口集箱压力2 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 32.61
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAH75CP103 | B侧高过出口集箱压力3 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 32.61
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAH75CP104 | A侧高过出口集箱压力1 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 32.61
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAH75CP105 | A侧高过出口集箱压力2 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 32.61
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAH75CP106 | A侧高过出口集箱压力3 | AI | 0-35 | MPa |  |  |  | 32.61
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAE70CP101 | B侧过热器减温水母管压力 | AI | 0-40 | MPa
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAE71CP101 | A侧过热器减温水母管压力 | AI | 0-40 | MPa
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CF101 | 省煤器进口给水流量1 | AI | 0-3200 | kPa | 525 | 393 |  |  |  |  | ＜ 525t/h，MFT低；＜ 393 t/hMFT极低；＜ 525t/h，大屏报警；＜ 393 t/h，大屏报警；；＜ 635t/h，大屏报警；＜ 779 t/h，大屏报警 | 厂家资料,量程0-3200t/h
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CF102 | 省煤器进口给水流量2 | AI | 0-3200 | kPa | 525 | 393
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CF103 | 省煤器进口给水流量3 | AI | 0-3200 | kPa | 525 | 393
#5机组 | 协调控制系统 | 50HAG10CP102 | 汽水分离器出口压力 | AI | 0-40 | MPa
#5机组 | 协调控制系统 | 50LAB71CP103 | 省煤器出口压力 | AI | 0-40 | MPa
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW11CT601 | A密封风机电机自由端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 |  |  | ＞85℃大屏报警；＜ 75℃允许启密封风机 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW11CT602 | A密封风机电机驱动端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 |  |  | ＞85℃大屏报警；＜ 75℃允许启密封风机 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW11CT606 | A密封风机自由端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 |  |  | ＞85℃大屏报警；＜ 50℃允许启密封风机 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW11CT607 | A密封风机驱动端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 |  |  | ＞85℃大屏报警；＜ 50℃允许启密封风机 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW12CT601 | B密封风机电机自由端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 |  |  | ＞85℃大屏报警；＜ 75℃允许启密封风机 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW12CT602 | B密封风机电机驱动端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 |  |  | ＞85℃大屏报警；＜ 75℃允许启密封风机 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW12CT606 | B密封风机自由端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 |  |  | ＞85℃大屏报警；＜ 50℃允许启密封风机 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW12CT607 | B密封风机驱动端轴承温度 | RTD | 0-200 | ℃ |  |  |  | 85 |  |  | ＞85℃大屏报警；＜ 50℃允许启密封风机 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW11CP101 | A密封风机进口滤网差压 | AI | 0-1.5 | kPa |  |  |  | 1 |  |  | ＞1kPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW12CP101 | B密封风机进口滤网差压 | AI | 0-1.5 | kPa |  |  |  | 1 |  |  | ＞1kPa大屏报警 | 厂家资料
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW13CP101 | 密封风机出口母管压力1 | AI | 0-32 | kPa | 14 |  |  | 22 |  |  | ＜11kPa启备用密封风机，＞13kPa允许停密封风机风机 | 乐清电厂三期工程DCS三联会暨逻辑审查会会议纪要
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW13CP102 | 密封风机出口母管压力2 | AI | 0-32 | kPa | 14 |  |  | 22
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW13CP103 | 密封风与冷一次风差压1 | AI | 0-12 | kPa | [6 empty] | ＜2kPa启密封风机
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW13CP104 | 密封风与冷一次风差压2 | AI | 0-12 | kPa | [6 empty] | ＜2kPa启密封风机
#5机组 | 密封风系统 | 50HFW13CP105 | 密封风与冷一次风差压3 | AI | 0-12 | kPa | [6 empty] | ＜2kPa启密封风机
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL13CT601-6 | A启动疏水泵电机线圈温度1-6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 |  | 145
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL13CT607 | A启动疏水泵自由轴承温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 85
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL13CT608 | A启动疏水泵驱动轴承温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 85
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL12CT601-6 | B启动疏水泵电机线圈温度1-6 | RTD | 0-150 | ℃ |  |  |  | 125 |  | 145
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL12CT607 | B启动疏水泵自由端轴承温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 85
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL12CT608 | B启动疏水泵驱动端轴承温度 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 85
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL20CT601 | 启动疏水至机组排水槽温度 | RTD | 0-100 | ℃
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL30CP101 | 启动疏水泵出口母管压力 | AI | 0-1.6 | MPa
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL30CF101 | 启动疏水泵出口母管流量 | AI | 0-60 | kPa
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL11CL101 | 启动疏水箱液位1 | AI | 0-4.25 | m | [6 empty] | ＞1600mm，启动启动疏水泵主泵；＞2600mm，启动启动疏水泵备泵；＜2400mm，停辅泵；＜650mm，停所有启动疏水泵；＞1000mm，启动疏水泵主泵允许启；
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL11CL102 | 启动疏水箱液位2 | AI | 0-4.25 | m | [6 empty] | ＞1600mm，启动启动疏水泵主泵；＞2600mm，启动启动疏水泵备泵；＜2400mm，停辅泵；＜650mm，停所有启动疏水泵；＞1000mm，启动疏水泵主泵允许启；
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50LCL11CL103 | 启动疏水箱液位3 | AI | 0-4.25 | m | [6 empty] | ＞1600mm，启动启动疏水泵主泵；＞2600mm，启动启动疏水泵备泵；＜2400mm，停辅泵；＜650mm，停所有启动疏水泵；＞1000mm，启动疏水泵主泵允许启；
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CT703 | 炉水泵进口温度 | TC | 0-500 | ℃ | [6 empty] | 进口温度与壳体温度偏差小于56℃，炉水泵允许启
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CT704 | 炉水泵泵壳温度 | TC | 0-400 | ℃ | [6 empty] | 进口温度与壳体温度偏差小于56℃，炉水泵允许启
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CT705 | 炉水泵电机温度1 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | ＞65℃，跳炉水泵；＞55℃，大屏报警
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CT706 | 炉水泵电机温度2 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | ＞65℃，跳炉水泵；＞55℃，大屏报警
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CT707 | 炉水泵电机温度3 | RTD | 0-100 | ℃ |  |  |  | 55 |  |  | ＞65℃，跳炉水泵；＞55℃，大屏报警
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG20CT701 | 炉水泵出口温度 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CP101 | 启动储水罐出口压力 | AI | 0-35 | MPa | 0.686 |  |  | 0.981 |  |  | ＜2MPa允许开低过进口集箱疏水电动一/二次门；＞0.981MPa关低过进口集箱疏水电动一/二次门；＜12MPa允许开启动储水罐水位调门前电动门 | 参考台二
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG20CP102 | 炉水泵出口压力 | AI | 0-40 | MPa
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG20CF101 | 炉水泵出口流量1 | AI | 0-35 | kPa | 131 |  |  | 131 | 220 |  | ＞131t/h，炉水泵再循环门允许关； ＜131t/h，开炉水泵再循环门 ＞220t/h，关炉水泵再循环门 | 参考台二，量程0-654.2t/h
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG20CF102 | 炉水泵出口流量2 | AI | 0-35 | kPa | 131 |  |  | 131 | 220 |  | ＞131t/h，炉水泵再循环门允许关； ＜131t/h，开炉水泵再循环门 ＞220t/h，关炉水泵再循环门 | 参考台二，量程0-654.2t/h
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CL101 | 启动储水罐液位1 | AI | 0-22.35 | m | 1.5 |  |  | 17.5 |  |  | ＜1.5m大屏报警；＞17.5m大屏报警；＜0.5m跳炉水泵；＜5m跳炉水泵（负荷高于280，再循环门关）；＞11.5m炉水泵允许启（mft）；＞6m炉水泵允许启（无mft）；＞8m关启动系统暖管电动总门（负荷低于400）；＞4m开启动系统储水罐水位调门前电动门； | 厂家资料
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CL102 | 启动储水罐液位2 | AI | 0-22.35 | m | 1.5 |  |  | 17.5
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CL103 | 启动储水罐液位3 | AI | 0-22.35 | m | 1.5 |  |  | 17.5
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAN11CT711 | 启动储水罐水位调整门疏水管壁温 | TC | 0-400 | ℃
#5机组 | 锅炉启动疏水系统 | 50HAG10CF001 | 炉水泵冷却水回水流量低 | DI |  | m3/h | 5.4 | [5 empty] | 取非允许启炉水泵；大屏报警 | 参考台二
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11CP101 | A脱硝反应器前原烟气压力 | AI | ­3000~+3000 | kPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11CQ101 | A脱硝反应器前原烟气CO含量 | AI | 0-100 | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11CQ102 | A脱硝反应器前原烟气NOx含量 | AI | 0-100 | mg/m3
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11CQ103 | A脱硝反应器前原烟气O2含量 | AI | 0-100 | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA12CF101 | A脱硝反应器烟气流量 | AI | 0-100 | m3/h
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSD11CP101 | A脱硝反应器催化剂层差压1 | AI | 0~1000 | kPa |  |  |  | 360 | 720 |  | ＞360kPa大屏报警；＞720kPa大屏报警；
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSD11CP102 | A脱硝反应器催化剂层差压2 | AI | 0~1000 | kPa |  |  |  | 360 | 720 |  | ＞360kPa大屏报警；＞720kPa大屏报警；
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA13CP101 | A脱硝反应器后净烟气压力 | AI | -6000-6000 | kPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA13CQ101 | A脱硝反应器后净烟气氨逃逸量 | AI | 0-100 | ppm |  |  |  | 3 |  |  | ＞3ppm大屏报警
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA13CQ102 | A脱硝反应器后净烟气NOx含量 | AI | 0-100 | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA13CQ103 | A脱硝反应器后净烟气O2含量 | AI | 0-100 | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21CP101 | B脱硝反应器前原烟气压力 | AI | ­3000~+3000 | kPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21CQ101 | B脱硝反应器前原烟气CO含量 | AI | 0-100 | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21CQ102 | B脱硝反应器前原烟气NOx含量 | AI | 0-100 | mg/m3
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21CQ103 | B脱硝反应器前原烟气O2含量 | AI | 0-100 | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA22CF101 | B脱硝反应器烟气流量 | AI | 0-100 | m3/h
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSD21CP101 | B脱硝反应器催化剂层差压1 | AI | 0~1000 | kPa |  |  |  | 360 | 720 |  | ＞360kPa大屏报警；＞720kPa大屏报警；
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSD21CP102 | B脱硝反应器催化剂层差压2 | AI | 0~1000 | kPa |  |  |  | 360 | 720 |  | ＞360kPa大屏报警；＞720kPa大屏报警；
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA23CP101 | B脱硝反应器后净烟气压力 | AI | ­6000~+6000 | kPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA23CQ101 | B脱硝反应器后净烟气氨逃逸量 | AI | 0-100 | ppm |  |  |  | 3 |  |  | ＞3ppm大屏报警
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA23CQ102 | B脱硝反应器后净烟气NOx含量 | AI | 0-100 | mg/m3
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA23CQ103 | B脱硝反应器后净烟气O2含量 | AI | 0-100 | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSG20CP101 | 冷一次风至脱硝稀释风母管压力 | AI | 0~100 | kPa | [6 empty] | ＜5.65kPa大屏报警；
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSG21CF101 | A氨/空气混合器热风流量 | AI | 1260~4210 | m3/h | 1250 | [5 empty] | ≥1700m3/h允许开氨/空气混合器进氨快关门 | 标态，湿基，实际氧
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSG22CF101 | B氨/空气混合器热风流量 | AI | 1260~4210 | m3/h | 1250 |  |  | 1250 |  |  | ≥1700m3/h允许开氨/空气混合器进氨快关门 | 标态，湿基，实际氧
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSK41CP101 | A氨/空气混合器出口管压力 | AI | 0~100 | kPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSK42CP101 | B氨/空气混合器出口管压力 | AI | 0~100 | kPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSF10CP101 | 脱硝吹灰压缩空气储罐出口压力 | AI | 0~1.6 | MPa | 0.5 |  |  | 0.85
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSK30CP101 | 进氨母管压力 | AI | 0-1 | MPa | [6 empty] | ≥0.2MPa允许开氨/空气混合器进氨快关门
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSK30CQ101 | 氨/空气混合器区域氨泄漏浓度 | AI | 0-100 | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSK31CF101 | A氨/空气混合器氨气流量 | AI | 0-450 | kg/h
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSK32CF101 | B氨/空气混合器氨气流量 | AI | 0-450 | kg/h
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11CT701 | A脱硝反应器前原烟气温度1 | TC | 0～500 | ℃ | 300 |  |  | 310 | 420 |  | 290℃-420℃允许开氨/空气混合器进氨快关门，＜420℃关氨/空气混合器进氨快关门；＞420℃关氨/空气混合器进氨快关门；＜305℃大屏报警；＞420℃大屏报警；
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11CT702 | A脱硝反应器前原烟气温度2 | TC | 0～500 | ℃ | 300 |  |  | 310 | 420
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11CT703 | A脱硝反应器前原烟气温度3 | TC | 0～500 | ℃ | 300 |  |  | 310 | 420
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11CT711 | A脱硝反应器入口取样管烟气温度 | TC | 0-500 | ℃
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA13CT701 | A脱硝反应器后净烟气温度 | TC | 0-500 | ℃
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA13CT711 | A脱硝反应器出口取样管烟气温度 | TC | 0-500 | ℃
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21CT701 | B脱硝反应器前原烟气温度1 | TC | 0～500 | ℃ | 303 |  |  | 313 | 420 |  | 290℃-420℃允许开氨/空气混合器进氨快关门，＜420℃关氨/空气混合器进氨快关门；＞420℃关氨/空气混合器进氨快关门；＜305℃大屏报警；＞420℃大屏报警；
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21CT702 | B脱硝反应器前原烟气温度2 | TC | 0～500 | ℃ | 303 |  |  | 313 | 420
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21CT703 | B脱硝反应器前原烟气温度3 | TC | 0～500 | ℃ | 303 |  |  | 313 | 420
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21CT711 | B脱硝反应器入口取样管烟气温度 | TC | 0-500 | ℃
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA23CT701 | B脱硝反应器后净烟气温度 | TC | 0-500 | ℃
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA23CT711 | B脱硝反应器出口取样管烟气温度 | TC | 0-500 | ℃
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSG20CT601 | 冷一次风至脱硝稀释风母管温度 | RTD | 0～500 | ℃
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSG21CT601 | A氨/空气混合器热风温度 | RTD | 0～500 | ℃ | 160 | [5 empty] | ＞160℃允许开氨/空气混合器进氨快关门；＜160℃大屏报警
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSG22CT601 | B氨/空气混合器热风温度 | RTD | 0～500 | ℃ | 160 | [5 empty] | ＞160℃允许开氨/空气混合器进氨快关门；＜160℃大屏报警
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSK30CT601 | 进氨母管温度 | RTD | 0-300 | ℃
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11GH001A | A脱硝前烟气分析仪反吹气压力低 | DI |  | MPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA11GH001F | A脱硝反应器前气体分析仪湿度高 | DI |  | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA13GH001A | A脱硝后烟气分析仪反吹气压力低 | DI |  | MPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA13GH001F | A脱硝后气体分析仪湿度高报警 | DI |  | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21GH001A | B脱硝前烟气分析系统反吹气压力低 | DI |  | MPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA21GH001F | B脱硝前气体分析系统湿度高报警 | DI |  | %
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA23GH001A | B脱硝后烟气分析系统反吹气压力低 | DI |  | MPa
#5机组 | 脱硝系统 | 50HSA23GH001F | B脱硝反应器后气体分析系统湿度高 | DI |  | %
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH82CT201 | 顶棚出口#1管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 535 |  |  | 最大值大于高过出口集箱压力函数大屏报警
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH82CT202 | 顶棚出口#50管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 535
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH82CT203 | 顶棚出口#99管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 535
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH82CT204 | 顶棚出口#149管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 535
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH82CT205 | 顶棚出口#198管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 535
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH82CT206 | 顶棚出口#247管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 535
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH82CT207 | 顶棚出口#296管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 535
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT214 | 后竖井后包墙上部#1管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 487 |  |  | 最大值大于535℃大屏报警
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT215 | 后竖井后包墙上部#28管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 488
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT216 | 后竖井后包墙上部#55管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 489
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT217 | 后竖井后包墙上部#82管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 490
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT218 | 后竖井后包墙上部#109管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 491
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT219 | 后竖井后包墙上部#162管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 492
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT220 | 后竖井后包墙上部#189管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 493
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT221 | 后竖井后包墙上部#216管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 494
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT222 | 后竖井后包墙上部#243管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 495
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT223 | 后竖井后包墙上部#270管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 496
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT224 | 后竖井后包墙上部#297管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 497
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT236 | 后竖井A侧包墙上部#1管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 498
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT237 | 后竖井A侧包墙上部#33管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 499
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT238 | 后竖井A侧包墙上部#65管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 500
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT239 | 后竖井A侧包墙上部#92管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 501
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT240 | 后竖井A侧包墙上部#121管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 502
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT241 | 后竖井B侧包墙上部#1管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 503
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT242 | 后竖井B侧包墙上部#33管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 504
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT243 | 后竖井B侧包墙上部#65管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 505
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT244 | 后竖井B侧包墙上部#92管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 506
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT245 | 后竖井B侧包墙上部#121管子壁温 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 507
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAG10CT201 | A侧汽水分离器内壁温度 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 511 |  |  | 无
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAG10CT202 | A侧汽水分离器外壁温度 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 511
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAG10CT203 | B侧汽水分离器内壁温度 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 511
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAG10CT204 | B侧汽水分离器外壁温度 | IDAS |  | ℃ |  |  |  | 511
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT201 | 水平烟道A侧包墙第#24管子壁温 | IDAS |  | ℃ | [6 empty] | 无
#5机组 | 锅炉本体壁温检测系统 | 50HAH83CT202 | 水平烟道B侧包墙第#24管子壁温 | IDAS |  | ℃ | [6 empty] | 无
Note on F1: 低限和高限合并为量程