## 模型列表
节点KKS编码 | 节点名称 | 节点类型 | 模型名称 | 故障模式名称 | 类型 | 报警阈值 | 现象名称 | 频度 | 重要度 | 判据配置逻辑 | 判据序号 | 判据类型 | 判据名称 | 判据表达式 | 报警等级 | 判据转译
2121-40P02HFC06EQ002 | 给煤机 | 设备 | #4机组F给煤机推理诊断模型 | 给煤机落煤管堵塞 | 安全性 | 10 | 给煤机落煤管堵塞现象 | 10 | 10 | 6 AND 9 | 6 | 机理判据 | F给煤量当前值-5分钟前历史值<-5t/h ; F磨煤机电流一分钟降幅>3A | current("2121_D_40HFB60CRP00R001",$time)-hisValue("2121_D_40HFB60CRP00R001",300)<-5 | 一级 | current(给煤机F给煤量反馈,$time)-hisValue(给煤机F给煤量反馈,300)<-5
2121-40P02HFC05EQ002 | 给煤机 | 设备 | #4机组E给煤机推理诊断模型 | 给煤机落煤管堵塞 | 安全性 | 10 | 给煤机落煤管堵塞现象 | 10 | 10 | 11 AND 8 | 8 | 机理判据 | E给煤量当前值-5分钟前历史值<-5t/h ; E磨煤机电流一分钟降幅>3A | current("2121_D_40HFB50CRP00R001",$time)-hisValue("2121_D_40HFB50CRP00R001",300)<-5 | 一级 | current(给煤机E煤量反馈,$time)-hisValue(给煤机E煤量反馈,300)<-5
2121-10P02HFC05EQ002 | 给煤机 | 设备 | #1机组E给煤机推理诊断模型 | 给煤机皮带进异物 | 安全性 | 10 | 给煤机皮带进异物现象 | 10 | 10 | 11 AND 10 AND 9 AND 8 | 8 | 机理判据 | E给煤量5分钟内变化量<3t/h ; E给煤机电流一分钟变化率>3A ; E磨煤机出口温度一分钟变化率>5℃ ; E磨煤机电流一分钟下降率>3A | changeRateSec("2121_10_MIL5213_F08",300,$time)<3 | 一级 | changeRateSec(给煤机E给煤量,300,$time)<3
2121-10P02HFC03EQ002 | 给煤机 | 设备 | #1机组C给煤机推理诊断模型 | 给煤机皮带进异物 | 安全性 | 10 | 给煤机皮带进异物现象 | 10 | 10 | 9 AND 8 AND 7 AND 6 | 6 | 机理判据 | C给煤量5分钟内变化量<3t/h ; C给煤机电流一分钟变化率>3A ; C磨煤机出口温度一分钟变化率>5℃ ; C磨煤机电流一分钟下降率>3A | changeRateSec("2121_10_MIL3213_F08",300,$time)<3 | 一级 | changeRateSec(1C给煤机煤量,300,$time)<3
2121-10P02HFC02EQ002 | 给煤机 | 设备 | #1机组B给煤机皮带卡涩 | 给煤机皮带卡涩 | 安全性 | 10 | 给煤机皮带卡涩现象 | 10 | 10 | 17 AND 15 AND 13 AND 11 AND 9 | 9 | 机理判据 | B给煤量5分钟内变化量<3t/h ; B给煤机转速5分钟内变化量<30r/min ; B给煤机电流一分钟变化率>3A ; B磨煤机出口温度一分钟变化率>5℃ ; B磨煤机电流一分钟下降率>3A | changeRateSec("2121_10_MIL2213_F08",300,$time)<3 | 一级 | changeRateSec(1B给煤机煤量,300,$time)<3
2121-10P02HLB04AN001 | 送风机 | 设备 | #1机组B送风机推理诊断模型 | 送风机出力不足 | 安全性 | 10 | 送风机出力不足现象 | 10 | 10 | 5 AND 6 | 5 | 机理判据 | B送风机电流>20A ; B送风机动叶开度>20%；B送风机动叶开度当前值-5分钟前历史值>5%，B送风机电流实时值-5min前历史值<3A ; 机理判据 | current("2121_10HLB20AN001XQ01",$time)>20 | 一级 | current(#1机送风机B 电流,$time)>20
2121-10P02HLB02AN001 | 一次风机 | 设备 | #1机组B一次风机推理诊断模型 | 一次风机动叶卡涩 | 安全性 | 10 | 一次风机动叶卡涩现象 | 10 | 10 | 33 AND 9 | 9 | 机理判据 | B一次风机动叶开度>20%；B一次风机动叶开度当前值-5分钟前历史值>5%，B一次风机电流实时值-5min前历史值<3A ; B一次风机电流>20A | current("2121_10HLB40CG001XQ01",$time)>20 and current("2121_10HLB40CG001XQ01",$time)-hisValue("2121_10HLB40CG001XQ01",300)>5 and current("2121_10HLB40AN001XQ01",$time)-hisValue("2121_10HLB40AN001XQ01",300)<3 | 一级 | current(一次风机B动叶调节挡板阀位反馈,$time)>20 and current(一次风机B动叶调节挡板阀位反馈,$time)-hisValue(一次风机B动叶调节挡板阀位反馈,300)>5 and current(#1机一次风机B 电流,$time)-hisValue(#1机一次风机B 电流,300)<3
2121-30P01MXA02 | 3侧油系统 | 子系统 | 3B侧EH油系统推理诊断模型 | 3侧油箱油位低 | 安全性 | 10 | 3侧邮箱油位低现象 | 10 | 10 | 10 AND 9 | 9 | 机理判据 | EH油箱油位低于450mm ; 任一油泵运行 | current("2121_C_30MAX02CL001")<450 | 一级 | current(#3机B EH油箱油位)<450
2121-30P01MXA02 | 3侧油系统 | 子系统 | 3B侧EH油系统推理诊断模型 | 3侧油箱泄漏 | 安全性 | 10 | 3侧油箱泄漏现象 | 10 | 10 | 21 AND 20 | 20 | 机理判据 | 任一油泵运行 ; 30分钟内油位下降超过10mm | maxTag(current("2121_C_30MAX02AP001XQ01"),current("2121_C_30MAX02AP002XQ01"))>5 | 一级 | maxTag(current(#3机3B侧A EH油泵电流),current(#3机3B侧B EH油泵电流))>5
2121-30P01MXA02 | 3侧油系统 | 子系统 | 3B侧EH油系统推理诊断模型 | 3侧油箱油位下降速率过快 | 安全性 | 10 | 3侧油箱油位下降速率过快现象 | 10 | 10 | 24 AND 26 | 24 | 机理判据 | 油位下降速率大于0.5mm,持续5分钟 ; 任一油泵运行 | minChangeRate("2121_C_30MAX02CL001",5)>0.5 | 一级 | minChangeRate(#3机B EH油箱油位,5)>0.5
2121-20P02HLB50 | 燃烧器 | 子系统 | #2机组油枪推理诊断模型 | 油枪内漏报警 | 安全性 | 10 | 油枪内漏报警现象 | 10 | 10 | 5and6 | 5 | 机理判据 | 所有点火油阀均在关闭位置 ; 轻油母管供油流量-轻油母管回油流量>100 kg/h | maxTag(current("2121_20_B_20HJX72AA124XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA122XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA128XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA126XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA224XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA222XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA228XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA226XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA324XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA322XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA328XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA326XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA224XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA222XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA228XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA226XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA128XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA126XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA124XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX71AA122XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA328XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA326XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA324XB01",$time),current("2121_20_B_20HJX72AA322XB01",$time))==0 | 二级 | maxTag(current(A2点火油阀开到位,$time),current(A1点火油阀开到位,$time),current(A4点火油阀开到位,$time),current(A3点火油阀开到位,$time),current(B2点火油阀开到位,$time),current(B1点火油阀开到位,$time),current(B4点火油阀开到位,$time),current(B3点火油阀开到位,$time),current(C2点火油阀开到位,$time),current(C1点火油阀开到位,$time),current(C4点火油阀开到位,$time),current(C3点火油阀开到位,$time),current(D2点火油阀开到位,$time),current(D1点火油阀开到位,$time),current(D4点火油阀开到位,$time),current(D3点火油阀开到位,$time),current(F4点火油阀开到位,$time),current(F3点火油阀开到位,$time),current(F2点火油阀开到位,$time),current(F1点火油阀开到位,$time),current(E4点火油阀开到位,$time),current(E3点火油阀开到位,$time),current(E2点火油阀开到位,$time),current(E1点火油阀开到位,$time))==0
2121-20P01MSA01 | 顶轴油泵系统 | 子系统 | #2机组顶轴油泵推理诊断模型 | 顶轴油泵出口母管压力低报警 | 安全性 | 10 | 顶轴油泵出口母管压力低现象 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | 任一顶轴油泵运行，且顶轴油泵出口母管压力<7MPa | (current("2121_B_20MAV74AP001XB01",$time)==1 or current("2121_B_20MAV74AP002XB01",$time)==1) and current("2121_B_20MAV74CP338",$time)<7 | 一级 | (current(#2机汽机顶轴油泵A合闸反馈,$time)==1 or current(#2机汽机顶轴油泵B合闸反馈,$time)==1) and current(汽机顶轴油泵出口母管压力,$time)<7
2121-20P01LAC03AP002 | 电动前置泵 | 设备 | #2机组电泵前置泵推理诊断模型 | 电泵前置泵出口流量低报警 | 安全性 | 10 | 电泵前置泵出口流量低现象 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | 电泵前置泵运行，且电泵前置泵任一出口流量<100t/h | min("2121_B_20LAJ10AP021XQ01",5,$time)>3 and (current("2121_B_20LAJ10CF001",$time)<100 or current("2121_B_20LAJ10CF002",$time)<100 or current("2121_B_20LAJ10CF003",$time)<100) | 一级 | min(#2机电动给水泵_#2电源柜 电流,5,$time)>3 and (current(启动给水泵前置泵出口流量,$time)<100 or current(启动给水泵前置泵出口流量,$time)<100 or current(启动给水泵前置泵出口流量,$time)<100)
2121-20P01PA | 循环水系统 | 系统 | #2机组循环水泵推理诊断模型 | 循泵水出口母管压力突降异常 | 安全性 | 10 | 循泵水出口母管压力突降异常现象 | 10 | 10 | 23 | 23 | 机理判据 | 发电机有功功率>50MW；且循环水出口母管压力5秒突降幅度>=0.006，持续5秒 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>50 and maxBySec("2121_20_gzzd_B_20PAB73CP001",5,$time)<=-0.006 | 一级 | current(机组负荷,$time)>50 and maxBySec(循环水出口母管压力5秒突降幅度,5,$time)<=-0.006
2121-20P01PA | 循环水系统 | 系统 | #2机组循环水泵推理诊断模型 | 循环水泵电流低报警 | 安全性 | 10 | 循环水泵电流低现象 | 10 | 10 | 10 | 10 | 机理判据 | A循环水泵运行，且A循环水泵电流<10A | current("2121_20PAC71AP001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20PAC71AP001XQ01",$time)<10 | 一级 | current(循环水泵2A合闸反馈,$time)==1 and current(循环水泵2A电流,$time)<10
2121-20P01PA | 循环水系统 | 系统 | #2机组循环水泵推理诊断模型 | 循环水泵电流低报警 | 安全性 | 10 | 循环水泵电流低现象 | 10 | 10 | 11 | 11 | 机理判据 | B循环水泵运行，且B循环水泵电流<10A | current("2121_20PAC71AP002XB01",$time)==1 and current("2121_B_20PAC71AP002XQ01",$time)<10 | 一级 | current(循环水泵2B合闸反馈,$time)==1 and current(循环水泵2B电流,$time)<10
2121-20P02HTA01EQ001 | 脱硝系统 | 设备 | #2机组脱硝稀释风机推理诊断模型 | 脱硝反应器稀释风机电流低报警 | 安全性 | 10 | 脱硝稀释风机电流低现象 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | 脱硝稀释风机A运行，且脱硝稀释风机A电流<10A | min("2121_B_20HSG11AN001XQ01",5,$time)>3 and current("2121_B_20HSG11AN001XQ01",$time)<10 | 一级 | min(#2炉脱硝反应器A稀释风机电流,5,$time)>3 and current(#2炉脱硝反应器A稀释风机电流,$time)<10
2121-20P02HTA01EQ001 | 脱硝系统 | 设备 | #2机组脱硝稀释风机推理诊断模型 | 脱硝反应器稀释风机电流低报警 | 安全性 | 10 | 脱硝稀释风机电流低现象 | 10 | 10 | 13 | 13 | 机理判据 | 脱硝稀释风机B运行，且脱硝稀释风机B电流<10A | min("2121_B_20HSG12AN001XQ01",5,$time)>3 and current("2121_B_20HSG12AN001XQ01",$time)<10 | 一级 | min(#2炉脱硝反应器B稀释风机电流,5,$time)>3 and current(#2炉脱硝反应器B稀释风机电流,$time)<10
2121-20P01LCB01AP002 | 凝结水泵 | 设备 | #2机组B凝结水泵推理诊断模型 | 凝结水泵电流低报警 | 安全性 | 10 | 凝结水泵电流低现象 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | B凝结水泵运行，且B凝结水泵电流<5A ; A凝结水泵运行，且A凝结水泵电流<5A | current("2121_B_20LCB12AP001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20LCB12AP001XQ01",$time)<5 | 一级 | current(#2机凝结水泵B 合闸反馈,$time)==1 and current(#2机凝结水泵B 电流,$time)<5
2121-20P06HTA01AP005 | 浆液循环泵 | 设备 | #2机组E浆液循环泵推理诊断模型 | 浆液循环泵电流低报警 | 安全性 | 10 | 浆液循环泵电流低现象 | 10 | 10 | 7 | 7 | 机理判据 | E浆液循环泵运行，且E浆液循环泵电流<10A ; D浆液循环泵运行，且D浆液循环泵电流<10A | current("2121_B_20HTF15AP001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HTF15AP001XQ01",$time)<10 | 一级 | current(2号塔E再循环泵投运,$time)==1 and current(2号塔E再循环泵电流,$time)<10
2121-20P06HTA01AP003 | 浆液循环泵 | 设备 | #2机组C浆液循环泵推理诊断模型 | 浆液循环泵电流低报警 | 安全性 | 10 | 浆液循环泵电流低现象 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | C浆液循环泵运行，且C浆液循环泵电流<10A ; B浆液循环泵运行，且B浆液循环泵电流<10A | current("2121_TL_B_20HTF13AP001RN",$time)==1 and current("2121_TL_B_20HTF13AP001A",$time)<10 | 一级 | current(#2C吸收塔再循环泵投运,$time)==1 and current(#2C吸收塔再循环泵电流,$time)<10
2121-20P06HTA01AP001 | 浆液循环泵 | 设备 | #2机组A浆液循环泵推理诊断模型 | 浆液循环泵电流低报警 | 安全性 | 10 | 浆液循环泵电流低现象 | 10 | 10 | 6 | 6 | 机理判据 | A浆液循环泵运行，且A浆液循环泵电流<10A | current("2121_TL_B_20HTF11AP001RN",$time)==1 and current("2121_TL_B_20HTF11AP001A",$time)<10 | 一级 | current(#2A吸收塔再循环泵投运,$time)==1 and current(#2A吸收塔再循环泵电流,$time)<10
2121-20P06HTA01AN003 | 氧化风机 | 设备 | #2机组C氧化风机推理诊断模型 | #2氧化风机出口压力低报警 | 安全性 | 10 | #2氧化风机出口压力低现象 | 10 | 10 | #2C氧化风机运行，且#2C氧化风机出口压力<80kPa_5 | 5 | 机理判据 | #2C氧化风机运行，且#2C氧化风机出口压力<60kPa | current("2121_TL_20HTG40AN001RN",$time)==1 and current("2121_TL_20HTG40CP011A",$time)<60 | 一级 | current(#2C氧化风机运行,$time)==1 and current(#2C氧化风机出口压力,$time)<60
2121-20P06HTA01AN002 | 氧化风机 | 设备 | #2机组B氧化风机推理诊断模型 | #2氧化风机出口压力低报警 | 安全性 | 10 | #2氧化风机出口压力低现象 | 10 | 10 | 6 | 6 | 机理判据 | #2B氧化风机运行，且#2B氧化风机出口压力<60kPa | current("2121_TL_B_20HTG20AN001RN",$time)==1 and current("2121_TL_B_20HTG20CP011A",$time)<60 | 一级 | current(#2B氧化风机运行,$time)==1 and current(#2B氧化风机出口压力,$time)<60
2121-20P06HTA01AN001 | 氧化风机 | 设备 | #2机组A氧化风机推理诊断模型 | #2氧化风机出口压力低报警 | 安全性 | 10 | #2氧化风机出口压力低现象 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | #2A氧化风机运行，且#2A氧化风机出口压力<80kPa | current("2121_TL_B_20HTG10AN001RN",$time)==1 and current("2121_TL_B_20HTG10CP011A",$time)<80 | 一级 | current(#2A氧化风机运行,$time)==1 and current(#2A氧化风机出口压力,$time)<80
2121-Y0P06 | 油泵房 | 系统 | #2机组油罐油位异常推理诊断模型 | 油罐油位异常报警 | 安全性 | 10 | 油罐油位异常 | 10 | 10 | 11 AND 5 | 5 | 机理判据 | 轻油罐A油位1分钟变化率>3mm,持续5分钟 ; 供油泵出口压力<2MPa | minChangeRate("2121_20_00EGB10CL001",5,$time)>3 | 一级 | minChangeRate(轻油罐A液位,5,$time)>3
2121-Y0P06 | 油泵房 | 系统 | #2机组油罐油位异常推理诊断模型 | 油罐油位异常报警 | 安全性 | 10 | 油罐油位异常 | 10 | 10 | 18 AND 16 | 16 | 机理判据 | 轻油罐B油位1分钟变化率>3mm,持续5分钟 ; 供油泵出口压力<2MPa | minChangeRate("2121_20_00EGB10CL002",5,$time)>3 | 一级 | minChangeRate(轻油罐B液位,5,$time)>3
2121-20P01MSA02 | 主机润滑油系统 | 子系统 | 主机润滑油系统投运 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 37AND6 | 6 | 机理判据 | 润滑油压力异常 ; 交流润滑油泵运行 | current("2121_B_20MAV74CP026",$time)>=0.5 or current("2121_B_20MAV74CP026",$time) <=0.1 | 一级 | current(汽机润滑油压力1,$time)>=0.5 or current(汽机润滑油压力1,$time) <=0.1
2121-20P01MSA02 | 主机润滑油系统 | 子系统 | 主机润滑油系统投运 | 流量异常 |  | 10 | 流量异常 | 1 | 5 | 35 | 35 | 机理判据 | 交流润滑油泵运行 | current("2121_B_20MAV73AP001XB01",$time)==1 | 一级 | current(#2机汽机交流辅助油泵合闸反馈,$time)==1
2121-20P01MSA02 | 主机润滑油系统 | 子系统 | 主机润滑油系统投运 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 16AND7 | 7 | 机理判据 | 交流润滑油泵运行 ; 交流润滑油泵电流异常 | current("2121_B_20MAV73AP001XB01",$time)==1 | 一级 | current(#2机汽机交流辅助油泵合闸反馈,$time)==1
2121-20P01MSA02 | 主机润滑油系统 | 子系统 | 主机润滑油系统投运 | 油箱液位异常 |  | 10 | 油箱液位异常 | 1 | 5 | 21 | 21 | 机理判据 | 润滑油箱液位异常 | current("2121_B_20MAV73CL311",$time) <=1500 or abs(changeRateSec("2121_B_20MAV73CL311",30,$time)) > 100 | 一级 | current(汽机润滑油箱油位,$time) <=1500 or abs(changeRateSec(汽机润滑油箱油位,30,$time)) > 100
2121-20P01MRA01EQ001 | 定子冷却水泵 | 设备 | 定子冷却水泵连锁试验 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 9 | 9 | 机理判据 | 母管压力异常 | current("2121_B_20MKF12CP001",$time) <=0.5 | 一级 | current(发电机定子冷却水泵出口母管压力,$time) <=0.5
2121-20P01MRA01EQ001 | 定子冷却水泵 | 设备 | 定子冷却水泵连锁试验 | 流量异常 |  | 10 | 流量异常 | 1 | 5 | 18 | 18 | 机理判据 | 流量异常 | current("2121_B_GENCOOLWTRFLOW",$time)==1 | 一级 | current(发电机冷却水流量,$time)==1
2121-20P01MRA01EQ001 | 定子冷却水泵 | 设备 | 定子冷却水泵连锁试验 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 34OR19 | 19 | 机理判据 | 定冷泵A电流异常 ; 定冷泵B电流异常 | current("2121_B_20MKF10AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20MKF10AP001XQ01",$time) >=70 or current("2121_B_20MKF10AP001XQ01",$time) <= 40) | 一级 | current(#2机发电机定子冷却水泵A 合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机发电机定子冷却水泵A 电流,$time) >=70 or current(#2机发电机定子冷却水泵A 电流,$time) <= 40)
2121-20P01MRA01EQ001 | 定子冷却水泵 | 设备 | 定子冷却水泵连锁试验 | 水箱液位异常 |  | 10 | 水箱液位异常 | 1 | 5 | 20 | 20 | 机理判据 | 液位异常 | current("2121_B_20MKF05CL001",$time)<=400 or current("2121_B_20MKF05CL001",$time)>= 650 or abs(changeRateSec("2121_B_20MKF05CL001",30,$time)) > 5 | 一级 | current(发电机定子冷却水箱液位,$time)<=400 or current(发电机定子冷却水箱液位,$time)>= 650 or abs(changeRateSec(发电机定子冷却水箱液位,30,$time)) > 5
2121-20P01LAC04EQ003 | 小机润滑油泵 | 设备 | 测试 | [8 empty] | 机理判据
2121-20P01LAC04EQ004 | 小机润滑油泵 | 设备 | 小机B润滑油泵连锁试验 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 8 | 8 | 机理判据 | 母管压力异常 ; 母管压力异常 | current("2121_B_20XAA21CP001",$time) <= 0.22 or current("2121_B_20XAA21CP001",$time) >= 0.35 or abs(changeRateSec("2121_B_20XAA21CP001",5,$time)) >= 0.1 | 一级 | current(给水泵汽机B润滑油总管压力,$time) <= 0.22 or current(给水泵汽机B润滑油总管压力,$time) >= 0.35 or abs(changeRateSec(给水泵汽机B润滑油总管压力,5,$time)) >= 0.1
2121-20P01LAC04EQ004 | 小机润滑油泵 | 设备 | 小机B润滑油泵连锁试验 | 流量异常 |  | 10 | 流量异常（无） | 1 | 5 |  | 17 | 机理判据 | 机理判据 ; 机理判据 ; 机理判据 ; 机理判据 ; 机理判据 ; 机理判据 ; 机理判据 ; 机理判据 ; 机理判据
2121-20P01LAC04EQ004 | 小机润滑油泵 | 设备 | 小机B润滑油泵连锁试验 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 20OR21 | 20 | 机理判据 | 给水泵汽机B #1交流油泵电流异常 ; 给水泵汽机B #2交流油泵电流异常 | current("2121_B_20XAA21AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20XAA21AP001XQ01",$time) <=50 or current("2121_B_20XAA21AP001XQ01",$time) >= 65 ) | 一级 | current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵电流,$time) <=50 or current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵电流,$time) >= 65 )
2121-20P01LAC04EQ004 | 小机润滑油泵 | 设备 | 小机B润滑油泵连锁试验 | 油箱液位异常 |  | 10 | 水箱液位异常 | 1 | 5 | 22 | 22 | 机理判据 | 油箱液位异常 | current("2121_B_20XAA21CL301",$time) >= 400 or current("2121_B_20XAA21CL301",$time) <= 300 or abs(changeRateSec("2121_B_20XAA21CL301",30,$time)) > 50 | 一级 | current(给水泵汽机B润滑油箱液位,$time) >= 400 or current(给水泵汽机B润滑油箱液位,$time) <= 300 or abs(changeRateSec(给水泵汽机B润滑油箱液位,30,$time)) > 50
2121-20P01PGA04AP001 | 开冷泵 | 设备 | 开冷泵手动连锁试验 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 16 | 16 | 机理判据 | 母管压力异常 | current("2121_B_20PCB30CP001",$time) <=0.1 or current("2121_B_20PCB30CP001",$time) >=0.45 | 一级 | current(开式循环冷却水泵出口母管压力,$time) <=0.1 or current(开式循环冷却水泵出口母管压力,$time) >=0.45
2121-20P01PGA04AP001 | 开冷泵 | 设备 | 开冷泵手动连锁试验 | 流量异常 |  | 10 | 流量异常（暂无） | 1 | 5 | 流量异常_25 | 43 | 机理判据 | 机理判据 ; 机理判据
2121-20P01PGA04AP001 | 开冷泵 | 设备 | 开冷泵手动连锁试验 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 41OR26 | 26 | 机理判据 | 开冷泵A电流异常 ; 开冷泵B电流异常 | current("2121_B_20PCC11AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20PCC11AP001XQ01",$time) >=40 or current("2121_B_20PCC11AP001XQ01",$time) <= 20) | 一级 | current(#2机开式循环冷却水泵A合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机开式循环冷却水泵A电流,$time) >=40 or current(#2机开式循环冷却水泵A电流,$time) <= 20)
2121-20P01PGA04AP001 | 开冷泵 | 设备 | 开冷泵手动连锁试验 | 水箱水位异常 |  | 10 | 水箱液位异常 | 1 | 5 | 27 | 27 | 机理判据 | 液位异常 | current("2121_B_20MKF05CL001",$time) >= 650 or current("2121_B_20MKF05CL001",$time) <= 400 or abs(changeRateSec("2121_B_20MKF05CL001",30,$time)) > 100 | 一级 | current(发电机定子冷却水箱液位,$time) >= 650 or current(发电机定子冷却水箱液位,$time) <= 400 or abs(changeRateSec(发电机定子冷却水箱液位,30,$time)) > 100
2121-20P01LAC04EQ003 | 小机润滑油泵 | 设备 | 小机A润滑油泵连锁试验 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 18OR33 | 18 | 机理判据 | 润滑油泵A电流异常 ; 润滑油泵B电流异常 | current("2121_B_20XAA11AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20XAA11AP001XQ01",$time) <=50 or current("2121_B_20XAA11AP001XQ01",$time) >= 65 ) | 一级 | current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵电流,$time) <=50 or current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵电流,$time) >= 65 )
2121-20P01LAC04EQ003 | 小机润滑油泵 | 设备 | 小机A润滑油泵连锁试验 | 油箱液位异常 |  | 10 | 液位异常 | 1 | 5 |  | 38 | 机理判据 | 液位异常 ; EH油箱液位异常 | current("2121_B_20XAA11CL301",$time) >= 600 or current("2121_B_20XAA11CL301",$time) <= 450 or abs(changeRateSec("2121_B_20XAA11CL301",30,$time)) > 50 | 一级 | current(给水泵汽机A润滑油箱液位,$time) >= 600 or current(给水泵汽机A润滑油箱液位,$time) <= 450 or abs(changeRateSec(给水泵汽机A润滑油箱液位,30,$time)) > 50
2121-20P02HLB01AN001 | 一次风机 | 设备 | 测试 | 一次风机失速报警 | 安全性 | 10 | 现象 | 10 | 10 |  | 7 | 机理判据 | 机理判据 | current("2121_B_20HLB30AN001XQ01",$time)>50 | 一级 | current(#2机一次风机A 电流,$time)>50
2121-20P01FQ001 | 补氢压力 | 设备 | #2机组发电机补氢压力推理诊断模型 | 提示补氢压力报警 | 安全性 | 10 | 提示补氢压力报警现象 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | 氢气压力<410kPa | current("2121_B_20MKG31CP001",$time)<410 |  | current(发电机机内氢气压力,$time)<410
2121-20P01FQ001 | 补氢压力 | 设备 | #2机组发电机补氢压力推理诊断模型 | 停止补氢压力报警 | 安全性 | 10 | 停止补氢压力报警现象 | 10 | 10 | 13 | 13 | 机理判据 | 氢气压力>450kPa | current("2121_B_20MKG31CP001",$time)>450 |  | current(发电机机内氢气压力,$time)>450
2121-20P01JKB005 | 机械真空泵 | 设备 | #2机组E机械真空泵推理诊断模型 | 机械真空泵泵电流突升异常 | 安全性 | 10 | 真空泵泵电流突升异常现象 | 10 | 10 | 9 AND 5 | 5 | 机理判据 | 发电机有功功率>50MW ; E真空泵泵电流5秒突降幅度>=3A，持续5秒 ; 发电机有功功率>50MW ; D真空泵泵电流5秒突降幅度>=3A，持续5秒 ; 发电机有功功率>50MW ; C机械真空泵泵电流5秒突降幅度>=20A，持续5秒 ; 发电机有功功率>50MW ; B机械真空泵泵电流5秒突降幅度>=20A，持续5秒 ; 发电机有功功率>50MW ; A机械真空泵泵电流5秒突降幅度>=20A，持续5秒 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>50 | 一级 | current(机组负荷,$time)>50
2121-20P01PH02AP001 | 闭冷水泵 | 设备 | #2机组闭式水泵推理诊断模型 | 闭式水出口母管压力突降异常 | 安全性 | 10 | 闭式水出口母管压力突降异常现象 | 10 | 10 | 9 AND 5 | 5 | 机理判据 | 发电机有功功率>50MW ; 闭式水出口母管压力5秒突降幅度>=0.006，持续5秒 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>50 | 一级 | current(机组负荷,$time)>50
2121-20P01MRA01EQ002 | 定冷泵 | 设备 | #2机组定冷泵推理诊断模型 | 定冷水泵出口流量突降异常 | 安全性 | 10 | 定冷水泵出口流量突降异常现象 | 10 | 10 | 9 AND 5 | 5 | 机理判据 | 发电机有功功率>50MW ; 定冷水泵出口流量5秒突降幅度>=10 t/h，持续5秒 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>50 | 一级 | current(机组负荷,$time)>50
2121-20P01LAC04AE002 | 小机 | 设备 | #2机组B小汽轮机推理诊断模型 | 小汽轮机转速指令与反馈偏差大报警 | 安全性 | 10 | 小汽轮机转速指令与反馈偏差大现象 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | abs(#3小汽轮机转速指令-#3小汽轮机转速反馈)>=100，持续30s ; abs(#3小汽轮机转速指令-#3小汽轮机转速反馈)>=100，持续30s | minBySec("2121_20_gzzd_3BXQLJZSZL_FK", 30, $time)>=100 | 一级 | minBySec(abs(B小汽轮机转速指令-B小汽轮机转速反馈), 30, $time)>=100
2121-20P01TSI003 | 转子 | 设备 | #2机组转子推理诊断模型 | 转子偏心大异常 | 安全性 | 10 | 转子偏心大异常现象 | 10 | 10 | 9 AND 5 | 5 | 机理判据 | 0r/min＜汽机转速≤500r/min ; 转子偏心度1分钟增幅>30 um | current("2121_20_B_20BTC_SPEED",$time)>0 and current("2121_20_B_20BTC_SPEED",$time)<=500 | 一级 | current(汽轮机转速,$time)>0 and current(汽轮机转速,$time)<=500
2121-20P01TSI002 | 低压缸 | 设备 | #2机组低压缸胀差推理诊断模型 | 低压缸胀差异常 | 安全性 | 10 | 低压缸胀差异常现象 | 10 | 10 | (15 OR 5) AND 16 | 5 | 机理判据 | 低压缸胀差>15mm ; 低压缸胀差<-1mm ; 汽机转速>10 r/min | current("2121_B_CJJ31030CJJ00R1",$time)>15 or current("2121_20_B_CJJ31030CJJ00R2",$time)>15 | 一级 | current(LP胀差（-9～31mm）,$time)>15 or current(低压缸胀差2,$time)>15
2121-20P01TSI002 | 低压缸 | 设备 | #2机组低压缸胀差推理诊断模型 | 低压缸胀差突增幅度异常 | 安全性 | 10 | 低压缸胀差突增幅度异常现象 | 10 | 10 | 20 AND 19 | 19 | 机理判据 | 汽机转速>10 r/min ; 低压缸胀差5分钟增幅>=2 mm | current("2121_20_B_20BTC_SPEED",$time)>10 | 一级 | current(汽轮机转速,$time)>10
2121-20P01TSI001 | 高压缸 | 设备 | #2机组高压缸胀差推理诊断模型 | 不同启机状态时，高压缸左侧缸胀异常 | 安全性 | 10 | 高压缸左侧缸胀异常现象 | 10 | 10 | 41 AND 5 | 5 | 机理判据 | 10分钟内高压缸左侧缸胀增长幅度＞1.5mm ; 主给水流量＜350t/h | changeRateSec("2121_B_CJJ31031CJJ00R",600,$time)>1.5 | 一级 | changeRateSec(HP热膨胀L（0～50mm）,600,$time)>1.5
2121-20P01TSI001 | 高压缸 | 设备 | #2机组高压缸胀差推理诊断模型 | 不同启机状态时，高压缸右侧缸胀异常 | 安全性 | 10 | 高压缸右侧缸胀异常现象 | 10 | 10 | 86 AND 87 | 86 | 机理判据 | 10分钟内高压缸左侧缸胀增长幅度＞1.5mm ; 主给水流量＜350t/h | changeRateSec("2121_B_CJJ31032CJJ00R",600,$time)>1.5 | 一级 | changeRateSec(HP热膨胀R（0～50mm）,600,$time)>1.5
2121-20P01TSI001 | 高压缸 | 设备 | #2机组高压缸胀差推理诊断模型 | 高压缸胀差异常 | 安全性 | 10 | 高压缸胀差异常现象 | 10 | 10 | 83 OR 82 | 82 | 机理判据 | abs(高压缸胀差)>2mm ; abs(高压缸胀差)10分钟内增长幅度>1.2mm | abs(current("2121_B_CJJ31029CJJ00R1",$time))>3.5 or abs(current("2121_B_CJJ31029CJJ00R2",$time))>3.5 | 一级 | abs(current(HP胀差（-7.5～12.5mm）,$time))>3.5 or abs(current(高压缸胀差2信号,$time))>3.5
2121-20P01MAV20BB001 | 汽机油箱 | 设备 | #2机组汽机EH油箱推理诊断模型 | 汽机油箱油位变化速率大报警 |  | 80 | 汽机油箱油位变化速率大现象 | 1 | 5 | 5 | 5 | 机理判据 | 汽机EH油箱油位1分钟变化率>9mm | changeRateMin("2121_B_20MAX10CL301",$time)>9 | 一级 | changeRateMin(汽机EH油箱液位,$time)>9
2121-20P01XR001 | 润滑油 | 设备 | #2机组润滑油推理诊断模型 | 润滑油温温升大报警 | 安全性 | 10 | 润滑油温温升大现象 | 10 | 10 | 29 AND 5 | 5 | 机理判据 | 汽轮机转速> 0r/min ; 汽机润滑油冷油器出口油温1分钟增长率>1℃,持续5min | current("2121_20_B_20BTC_SPEED",$time)>0 |  | current(汽轮机转速,$time)>0
2121-20P01XR001 | 润滑油 | 设备 | #2机组润滑油推理诊断模型 | 主油箱油位变化速率大报警 | 安全性 | 10 | 主油箱油位变化速率大现象 | 10 | 10 | 12 | 12 | 机理判据 | 主油箱油位1分钟变化率>30mm | changeRateMin("2121_20_B_20MAV10CL001",$time)>30 | 一级 | changeRateMin(主机润滑油箱油位1,$time)>30
2121-20P01MAG10AC002 | 凝汽器 | 设备 | #2机组凝汽器B推理诊断模型 | 凝汽器水位波动异常侧 | 安全性 | 10 | 凝汽器水位波动异常现象 | 10 | 10 | 29AND10 | 10 | 机理判据 | 机组机组负荷＞50MW时 ; B凝汽器水位1min变化率＞40mm | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>50 |  | current(机组负荷,$time)>50
2121-20P01MAG10AC002 | 凝汽器 | 设备 | #2机组凝汽器B推理诊断模型 | 凝汽器水位低异常侧 | 安全性 | 10 | 凝汽器水位低异常现象 | 10 | 10 | 15 AND 41 | 15 | 机理判据 | B凝汽器水位<600mm，持续时间＞65秒 ; 机组机组负荷＞50MW时 | maxBySec("2121_20_B_20MAG02CL001", 65, $time)<600 | 一级 | maxBySec(凝汽器B热井水位, 65, $time)<600
2121-20P01MAG10AC002 | 凝汽器 | 设备 | #2机组凝汽器B推理诊断模型 | 凝汽器水位高异常侧 | 安全性 | 10 | 凝汽器水位高异常现象 | 10 | 10 | 31 AND 42 | 31 | 机理判据 | B凝汽器水位＞1000mm,持续时间＞65秒 ; 机组机组负荷＞50MW时 | minBySec("2121_20_B_20MAG02CL001", 65, $time)>1000 | 一级 | minBySec(凝汽器B热井水位, 65, $time)>1000
2121-20P01MAG10AC001 | 凝汽器 | 设备 | #2机组凝汽器A推理诊断模型 | 凝汽器水位波动异常侧 | 安全性 | 10 | 凝汽器水位波动异常现象 | 10 | 10 | 83AND42 | 42 | 机理判据 | 机组机组负荷＞50MW时 ; A凝汽器水位1min变化率＞40mm | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>50 |  | current(机组负荷,$time)>50
2121-20P01MAG10AC001 | 凝汽器 | 设备 | #2机组凝汽器A推理诊断模型 | 凝汽器水位低异常侧 | 安全性 | 10 | 凝汽器水位低异常现象 | 10 | 10 | 47 AND 99 | 47 | 机理判据 | A凝汽器水位<600mm，持续时间＞65秒 ; 机组机组负荷＞50MW时 | maxBySec("2121_20_B_20MAG01CL001", 65, $time)<600 |  | maxBySec(凝汽器A热井水位, 65, $time)<600
2121-20P01MAG10AC001 | 凝汽器 | 设备 | #2机组凝汽器A推理诊断模型 | 凝汽器水位高异常侧 | 安全性 | 10 | 凝汽器水位高异常现象 | 10 | 10 | 87 AND 100 | 87 | 机理判据 | A凝汽器水位＞1000mm,持续时间＞65秒 ; 机组机组负荷＞50MW时 | minBySec("2121_20_B_20MAG01CL001", 65, $time)>1000 |  | minBySec(凝汽器A热井水位, 65, $time)>1000
2121-20P01MAG10 | 凝汽器 | 子系统 | #2机组凝汽器推理诊断模型 | 凝汽器真空突变异常 | 安全性 | 10 | 凝汽器真空突变异常 | 10 | 10 | 12AND87 | 12 | 机理判据 | 机组机组负荷＞50MW ; 凝汽器真空1分钟下降速率>1 kPa | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>50 |  | current(机组负荷,$time)>50
2121-20P01MAG10 | 凝汽器 | 子系统 | #2机组凝汽器推理诊断模型 | 凝汽器端差大预警 | 安全性 | 10 | 凝汽器端差大 | 10 | 10 | 19AND89 | 19 | 机理判据 | 循环水入口水温≤15℃ ; 凝汽器端差＞7℃ | current("2121_B_20PAB10CT001",$time)<=15 |  | current(凝汽器循环水进口温度A1,$time)<=15
2121-20P01MAG10 | 凝汽器 | 子系统 | #2机组凝汽器推理诊断模型 | 凝汽器端差大报警 | 安全性 | 10 | 凝汽器端差大 | 10 | 10 | 26AND91 | 26 | 机理判据 | 30℃≥循环水入口温度＞15℃ ; 凝汽器端差＞5℃ | current("2121_B_20PAB10CT001",$time)<=30 and current("2121_B_20PAB10CT001",$time)>15 |  | current(凝汽器循环水进口温度A1,$time)<=30 and current(凝汽器循环水进口温度A1,$time)>15
2121-20P01MAG10 | 凝汽器 | 子系统 | #2机组凝汽器推理诊断模型 | 凝汽器过冷度异常 | 安全性 | 10 | 凝汽器过冷度异常 | 10 | 10 | 33AND37 | 33 | 机理判据 | 机组机组负荷＞100MW ; 凝汽器过冷度≥2℃ | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>100 |  | current(机组负荷,$time)>100
2121-20P01MAG10 | 凝汽器 | 子系统 | #2机组凝汽器推理诊断模型 | 凝汽器循环水温升大报警侧 | 安全性 | 10 | 凝汽器冷却水侧温升大现象 | 10 | 10 | 101 AND 103 | 101 | 机理判据 | 机组负荷≥200MW ; (循环水出水温度-循环水进水温度)≥18℃ | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>=200 | 一级 | current(机组负荷,$time)>=200
2121-20P01MAG10 | 凝汽器 | 子系统 | #2机组凝汽器推理诊断模型 | 凝汽器循环水温升大报警侧 | 安全性 | 10 | 凝汽器冷却水侧温升大现象 | 10 | 10 | 115 AND 117 | 115 | 机理判据 | 机组负荷≥200MW ; (循环水出水温度-循环水进水温度)≥18℃ | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>=200 | 一级 | current(机组负荷,$time)>=200
2121-20MAM10AC002 | 汽封供汽母管 | 设备 | #2机组汽封供汽母管推理诊断模型 | 汽封供汽母管温度低异常 | 安全性 | 10 | 汽封供汽母管温度低异常现象 | 10 | 10 | (26AND5)OR(9AND5) | 5 | 机理判据 | 高压缸调节级温度>150℃ ; 高压缸轴封蒸汽温度<220℃ ; 低压汽封蒸汽温度<140℃ | current("2121_20_B_20MAA10CT001",$time)>150 |  | current(高压缸调节级温度,$time)>150
2121-20MAM10AC002 | 汽封供汽母管 | 设备 | #2机组汽封供汽母管推理诊断模型 | 汽封供汽母管温度高异常 | 安全性 | 10 | 汽封供汽母管温度高异常现象 | 10 | 10 | 18AND14 | 14 | 机理判据 | 高压缸调节级温度>150℃ ; 低压汽封蒸汽温度>190℃ | current("2121_20_B_20MAA10CT001",$time)>150 |  | current(高压缸调节级温度,$time)>150
2121-20P01MAB01 | 中压缸系统 | 子系统 | #2机组中压缸推理诊断模型 | #1中压调门指令与反馈偏差大报警 | 安全性 | 10 | #1中压调门指令与反馈偏差大现象 | 10 | 10 | 7 | 7 | 机理判据 | abs(#1中压调门指令-#1中压调门反馈)>=3，持续5s | minBySec("2121_20_gzzd_B_20BTC_ICV1ConSet_LVDT1", 5, $time)>=3 | 一级 | minBySec(abs(#1中压调门指令-#1中压调门反馈), 5, $time)>=3
2121-20P01MAB01 | 中压缸系统 | 子系统 | #2机组中压缸推理诊断模型 | #2中压调门指令与反馈偏差大报警 | 安全性 | 10 | #2中压调门指令与反馈偏差大现象 | 10 | 10 | 14 | 14 | 机理判据 | abs(#2中压调门指令-#2中压调门反馈)>=3，持续5s | minBySec("2121_20_gzzd_B_20BTC_ICV2ConSet_LVDT1", 5, $time)>=3 | 一级 | minBySec(abs(#2中压调门指令-#2中压调门反馈), 5, $time)>=3
2121-20P01MAB01 | 中压缸系统 | 子系统 | #2机组中压缸推理诊断模型 | 中压缸进水风险 | 安全性 | 10 | 中压缸进水风险现象 | 10 | 10 | 21 | 21 | 机理判据 | 再热蒸汽温度10分钟降幅>=30℃ | changeRateSec("2121_B_20LBB20CT002", 600, $time)<=-30 | 一级 | changeRateSec(再热蒸汽温度, 600, $time)<=-30
2121-20P01MAB01 | 中压缸系统 | 子系统 | #2机组中压缸推理诊断模型 | 中压缸通流部分状态异常 | 安全性 | 10 | 中压进汽至三抽段磨损 | 10 | 10 | 28 | 28 | 机理判据 | 发电机有功功率>10MW，三抽压力与中压缸进汽压力比值>=三抽压力与中压缸进汽压力比值评估值*1.1 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>10 and (current("2121_B_20LBQ30CP001",$time)/current("2121_B_20LBB20CP001",$time)>=estval("2121_B_20LBQ30CP001",1726790662709448704,1.8,$time)/estval("2121_B_20LBB20CP001",1726790664043237376,3.3,$time)*1.1) | 一级 | current(机组负荷,$time)>10 and (current(汽机#3抽汽压力,$time)/current(再热蒸汽压力,$time)>=estval(汽机#3抽汽压力,1726790662709448704,1.8,$time)/estval(再热蒸汽压力,1726790664043237376,3.3,$time)*1.1)
2121-20P01MAB01 | 中压缸系统 | 子系统 | #2机组中压缸推理诊断模型 | 中压缸通流部分状态异常 | 安全性 | 10 | 中压进汽至三抽段结垢、堵塞 | 10 | 10 | 31 | 31 | 机理判据 | 发电机有功功率>10MW，三抽压力与中压缸进汽压力比值<=三抽压力与中压缸进汽压力比值评估值*0.9 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>10 and (current("2121_B_20LBQ30CP001",$time)/current("2121_B_20LBB20CP001",$time)<=estval("2121_B_20LBQ30CP001",1726790662709448704,1.8,$time)/estval("2121_B_20LBB20CP001",1726790664043237376,3.3,$time)*0.9) | 一级 | current(机组负荷,$time)>10 and (current(汽机#3抽汽压力,$time)/current(再热蒸汽压力,$time)<=estval(汽机#3抽汽压力,1726790662709448704,1.8,$time)/estval(再热蒸汽压力,1726790664043237376,3.3,$time)*0.9)
2121-20P01MAB01 | 中压缸系统 | 子系统 | #2机组中压缸推理诊断模型 | 中压缸通流部分状态异常 | 安全性 | 10 | 三抽至四抽段磨损 | 10 | 10 | 38 | 38 | 机理判据 | 发电机有功功率>10MW，四抽压力与三抽压力比值>=四抽压力与三抽压力比值评估值*1.1 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>10 and (current("2121_B_20LBS40CP001",$time)/current("2121_B_20LBQ30CP001",$time)>=estval("2121_B_20LBS40CP001",1726790664043237376,0.9,$time)/estval("2121_B_20LBQ30CP001",1726790664043237376,1.8,$time)*1.1) | 一级 | current(机组负荷,$time)>10 and (current(汽机#4抽汽压力,$time)/current(汽机#3抽汽压力,$time)>=estval(汽机#4抽汽压力,1726790664043237376,0.9,$time)/estval(汽机#3抽汽压力,1726790664043237376,1.8,$time)*1.1)
2121-20P01MAB01 | 中压缸系统 | 子系统 | #2机组中压缸推理诊断模型 | 中压缸通流部分状态异常 | 安全性 | 10 | 三抽至四抽段结垢、堵塞 | 10 | 10 | 40 | 40 | 机理判据 | 发电机有功功率>10MW，四抽压力与三抽压力比值<=四抽压力与三抽压力比值评估值*0.9 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>10 and (current("2121_B_20LBS40CP001",$time)/current("2121_B_20LBQ30CP001",$time)<=estval("2121_B_20LBS40CP001",1726790664043237376,0.9,$time)/estval("2121_B_20LBQ30CP001",1726790664043237376,1.8,$time)*0.9) | 一级 | current(机组负荷,$time)>10 and (current(汽机#4抽汽压力,$time)/current(汽机#3抽汽压力,$time)<=estval(汽机#4抽汽压力,1726790664043237376,0.9,$time)/estval(汽机#3抽汽压力,1726790664043237376,1.8,$time)*0.9)
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | #1高压调门指令与反馈偏差大报警 | 安全性 | 10 | #1高压调门指令与反馈偏差大现象 | 10 | 10 | 9 | 9 | 机理判据 | abs(#1高压调门指令-#1高压调门反馈)>=3，持续5s | minBySec("2121_20_gzzd_B_20BTC_CV1ConSet_LVDT1", 5, $time)>=3 | 一级 | minBySec(abs(#1高压调门指令-#1高压调门反馈), 5, $time)>=3
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | #2高压调门指令与反馈偏差大报警 | 安全性 | 10 | #2高压调门指令与反馈偏差大现象 | 10 | 10 | a102 | 102 | 机理判据 | abs(#2高压调门指令-#2高压调门反馈)>=3，持续5s | minBySec("2121_20_gzzd_B_20BTC_CV2ConSet_LVDT1", 5, $time)>=3 | 一级 | minBySec(abs(#2高压调门指令-#2高压调门反馈), 5, $time)>=3
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | #3高压调门指令与反馈偏差大报警 | 安全性 | 10 | #3高压调门指令与反馈偏差大现象 | 10 | 10 | 104 | 104 | 机理判据 | abs(#3高压调门指令-#3高压调门反馈)>=3，持续5s | minBySec("2121_20_gzzd_B_20BTC_CV3ConSet_LVDT1", 5, $time)>=3 | 一级 | minBySec(abs(#3高压调门指令-#3高压调门反馈), 5, $time)>=3
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | #4高压调门指令与反馈偏差大报警 | 安全性 | 10 | #4高压调门指令与反馈偏差大现象 | 10 | 10 | 106 | 106 | 机理判据 | abs(#4高压调门指令-#4高压调门反馈)>=3，持续5s | minBySec("2121_20_gzzd_B_20BTC_CV4ConSet_LVDT1", 5, $time)>=3 | 一级 | minBySec(abs(#4高压调门指令-#4高压调门反馈), 5, $time)>=3
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | 高压缸进水风险 | 安全性 | 10 | 主蒸汽温度10分钟降幅>=30℃ | 10 | 10 | 72 | 72 | 机理判据 | 主蒸汽温度10分钟降幅>=30℃ | changeRateSec("2121_B_20LBA10CT001", 600, $time)<=-30 or changeRateSec("2121_B_20LBA10CT002", 600, $time)<=-30 | 一级 | changeRateSec(主汽温度, 600, $time)<=-30 or changeRateSec(主汽温度, 600, $time)<=-30
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | 高压缸通流部分状态异常 | 安全性 | 10 | 高压缸进汽至一抽段磨损 | 10 | 10 | 79 | 79 | 机理判据 | 发电机有功功率>10MW，一抽压力与高压缸进汽压力比值>=一抽压力与高压缸进汽压力比值评估值*1.1 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>10 and (current("2121_B_20LBQ10CP001",$time)/current("2121_B_20LBA10CP001",$time)>=estval("2121_B_20LBQ10CP001",1726790661996417024,5.3,$time)/estval("2121_B_20LBA10CP001",1726790664127123456,23,$time)*1.1) | 一级 | current(机组负荷,$time)>10 and (current(汽机#2抽汽压力,$time)/current(主汽压力,$time)>=estval(汽机#2抽汽压力,1726790661996417024,5.3,$time)/estval(主汽压力,1726790664127123456,23,$time)*1.1)
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | 高压缸通流部分状态异常 | 安全性 | 10 | 高压缸进汽至一抽段结垢、堵塞 | 10 | 10 | 87 | 87 | 机理判据 | 发电机有功功率>10MW，一抽压力与高压缸进汽压力比值<=一抽压力与高压缸进汽压力比值评估值*0.9 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>10 and (current("2121_B_20LBQ10CP001",$time)/current("2121_B_20LBA10CP001",$time)<=estval("2121_B_20LBQ10CP001",1726790661996417024,5.3,$time)/estval("2121_B_20LBA10CP001",1726790664127123456,23,$time)*0.9) | 一级 | current(机组负荷,$time)>10 and (current(汽机#2抽汽压力,$time)/current(主汽压力,$time)<=estval(汽机#2抽汽压力,1726790661996417024,5.3,$time)/estval(主汽压力,1726790664127123456,23,$time)*0.9)
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | 高压缸通流部分状态异常 | 安全性 | 10 | 一抽至高排段磨损 | 10 | 10 | 88 | 88 | 机理判据 | 发电机有功功率>10MW，高排压力与一抽压力比值>=高排压力与一抽压力比值评估值*1.1 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>10 and (current("2121_B_20LBC10CP001",$time)/current("2121_B_20LBQ10CP001",$time)>=estval("2121_B_20LBC10CP001",1726790659484028928,3.5,$time)/estval("2121_B_20LBQ10CP001",1726790661996417024,5.3,$time)*1.1) | 一级 | current(机组负荷,$time)>10 and (current(高压缸排汽压力,$time)/current(汽机#2抽汽压力,$time)>=estval(高压缸排汽压力,1726790659484028928,3.5,$time)/estval(汽机#2抽汽压力,1726790661996417024,5.3,$time)*1.1)
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | 高压缸通流部分状态异常 | 安全性 | 10 | 一抽至高排段结垢、堵塞 | 10 | 10 | 89 | 89 | 机理判据 | 发电机有功功率>10MW，高排压力与一抽压力比值<=高排压力与一抽压力比值评估值*0.9 | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>10 and (current("2121_B_20LBC10CP001",$time)/current("2121_B_20LBQ10CP001",$time)<=estval("2121_B_20LBC10CP001",1726790659484028928,3.5,$time)/estval("2121_B_20LBQ10CP001",1726790661996417024,5.3,$time)*0.9) | 一级 | current(机组负荷,$time)>10 and (current(高压缸排汽压力,$time)/current(汽机#2抽汽压力,$time)<=estval(高压缸排汽压力,1726790659484028928,3.5,$time)/estval(汽机#2抽汽压力,1726790661996417024,5.3,$time)*0.9)
2121-20P01MAA01 | 高压缸系统 | 子系统 | #2机组高压缸推理诊断模型 | 高压主汽门指令与反馈偏差大报警 | 安全性 | 10 | 高压主汽门指令与反馈偏差大现象 | 10 | 10 | 110 | 110 | 机理判据 | abs(高压主汽门指令-高压主汽门反馈)>=3，持续5s | minBySec("2121_20_gzzd_B_20BTC_MSV2ConSet_LVDT1", 5, $time)>=3 |  | minBySec(abs(高压主汽门指令-高压主汽门反馈), 5, $time)>=3
2121-20P01LBD06EQ001 | 6号低加 | 设备 | #2机组#6低加推理诊断模型 | #6低加进出口温升变化率异常 | 安全性 | 10 | #6低加进出口温升变化率异常现象 | 10 | 10 | 34AND33 | 33 | 机理判据 | 六抽电动阀开度>5 ; (#6低加出口温度-#7低加出水温度)1分钟增幅≥3.5℃ | current("2121_20_B_20LBS60CG002XG01",$time)>5 |  | current(六抽电动阀开度,$time)>5
2121-20P01LBD06EQ001 | 6号低加 | 设备 | #2机组#6低加推理诊断模型 | #6低加危急疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #6低加危急疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 12 | 12 | 机理判据 | abs(#6低加危急疏水气动调节阀阀位指令-#6低加危急疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCJ60AA111XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCJ60CG111XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCJ60AA111XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCJ60CG111XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#6低加事故疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#6低压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#6低加事故疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#6低压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD06EQ001 | 6号低加 | 设备 | #2机组#6低加推理诊断模型 | #6低加出口温度变化率异常 | 安全性 | 10 | #6低加出口温度变化率异常现象 | 10 | 10 | 19AND57 | 19 | 机理判据 | #6低加出口温度1分钟增幅≥3℃ ; 六抽电动阀开度>5 | changeRateMin("2121_B_20LCA60CT001",$time)>=3 |  | changeRateMin(2号机6低加出口温度,$time)>=3
2121-20P01LBD06EQ001 | 6号低加 | 设备 | #2机组#6低加推理诊断模型 | #6低加正常疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #6低加正常疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 63 OR 26 | 26 | 机理判据 | abs(#6低加正常疏水气动调节阀A阀位指令-#6低加正常疏水气动调节阀A阀位反馈)>=3，持续65s ; abs(#6低加正常疏水气动调节阀B阀位指令-#6低加正常疏水气动调节阀B阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCJ61AA101XQ01.IN",85,$time)-minBySec("2121_B_20LCJ61CG101XQ01",85,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCJ61AA101XQ01.IN",85,$time)-maxBySec("2121_B_20LCJ61CG101XQ01",85,$time))>=3) | 一级 | (abs(maxBySec(#6低加正常疏水阀A指令,85,$time)-minBySec(#6低压加热器正常疏水阀A阀位反馈,85,$time))>=3) or (abs(minBySec(#6低加正常疏水阀A指令,85,$time)-maxBySec(#6低压加热器正常疏水阀A阀位反馈,85,$time))>=3)
2121-20P01LBD06EQ001 | 6号低加 | 设备 | #2机组#6低加推理诊断模型 | #6低加实际水位异常 |  | 80 | #6低加实际水位异常现象 | 1 | 5 | 60AND59AND41 | 41 | 机理判据 | 机组负荷＞300MW ; 六抽电动阀开度>90 ; 六抽上壁温度-#6低加进汽温度>10℃ | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>300 |  | current(机组负荷,$time)>300
2121-20P01LBD06EQ001 | 6号低加 | 设备 | #2机组#6低加推理诊断模型 | #6低加水位突降异常 |  | 80 | #6低加水位突降现象 | 1 | 5 | 47 | 47 | 机理判据 | #6低加水位1分钟降幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LCC60CL001",$time)<-30 |  | changeRateMin(#6低压加热器水位,$time)<-30
2121-20P01LBD06EQ001 | 6号低加 | 设备 | #2机组#6低加推理诊断模型 | #6低加水位突升异常 |  | 80 | #6低加水位突升现象 | 1 | 5 | 53 | 53 | 机理判据 | #6低加水位1分钟增幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LCC60CL001",$time)>30 |  | changeRateMin(#6低压加热器水位,$time)>30
2121-20P01LBD05EQ001 | 5号低加 | 设备 | #2机组#5低加推理诊断模型 | #5低加进出口温升变化率异常 | 安全性 | 10 | #5低加温升变化率异常 | 10 | 10 | 58AND57 | 57 | 机理判据 | 五抽电动阀开度>5 ; (#5低加出口温度-#6低加出水温度)1分钟增幅≥3.5℃ | current("2121_20_B_20LBS50CG002XG01",$time)>5 |  | current(五抽电动阀开度,$time)>5
2121-20P01LBD05EQ001 | 5号低加 | 设备 | #2机组#5低加推理诊断模型 | #5低加出口温度变化率异常 | 安全性 | 10 | #5低加出口温度变化率异常 | 10 | 10 | 67AND66 | 66 | 机理判据 | 五抽电动阀开度>5 ; #5低加出口温度1分钟增幅≥3℃ | current("2121_20_B_20LBS50CG002XG01",$time)>5 |  | current(五抽电动阀开度,$time)>5
2121-20P01LBD05EQ001 | 5号低加 | 设备 | #2机组#5低加推理诊断模型 | #5低加实际水位异常 | 安全性 | 10 | #5低加实际水位异常现象 | 10 | 10 | 19AND70AND64 | 19 | 机理判据 | 五抽上壁温度-#5低加进汽温度>10℃ ; 机组负荷＞300MW ; 五抽电动阀开度>90 | (current("2121_B_20LBS50CT003",$time)-current("2121_B_20LBS50CT006",$time))>10 | 一级 | (current(汽机#5抽汽逆止阀后管壁（管底）温度,$time)-current(#5低加进汽温度,$time))>10
2121-20P01LBD05EQ001 | 5号低加 | 设备 | #2机组#5低加推理诊断模型 | #5低加水位突降异常 | 安全性 | 10 | #5低加水位突降异常 | 10 | 10 | 26 | 26 | 机理判据 | #5低加水位1分钟降幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LCC50CL001",$time)<-30 |  | changeRateMin(#5低压加热器水位,$time)<-30
2121-20P01LBD05EQ001 | 5号低加 | 设备 | #2机组#5低加推理诊断模型 | #5低加水位突升异常 | 安全性 | 10 | #5低加水位突升异常 | 10 | 10 | 33 | 33 | 机理判据 | #5低加水位1分钟增幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LCC50CL001",$time)>30 |  | changeRateMin(#5低压加热器水位,$time)>30
2121-20P01LBD05EQ001 | 5号低加 | 设备 | #2机组#5低加推理诊断模型 | #5低加正常疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #5低加正常疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 40 | 40 | 机理判据 | abs(#5低加正常疏水气动调节阀阀位指令-#5低加正常疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCJ50AA101XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCJ50CG101XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCJ50AA101XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCJ50CG101XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#5低加正常疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#5低压加热器正常疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#5低加正常疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#5低压加热器正常疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD05EQ001 | 5号低加 | 设备 | #2机组#5低加推理诊断模型 | #5低加危急疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #5低加危急疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 47 | 47 | 机理判据 | abs(#5低加危急疏水气动调节阀阀位指令-#5低加危急疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCJ50AA111XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCJ50CG111XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCJ50AA111XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCJ50CG111XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#5低加事故疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#5低压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#5低加事故疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#5低压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD04EQ001 | 除氧器 | 设备 | #2机组除氧器推理诊断模型 | 除氧器压力高报警异常 | 安全性 | 10 | 除氧器压力高现象 | 10 | 10 | 5AND9AND10 | 5 | 机理判据 | 机组负荷>100MW ; 四抽电动阀开度>90 ; 除氧器压力>1.182MPa | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>100 |  | current(机组负荷,$time)>100
2121-20P01LBD04EQ001 | 除氧器 | 设备 | #2机组除氧器推理诊断模型 | 除氧器压力低报警异常 | 安全性 | 10 | 除氧器压力低现象 | 10 | 10 | 63AND64AND65 | 63 | 机理判据 | 机组负荷>100MW ; 四抽电动阀开度>90 ; 除氧器压力<0.147MPa | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>100 |  | current(机组负荷,$time)>100
2121-20P01LBD04EQ001 | 除氧器 | 设备 | #2机组除氧器推理诊断模型 | 除氧器温度高报警异常 | 安全性 | 10 | 除氧器温度高现象 | 10 | 10 | 66AND68AND67 | 66 | 机理判据 | 机组负荷>100MW ; 四抽电动阀开度>90 ; 除氧器温度>180℃ | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>100 |  | current(机组负荷,$time)>100
2121-20P01LBD04EQ001 | 除氧器 | 设备 | #2机组除氧器推理诊断模型 | 除氧器温度低报警异常 | 安全性 | 10 | 除氧器温度低现象 | 10 | 10 | 71AND70AND69 | 69 | 机理判据 | 机组负荷>100MW ; 四抽电动阀开度>90 ; 除氧器温度<110℃ | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>100 |  | current(机组负荷,$time)>100
2121-20P01LBD04EQ001 | 除氧器 | 设备 | #2机组除氧器推理诊断模型 | 除氧器水位高报警异常 | 安全性 | 10 | 除氧器水位高现象 | 10 | 10 | 74AND73AND72 | 72 | 机理判据 | 机组负荷>100MW ; 四抽电动阀开度>90 ; 除氧器水位>2080mm | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>100 |  | current(机组负荷,$time)>100
2121-20P01LBD04EQ001 | 除氧器 | 设备 | #2机组除氧器推理诊断模型 | 除氧器水位低报警异常 | 安全性 | 10 | 除氧器水位低现象 | 10 | 10 | 77AND76AND75 | 75 | 机理判据 | 机组负荷>100MW ; 四抽电动阀开度>90 ; 除氧器水位<1800mm | current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>100 |  | current(机组负荷,$time)>100
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加下端差异常 | 安全性 | 10 | #3高加下端差异常 | 10 | 10 | (129OR100)AND73AND72AND5 | 5 | 机理判据 | 三抽电动阀开度>90 ; #1-#3高加危急疏水阀开度均<3 ; #3高加液位在60mm ; #3高加下端差＞5.6℃ ; #3高加下端差＞#3高加下端差评估值+2℃ | current("2121_20_B_20LBQ30CG002XG01",$time)>90 | 一级 | current(三抽电动阀开度,$time)>90
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加进出口温升变化率异常 | 安全性 | 10 | #3高加温升变化率异常 | 10 | 10 | 82AND78 | 78 | 机理判据 | 三抽电动阀开度>5 ; (#3高加出口温度-#3高加进口温度)1分钟增幅≥3.5℃ | current("2121_20_B_20LBQ30CG002XG01",$time)>5 | 一级 | current(三抽电动阀开度,$time)>5
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加出口温度变化率异常 | 安全性 | 10 | #3高加出口温度变化率异常现象 | 10 | 10 | 103AND127 | 103 | 机理判据 | #3高加出口温度1分钟增幅≥3℃ ; 三抽电动阀开度>5 | changeRateMin("2121_B_20LAB30CT001",$time)>=3 | 一级 | changeRateMin(#3高加出口给水温度,$time)>=3
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加实际水位异常 | 安全性 | 10 | #3高加实际水位异常现象 | 10 | 10 | 33AND106AND87 | 33 | 机理判据 | 3抽上壁温度-#3高加进汽温度>10℃ ; 机组负荷＞300MW ; 三抽电动阀开度>90 | (current("2121_20_B_20LBQ30CT005",$time)-current("2121_B_20LBQ30CT004",$time))>10 | 一级 | (current(三段抽汽逆止阀前疏水阀下游管壁温度,$time)-current(汽机#3抽汽温度,$time))>10
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加水位突降异常 | 安全性 | 10 | #3高加水位突降异常 | 10 | 10 | 40 | 40 | 机理判据 | #3高加水位1分钟降幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LAD30CL001",$time)<-30 | 一级 | changeRateMin(#3高压加热器水位1,$time)<-30
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加水位突升异常 | 安全性 | 10 | #3高加水位突升异常 | 10 | 10 | 108 | 108 | 机理判据 | #3高加水位1分钟增幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LAD30CL001",$time)>30 | 一级 | changeRateMin(#3高压加热器水位1,$time)>30
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加正常疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #3高加正常疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 54 | 54 | 机理判据 | abs(#3高加正常疏水气动调节阀阀位指令-#3高加正常疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCH30AA101XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCH30CG101XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCH30AA101XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCH30CG101XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#3高加正常疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#3高压加热器正常疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#3高加正常疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#3高压加热器正常疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加危急疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #3高加危急疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 61 | 61 | 机理判据 | abs(#3高加危急疏水气动调节阀阀位指令-#3高加危急疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCH30AA111XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCH30CG111XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCH30AA111XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCH30CG111XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#3高加事故疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#3高压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#3高加事故疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#3高压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD03EQ001 | 3号高加 | 设备 | #2机组#3高加推理诊断模型 | #3高加泄露报警 |  | 80 | #3高加泄露现象 | 10 | 10 | 135 AND 132 AND 131 AND 123 AND 116 AND 115 AND 113 AND 93 | 93 | 机理判据 | 机组负荷1分钟变化率<5MW,持续5min ; A汽泵和B汽泵再循环阀开度均<3% ; B汽泵流量-B汽泵流量评估值>15t/h，延时2min ; #3高加疏水温度>#3高加疏水温度评估值+1℃ ; 三抽电动阀开度>90% ; 主给水流量评估值-主给水流量>30t/h，延时2min ; #3高加正常疏水调节阀开度-#3高加正常疏水调节阀开度评估值>1.5，持续5min ; A汽泵流量-A汽泵流量评估值>15t/h，延时2min | maxChangeRate("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",5,$time)<5 | 一级 | maxChangeRate(机组负荷,5,$time)<5
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加下端差异常 | 安全性 | 10 | #2高加下端差异常 | 10 | 10 | (131OR100)AND73AND72AND5 | 5 | 机理判据 | 二抽电动阀开度>90 ; #1-#3高加危急疏水阀开度均<3 ; #2高加液位在70mm ; #2高加下端差＞5.6℃ ; #2高加下端差＞#2高加下端差评估值+2℃ | current("2121_20_B_20LBQ20CG002XG01",$time)>90 | 一级 | current(二抽电动阀开度,$time)>90
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加进出口温升变化率异常 | 安全性 | 10 | #2高加温升变化率异常 | 10 | 10 | 82AND78 | 78 | 机理判据 | 二抽电动阀开度>5 ; (#2高加出口温度-#2高加进口温度)1分钟增幅≥3.5℃ | current("2121_20_B_20LBQ20CG002XG01",$time)>5 | 一级 | current(二抽电动阀开度,$time)>5
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加出口温度变化率异常 | 安全性 | 10 | #2高加出口温度变化率异常现象 | 10 | 10 | 128AND127 | 127 | 机理判据 | 二抽电动阀开度>5 ; #2高加出口温度1分钟增幅≥3℃ | current("2121_20_B_20LBQ20CG002XG01",$time)>5 | 一级 | current(二抽电动阀开度,$time)>5
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加实际水位异常 | 安全性 | 10 | #2高加实际水位异常现象 | 10 | 10 | 33AND106AND87 | 33 | 机理判据 | 二抽上壁温度-#2高加进汽温度>10℃ ; 机组负荷＞300MW ; 二抽电动阀开度>90 | (current("2121_B_20LBC10CT001",$time)-current("2121_B_20LBQ20CT005",$time))>10 |  | (current(冷再热蒸汽疏水点(管顶)温度,$time)-current(#2高加进汽温度,$time))>10
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加水位突降异常 | 安全性 | 10 | #2高加水位突降异常 | 10 | 10 | 40 | 40 | 机理判据 | #2高加水位1分钟降幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LAD20CL001",$time)<-30 |  | changeRateMin(#2高加水位,$time)<-30
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加水位突升异常 | 安全性 | 10 | #2高加水位突升异常 | 10 | 10 | 108 | 108 | 机理判据 | #2高加水位1分钟增幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LAD20CL001",$time)>30 |  | changeRateMin(#2高加水位,$time)>30
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加正常疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #2高加正常疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 54 | 54 | 机理判据 | abs(#2高加正常疏水气动调节阀阀位指令-#2高加正常疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCH20AA101XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCH20CG101XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCH20AA101XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCH20CG101XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#2高加正常疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#2高压加热器正常疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#2高加正常疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#2高压加热器正常疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加危急疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #2高加危急疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 61 | 61 | 机理判据 | abs(#2高加危急疏水气动调节阀阀位指令-#2高加危急疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCH20AA111XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCH20CG111XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCH20AA111XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCH20CG111XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#2高加事故疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#2高压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#2高加事故疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#2高压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD02EQ001 | 2号高加 | 设备 | #2机组#2高加推理诊断模型 | #2高加泄露报警 |  | 80 | #2高加泄露现象 | 10 | 10 | 93 AND 113 AND 115 AND 116 AND 123 AND 133 AND 134 AND 137 | 93 | 机理判据 | 机组负荷1分钟变化率<5MW,持续5min ; A汽泵和B汽泵再循环阀开度均<3% ; A汽泵流量-A汽泵流量评估值>15t/h，延时2min ; B汽泵流量-B汽泵流量评估值>15t/h，延时2min ; 二抽电动阀开度>90% ; 主给水流量评估值-主给水流量>30t/h，延时2min ; #2高加正常疏水调节阀开度-#2高加正常疏水调节阀开度评估值>1.5，持续5min ; #2高加疏水温度>#2高加疏水温度评估值+1℃ | maxChangeRate("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",5,$time)<5 | 一级 | maxChangeRate(机组负荷,5,$time)<5
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加下端差异常 | 安全性 | 10 | #1高加下端差异常现象 | 10 | 10 | 5 AND 72 AND 73 AND (100 OR 127) | 5 | 机理判据 | 一抽电动阀开度>90 ; #1-#3高加危急疏水阀开度均<3 ; #1高加液位在70mm ; #1高加下端差＞5.6℃ ; #1高加下端差＞#1高加下端差评估值+2℃ | current("2121_20_B_20LBQ10CG002XG01",$time)>90 |  | current(一抽电动阀开度,$time)>90
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加进出口温升变化率异常 | 安全性 | 10 | #1高加温升变化率异常现象 | 10 | 10 | 78 AND 82 | 78 | 机理判据 | 一抽电动阀开度>5 ; (#1高加出口温度-#1高加进口温度)1分钟增幅≥3.5℃ | current("2121_20_B_20LBQ10CG002XG01",$time)>5 |  | current(一抽电动阀开度,$time)>5
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加出口温度变化率异常 | 安全性 | 10 | #1高加出口温度变化率异常现象 | 10 | 10 | 102 AND 103 | 102 | 机理判据 | 一抽电动阀开度>5 ; #1高加出口温度1分钟增幅≥3℃ | current("2121_20_B_20LBQ10CG002XG01",$time)>5 |  | current(一抽电动阀开度,$time)>5
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加实际水位异常 | 安全性 | 10 | #1高加实际水位异常现象 | 10 | 10 | 33 AND 87 AND 106 | 33 | 机理判据 | 一抽上壁温度-#1高加进汽温度>10℃ ; 机组负荷＞300MW ; 一抽电动阀开度>90 | (current("2121_20_B_20LBQ10CT005",$time)-current("2121_B_20LBQ10CT004",$time))>10 |  | (current(一段抽汽逆止阀前疏水阀下游管壁温度,$time)-current(汽机#2抽汽温度,$time))>10
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加水位突降异常 | 安全性 | 10 | #1高加水位突降异常 | 10 | 10 | 40 | 40 | 机理判据 | #1高加水位1分钟降幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LAD10CL001",$time)<-30 |  | changeRateMin(#1高压加热器水位,$time)<-30
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加水位突升异常 | 安全性 | 10 | #1高加水位突升异常 | 10 | 10 | 108 | 108 | 机理判据 | #1高加水位1分钟增幅＞30mm | changeRateMin("2121_B_20LAD10CL001",$time)>30 |  | changeRateMin(#1高压加热器水位,$time)>30
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加正常疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #1高加正常疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 54 | 54 | 机理判据 | abs(#1高加正常疏水气动调节阀阀位指令-#1高加正常疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCH10AA101XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCH10CG101XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCH10AA101XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCH10CG101XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#1高加正常疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#1高压加热器正常疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#1高加正常疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#1高压加热器正常疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加危急疏水调门卡涩报警 | 安全性 | 10 | #1高加危急疏水调门卡涩现象 | 10 | 10 | 61 | 61 | 机理判据 | abs(#1高加危急疏水气动调节阀阀位指令-#1高加危急疏水气动调节阀阀位反馈)>=3，持续65s | (abs(maxBySec("2121_B_20LCH10AA111XQ01.IN",65,$time)-minBySec("2121_B_20LCH10CG111XQ01",65,$time))>=3) or (abs(minBySec("2121_B_20LCH10AA111XQ01.IN",65,$time)-maxBySec("2121_B_20LCH10CG111XQ01",65,$time))>=3) |  | (abs(maxBySec(#1高加事故疏水阀指令,65,$time)-minBySec(#1高压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3) or (abs(minBySec(#1高加事故疏水阀指令,65,$time)-maxBySec(#1高压加热器紧急疏水阀阀位反馈,65,$time))>=3)
2121-20P01LBD01EQ001 | 1号高加 | 设备 | #2机组#1高加推理诊断模型 | #1高加泄露报警 |  | 80 | #1高加泄露现象 | 10 | 10 | 130 AND 129 AND 125 AND 123 AND 116 AND 115 AND 113 AND 93 | 93 | 机理判据 | 机组负荷1分钟变化率<5MW,持续5min ; A汽泵和B汽泵再循环阀开度均<3% ; A汽泵流量-A汽泵流量评估值>15t/h，延时2min ; B汽泵流量-B汽泵流量评估值>15t/h，延时2min ; 一抽电动阀开度>90% ; #1高加疏水温度>#1高加疏水温度评估值+1℃ ; 主给水流量评估值-主给水流量>30t/h，延时2min ; #1高加正常疏水调节阀开度-#1高加正常疏水调节阀开度评估值>1.5，持续5min | maxChangeRate("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",5,$time)<5 | 一级 | maxChangeRate(机组负荷,5,$time)<5
2121-20P02HLB06 | 引风机 | 子系统 | #2机组引风机B推理诊断模型 | 引风机静叶调阀卡涩报警 | 安全性 | 10 | 引风机静叶调阀卡涩现象 | 10 | 10 | 21 OR (23 AND 5) | 5 | 机理判据 | B引风机电流>20A ; abs(B引风机静叶开度当前值-5分钟前历史值)>10%， abs(B引风机电流实时值-评估值)<5A ; B引风机静叶开度>20%；B引风机静叶开度当前值-5分钟前历史值>5%，B引风机电流实时值-5min前历史值<3A | current("2121_B_20HNC20AN001XQ01",$time)>20 | 一级 | current(#2机组引风机B 电流,$time)>20
2121-20P02HLB06 | 引风机 | 子系统 | #2机组引风机B推理诊断模型 | 引风机失速报警 | 安全性 | 10 | 引风机失速现象 | 10 | 10 | 19 AND 13 AND 17 | 13 | 机理判据 | B引风机动叶调阀控制反馈-B引风机动叶调阀控制反馈评估值>5%且持续65s； ; B引风机电流>5A ; (B引风机电流-B引风机电流评估值)>(abs(B引风机电流-B引风机电流评估值)/B引风机电流)且持续65s | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HNC20CG101XQ01", 1702576385584926720, 65, 1, ">", 5) |  | diffSnapEvalByPeriod(#2机组引风机B静叶调节挡板阀位反馈, 1702576385584926720, 65, 1, >, 5)
2121-20P02HLB06 | 引风机 | 子系统 | #2机组引风机B推理诊断模型 | 引风机失速报警 | 安全性 | 10 | 引风机失速报警现象现象 | 10 | 10 | 39 AND 41 | 39 | 机理判据 | 两台引风机均投入自动，电流偏差大于30A且电流下降速率大于10A/s（保持20s）且炉膛压力大于500Pa或小于-500Pa且机组负荷指令大于300MW ; A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s | current("2121_B_IDFAAUTO",$time)==1 and current("2121_B_IDFAAUTO",$time)==1 and abs(current("2121_B_20HNC10AN001XQ01",$time)-current("2121_B_20HNC20AN001XQ01",$time))>30 and changeRateSec("2121_B_20HNC20AN001XQ01",20)<-200 and abs(current("2121_B_20_HBB10CP001_SD",$time))>500 and current("2121_B_20_MKA01_AI07_SD",$time)>300 | 一级 | current(炉膛负压自动回路自动1,$time)==1 and current(炉膛负压自动回路自动1,$time)==1 and abs(current(#2机组引风机A 电流,$time)-current(#2机组引风机B 电流,$time))>30 and changeRateSec(#2机组引风机B 电流,20)<-200 and abs(current(炉膛负压,$time))>500 and current(机组负荷,$time)>300
2121-20P02HLB05 | 引风机 | 子系统 | #2机组引风机A推理诊断模型 | 引风机静叶调阀卡涩报警 | 安全性 | 10 | 引风机静叶调阀卡涩现象 | 10 | 10 | 24 OR (26 AND 5) | 5 | 机理判据 | A引风机电流>20A ; abs(A引风机静叶开度当前值-5分钟前历史值)>10%， abs(A引风机电流实时值-评估值)<5A ; A引风机静叶开度>20%；A引风机静叶开度当前值-5分钟前历史值>5%，A引风机电流实时值-5min前历史值<3A | current("2121_B_20HNC10AN001XQ01",$time)>20 | 一级 | current(#2机组引风机A 电流,$time)>20
2121-20P02HLB05 | 引风机 | 子系统 | #2机组引风机A推理诊断模型 | 引风机失速报警 | 安全性 | 10 | 引风机失速现象 | 10 | 10 | 22 AND 15 AND 20 | 15 | 机理判据 | A引风机动叶调阀控制反馈-A引风机动叶调阀控制反馈评估值>5%且持续65s； ; A引风机电流>5A ; (A引风机电流-A引风机电流评估值)>(abs(A引风机电流-A引风机电流评估值)/A引风机电流)且持续65s | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HNC10CG101XQ01", 1702576384431493120, 65, 1, ">", 5) |  | diffSnapEvalByPeriod(#2机组引风机A静叶调节挡板阀位反馈, 1702576384431493120, 65, 1, >, 5)
2121-20P02HLB05 | 引风机 | 子系统 | #2机组引风机A推理诊断模型 | 引风机电流偏差报警 | 安全性 | 10 | 引风机电流偏差报警现象 | 10 | 10 | 33 AND 32 | 32 | 机理判据 | A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s ; 两台引风机均投入自动，两台引风机电流相减偏差大于20A | minBySec("2121_B_20BBA01_AI01",65)/1000>6.1 and minBySec("2121_B_20BBB01_AI01",65)/1000>6.1 | 一级 | minBySec(6KV A段工作电源电压1,65)/1000>6.1 and minBySec(6KV B段工作电源电压1,65)/1000>6.1
2121-20P02HLB05 | 引风机 | 子系统 | #2机组引风机A推理诊断模型 | 引风机失速报警 | 安全性 | 10 | 引风机失速报警现象 | 10 | 10 | 50 AND 48 | 48 | 机理判据 | A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s ; 两台引风机均投入自动，电流偏差大于30A且电流下降速率大于10A/s（保持20s）且炉膛压力大于500Pa或小于-500Pa且机组负荷指令大于300MW | minBySec("2121_B_20BBA01_AI01",65)/1000>6.1 and minBySec("2121_B_20BBB01_AI01",65)/1000>6.1 | 一级 | minBySec(6KV A段工作电源电压1,65)/1000>6.1 and minBySec(6KV B段工作电源电压1,65)/1000>6.1
2121-20P02HLB04 | 送风机 | 子系统 | #2机组送风机B推理诊断模型 | 送风机动叶调阀卡涩报警 | 安全性 | 10 | 送风机动叶调阀卡涩现象 | 10 | 10 | (17 OR 10) AND 5 | 5 | 机理判据 | B送风机电流>20A，B送风机动叶开度>20%； ; abs(B送风机动叶开度当前值-5分钟前历史值)>10%， abs(B送风机电流实时值-评估值)<5A ; B送风机动叶开度当前值-5分钟前历史值>10%，B送风机电流实时值-5min前历史值<5A | current("2121_B_20HLB20AN001XQ01",$time)>20 and current("2121_B_20HLB20CG001XQ01",$time)>20 | 一级 | current(#2机送风机B 电流,$time)>20 and current(送风机B动叶调节挡板阀位反馈,$time)>20
2121-20P02HLB04 | 送风机 | 子系统 | #2机组送风机B推理诊断模型 | 送风机失速报警 | 安全性 | 10 | 送风机失速报警现象 | 10 | 10 | 34 AND 29 | 29 | 机理判据 | A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s ; 两台风机均投入自动，电流偏差大于18A且电流下降速率大于8A/s（保持20s）且炉膛压力大于500Pa或小于-500Pa且机组负荷指令大于300MW | minBySec("2121_B_20BBA01_AI01",65)/1000>6.1 and minBySec("2121_B_20BBB01_AI01",65)/1000>6.1 | 一级 | minBySec(6KV A段工作电源电压1,65)/1000>6.1 and minBySec(6KV B段工作电源电压1,65)/1000>6.1
2121-20P02HLB03 | 送风机 | 子系统 | #2机组送风机A推理诊断模型 | 送风机动叶调阀卡涩报警 | 安全性 | 10 | 送风机动叶调阀卡涩现象 | 10 | 10 | 5 AND (10 OR 12) | 5 | 机理判据 | A送风机电流>20A，A送风机动叶开度>20%； ; abs(A一次风机动叶开度当前值-5分钟前历史值)>10%， abs(A一次风机电流实时值-评估值)<5A ; A送风机动叶开度当前值-5分钟前历史值>10%，A送风机电流实时值-5min前历史值<5A | current("2121_B_20HLB10AN001XQ01",$time)>20 and current("2121_B_20HLB10CG001XQ01",$time)>20 | 一级 | current(#2机送风机A 电流,$time)>20 and current(送风机A动叶调节挡板阀位反馈,$time)>20
2121-20P02HLB03 | 送风机 | 子系统 | #2机组送风机A推理诊断模型 | 送风机电流偏差报警 | 安全性 | 10 | 送风机电流偏差报警现象 | 10 | 10 | 28 AND 26 | 26 | 机理判据 | A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s ; 两台送风机均投入自动，两台送风机电流相减偏差大于12A | minBySec("2121_B_20BBA01_AI01",65)/1000>6.1 and minBySec("2121_B_20BBB01_AI01",65)/1000>6.1 | 一级 | minBySec(6KV A段工作电源电压1,65)/1000>6.1 and minBySec(6KV B段工作电源电压1,65)/1000>6.1
2121-20P02HLB03 | 送风机 | 子系统 | #2机组送风机A推理诊断模型 | 送风机失速报警 | 安全性 | 10 | 送风机失速报警现象 | 10 | 10 | 36 AND 31 | 31 | 机理判据 | A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s ; 两台风机均投入自动，电流偏差大于18A且电流下降速率大于8A/s（保持20s）且炉膛压力大于500Pa或小于-500Pa且机组负荷指令大于300MW | minBySec("2121_B_20BBA01_AI01",65)/1000>6.1 and minBySec("2121_B_20BBB01_AI01",65)/1000>6.1 | 一级 | minBySec(6KV A段工作电源电压1,65)/1000>6.1 and minBySec(6KV B段工作电源电压1,65)/1000>6.1
2121-20P02HLB02 | 一次风机 | 子系统 | #2机组一次风机B推理诊断模型 | 一次风机动叶调阀卡涩报警 | 安全性 | 10 | 一次风机动叶调阀卡涩现象 | 10 | 10 | 15 OR (13 AND 5) | 5 | 机理判据 | B一次风机动叶开度>20%；B一次风机动叶开度当前值-5分钟前历史值>5%，B一次风机电流实时值-5min前历史值<3A ; B一次风机电流>20A ; abs(B一次风机动叶开度当前值-5分钟前历史值)>10%， abs(B一次风机电流实时值-评估值)<5A | current("2121_B_20HLB40CG001XQ01",$time)>20 and current("2121_B_20HLB40CG001XQ01",$time)-hisValue("2121_B_20HLB40CG001XQ01",300)>5 and current("2121_B_20HLB40AN001XQ01",$time)-hisValue("2121_B_20HLB40AN001XQ01",300)<3 |  | current(一次风机B动叶调节挡板阀位反馈,$time)>20 and current(一次风机B动叶调节挡板阀位反馈,$time)-hisValue(一次风机B动叶调节挡板阀位反馈,300)>5 and current(#2机一次风机B 电流,$time)-hisValue(#2机一次风机B 电流,300)<3
2121-20P02HLB02 | 一次风机 | 子系统 | #2机组一次风机B推理诊断模型 | 一次风机失速报警 | 安全性 | 10 | 一次风机失速报警现象 | 10 | 10 | 30 AND 26 | 26 | 机理判据 | A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s ; 两台一次风机均投入自动，电流偏差大于18A且电流下降速率大于8A/s（保持20s）且一次风母管压力小于设定值2kPa且机组负荷指令大于300MW | minBySec("2121_B_20BBA01_AI01",65)/1000>6.1 and minBySec("2121_B_20BBB01_AI01",65)/1000>6.1 | 一级 | minBySec(6KV A段工作电源电压1,65)/1000>6.1 and minBySec(6KV B段工作电源电压1,65)/1000>6.1
2121-20P02HLB01 | 一次风机 | 子系统 | #2机组一次风机A推理诊断模型 | 一次风机动叶调阀卡涩报警 | 安全性 | 10 | 一次风机动叶调阀卡涩现象 | 10 | 10 | 17 OR (19 AND 12) | 12 | 机理判据 | A一次风机电流>20A ; abs(A一次风机动叶开度当前值-5分钟前历史值)>10%， abs(A一次风机电流实时值-评估值)<5A ; A一次风机动叶开度>20%；A一次风机动叶开度当前值-5分钟前历史值>5%，A一次风机电流实时值-5min前历史值<3A | current("2121_B_20HLB30AN001XQ01",$time)>20 |  | current(#2机一次风机A 电流,$time)>20
2121-20P02HLB01 | 一次风机 | 子系统 | #2机组一次风机A推理诊断模型 | 一次风机电流偏差报警 | 安全性 | 10 | 一次风机电流偏差报警现象 | 10 | 10 | 25 AND 26 | 25 | 机理判据 | A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s ; 两台一次风机均投入自动，两台一次风机电流相减偏差大于12A | minBySec("2121_B_20BBA01_AI01",65)/1000>6.1 and minBySec("2121_B_20BBB01_AI01",65)/1000>6.1 | 一级 | minBySec(6KV A段工作电源电压1,65)/1000>6.1 and minBySec(6KV B段工作电源电压1,65)/1000>6.1
2121-20P02HLB01 | 一次风机 | 子系统 | #2机组一次风机A推理诊断模型 | 一次风机失速报警 | 安全性 | 10 | 一次风机失速报警现象 | 10 | 10 | 38 AND 43 | 38 | 机理判据 | A/B段6kV母线电压高于6.1kV时延时65s ; 两台一次风机均投入自动，电流偏差大于18A且电流下降速率大于8A/s（保持20s）且一次风母管压力小于设定值2kPa且机组负荷指令大于300MW | minBySec("2121_B_20BBA01_AI01",65)/1000>6.1 and minBySec("2121_B_20BBB01_AI01",65)/1000>6.1 | 一级 | minBySec(6KV A段工作电源电压1,65)/1000>6.1 and minBySec(6KV B段工作电源电压1,65)/1000>6.1
2121-20P02HLB08 | 空预器 | 子系统 | #2机组空预器B推理诊断模型 | 空预器停转报警 | 安全性 | 10 | 空预器停转现象 | 10 | 10 | (41 OR 47) AND 42 AND 43 AND 49 | 41 | 机理判据 | B空预器主电机运行 ; B空预器出口烟温1分钟变化率>1℃，持续30s ; B二次风出口风温1分钟变化率<-1℃，持续30s ; B空预器辅电机运行 ; B一次风出口风温1分钟变化率<-1℃,持续30s | current("2121_20_B_20HLD20AP001XB01",$time)==1 |  | current(空预器B主驱动电机运行,$time)==1
2121-20P02HLB08 | 空预器 | 子系统 | #2机组空预器B推理诊断模型 | 空预器二次燃烧报警 | 安全性 | 10 | 空预器二次燃烧现象 | 10 | 10 | 17 AND 12 | 12 | 机理判据 | B空预器出口氧量<3% ; B空预器出口烟温>B空预器出口烟温评估值+100℃ ; A空预器出口氧量<3% ; A空预器出口烟温>A空预器出口烟温评估值+100℃ | avg(current("2121_20_xnjs_O2pyB1",$time),current("2121_20_xnjs_O2pyB2",$time))<3 |  | avg(current(B空预器出口烟气含氧量1,$time),current(B空预器出口烟气含氧量2,$time))<3
2121-20P02HLB08 | 空预器 | 子系统 | #2机组空预器B推理诊断模型 | 空预器积灰堵塞报警 | 安全性 | 10 | 空预器积灰堵塞现象 | 10 | 10 | 31 AND 37 AND 26 AND 35 | 26 | 机理判据 | B空预器出口一次风温度-B空预器出口一次风温度评估值<-10℃ ; B空预器前后烟气侧差压>B空预器前后烟气侧差压评估值*1.1 ; B空预器出口二次风温度-B空预器出口二次风温度评估值<-10℃ ; B空预器出口烟温>B空预器出口烟温评估值+10℃ ; A空预器出口一次风温度-A空预器出口一次风温度评估值<-10℃ ; A空预器前后烟气侧差压>A空预器前后烟气侧差压评估值*1.1 ; A空预器出口二次风温度-A空预器出口二次风温度评估值<-10℃ ; A空预器出口烟温>A空预器出口烟温评估值+10℃ | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HLA40CT004", 1702576378374918144, 65, 1, "<", -10) |  | diffSnapEvalByPeriod(空预器B出口一次风温度1, 1702576378374918144, 65, 1, <, -10)
2121-20P02HLB08 | 空预器 | 子系统 | #2机组空预器B推理诊断模型 | 空预器卡涩 | 安全性 | 10 | 空预器卡涩现象 | 10 | 10 | 54 AND 58 | 54 | 机理判据 | B空预器主电机电流1分钟变化率>1,持续1min ; B空预器辅电机电流1分钟变化率>1,持续1min | min("2121_20_gzzd_B_20HLD20AP001XQ01",1,$time)>1 |  | min(空预器主电机B电流1分钟变化率,1,$time)>1
2121-20P02HLB08 | 空预器 | 子系统 | #2机组空预器B推理诊断模型 | 空预器辅驱动电机电流低报警 | 安全性 | 10 | 空预器辅驱动电机电流低现象 | 10 | 10 | 68 | 68 | 机理判据 | 空预器B辅驱动电机电流五分钟内最小值>3A，且空预器B辅驱动电机电流实时值<5A | min("2121_B_20HLD20AP002XQ01",5,$time)>3 and current("2121_B_20HLD20AP002XQ01",$time)<5 | 一级 | min(#2机空预器B 辅驱动电机电流,5,$time)>3 and current(#2机空预器B 辅驱动电机电流,$time)<5
2121-20P02HLB07 | 空预器 | 子系统 | #2机组空预器A推理诊断模型 | 空预器停转报警 | 安全性 | 10 | 空预器停转现象 | 10 | 10 | 49 AND 43 AND 42 AND (47 OR 41) | 41 | 机理判据 | A空预器主电机运行 ; A空预器出口烟温1分钟变化率>1℃，持续30s ; A二次风出口风温1分钟变化率<-1℃，持续30s ; A空预器辅电机运行 ; A一次风出口风温1分钟变化率<-1℃,持续30s | current("2121_20_B_20HLD10AP001XB01",$time)==1 |  | current(空预器A主驱动电机运行,$time)==1
2121-20P02HLB07 | 空预器 | 子系统 | #2机组空预器A推理诊断模型 | 侧空预器卡涩 | 安全性 | 10 | 空预器卡涩现象 | 10 | 10 | 58 AND 54 | 54 | 机理判据 | A空预器主电机电流1分钟变化率>1,持续1min ; A空预器辅电机电流1分钟变化率>1,持续1min | min("2121_20_gzzd_B_20HLD10AP001XQ01",1,$time)>1 |  | min(空预器主电机A电流1分钟变化率,1,$time)>1
2121-20P02HLB07 | 空预器 | 子系统 | #2机组空预器A推理诊断模型 | 空预器辅驱动电机电流低报警 | 安全性 | 10 | 空预器辅驱动电机电流低现象 | 10 | 10 | 67 | 67 | 机理判据 | 空预器A辅驱动电机电流五分钟内最小值>3A，且空预器A辅驱动电机电流实时值<5A | min("2121_B_20HLD10AP002XQ01",5,$time)>3 and current("2121_B_20HLD10AP002XQ01",$time)<5 | 一级 | min(#2机空预器A 辅驱动电机电流,5,$time)>3 and current(#2机空预器A 辅驱动电机电流,$time)<5
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机堵磨 | 安全性 | 10 | 磨煤机堵磨异常现象 | 10 | 10 | 153 AND 16 AND 14 AND 10 | 10 | 机理判据 | F磨煤机电流1分钟变化率>3A,持续2分钟 ; F磨煤机出口风粉混合物温度1min下降值>1℃,持续5min ; F磨煤机进出口差压≥1.2*F磨煤机进出口差压评估值 ; F磨煤机电流>20A，延时5min ; E磨煤机电流1分钟变化率>3A,持续2分钟 ; E磨煤机出口风粉混合物温度1min下降值>1℃,持续5min ; E磨煤机进出口差压≥1.2*E磨煤机进出口差压评估值 ; E磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨煤机电流1分钟变化率>3A,持续2分钟 ; D磨煤机出口风粉混合物温度1min下降值>1℃,持续5min ; D磨煤机进出口差压≥1.2*D磨煤机进出口差压评估值 ; D磨煤机电流>20A，延时5min ; B磨煤机电流1分钟变化率>3A,持续2分钟 ; B磨煤机出口风粉混合物温度1min下降值>1℃,持续5min ; B磨煤机进出口差压≥1.2*B磨煤机进出口差压评估值 ; B磨煤机电流>20A，延时5min | minChangeRate("2121_B_20HFC60AJ001XQ01",2,$time)>3 |  | minChangeRate(#2机磨煤机F 电流,2,$time)>3
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机冷一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机冷一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 28 AND 154 | 28 | 机理判据 | F磨煤机冷一次风门控制反馈>F磨煤机冷一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; F磨煤机电流>20A，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE60CG101XQ01", 1702576378228117504, 65, 1, "¦¦>", 10) | 一级 | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机F冷一次风档板阀位反馈, 1702576378228117504, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机热一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机热一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 35 AND 158 | 35 | 机理判据 | F磨煤机热一次风门控制反馈>F磨煤机热一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; F磨煤机电流>20A，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE50CG102XQ01", 1702576378228117504, 65, 1, "¦¦>", 10) |  | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机E热一次风档板阀位反馈, 1702576378228117504, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机进异物报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机进异物现象 | 10 | 10 | 65 AND 164 | 65 | 机理判据 | F磨煤机运行电流1分钟变化率>8A ; F磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFC60AJ001XQ01",$time)>8 |  | changeRateMin(#2机磨煤机F 电流,$time)>8
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机着火报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机着火异常现象 | 10 | 10 | 67 AND 165 | 67 | 机理判据 | F磨出口温度>115℃ ; F磨煤机电流>20A，延时5min ; E磨出口温度>115℃ ; E磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨出口温度>115℃ ; D磨煤机电流>20A，延时5min | current("2121_B_20HJC60CT001",$time)>115 | 一级 | current(磨煤机F出口风粉温度1,$time)>115
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 给煤机称重异常报警 | 安全性 | 10 | 给煤机称重异常现象 | 10 | 10 | 86 AND 160 | 86 | 机理判据 | abs(F给煤机转速-F给煤机转速评估值)>20，持续2min ; F磨煤机电流>20A，延时5min；F给煤机流量>20t/h ; abs(C给煤机转速-C给煤机转速评估值)>20，持续2min ; C磨煤机电流>20A，延时5min；C给煤机流量>20t/h | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFB60CS001", 1702576378228117504, 120, 1, "¦¦>", 20) |  | diffSnapEvalByPeriod(F给煤机转速, 1702576378228117504, 120, 1, ¦¦>, 20)
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 给煤机出口堵煤或打滑报警 | 安全性 | 10 | 给煤机出口堵煤或打滑异常现象 | 10 | 10 | 161 AND 100 AND 97 | 97 | 机理判据 | F磨煤机出口风粉混合物温度1min上升值>1℃,持续5min ; F磨煤机进出口差压<0.8*F磨煤机进出口差压评估值 ; F磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨煤机出口风粉混合物温度1min上升值>1℃,持续5min ; D磨煤机进出口差压<0.8*D磨煤机进出口差压评估值 ; D磨煤机电流>20A，延时5min | minChangeRate("2121_B_20HJC60CT001",5,$time)>1 |  | minChangeRate(磨煤机F出口风粉温度1,5,$time)>1
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨磨辊润滑油温度异常 | 安全性 | 10 | 磨磨辊润滑油温度异常现象 | 10 | 10 | 108 AND 169 | 108 | 机理判据 | F磨磨辊润滑油温度1分钟变化率>1℃ ; F磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨磨辊润滑油温度1分钟变化率>1℃ ; D磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV60CT019",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV60CT020",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV60CT021",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机F辊轴承润滑油温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机F辊轴承润滑油温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机F辊轴承润滑油温度3,$time)>1
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨电机轴承温度异常 | 安全性 | 10 | 磨电机轴承温度异常现象 | 10 | 10 | 110 AND 170 | 110 | 机理判据 | F磨电机轴承温度1分钟变化率>1℃ ; F磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨电机轴承温度1分钟变化率>1℃ ; D磨煤机电流>20A，延时5min ; C磨电机轴承温度1分钟变化率>1℃ ; C磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV60CT017",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV60CT018",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV60CT022",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV60CT023",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机F电机轴承温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机F电机轴承温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机F电机轴承温度3,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机F电机轴承温度4,$time)>1
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨推力轴承温度异常 | 安全性 | 10 | 磨推力轴承温度异常现象 | 10 | 10 | 104 AND 167 | 104 | 机理判据 | F磨推力轴承温度1分钟变化率>1℃ ; F磨煤机电流>20A，延时5min ; E磨推力轴承温度1分钟变化率>1℃ ; E磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨推力轴承温度1分钟变化率>1℃ ; D磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV60CT003",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV60CT004",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV60CT006",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV60CT007",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机F推力瓦温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机F推力瓦温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机F推力瓦温度3,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机F推力瓦温度4,$time)>1
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低现象 | 10 | 10 | 127 | 127 | 机理判据 | F磨煤机运行，且F磨煤机出口风粉温度<65℃ | current("2121_B_20HFC60AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC60CT001", $time), current("2121_B_20HJC60CT002", $time), current("2121_B_20HJC60CT003", $time), current("2121_B_20HJC60CT004", $time), current("2121_B_20HJC60CT005", $time), current("2121_B_20HJC60CT006", $time))<65 | 一级 | current(#2机磨煤机F 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机F出口风粉温度1, $time), current(磨煤机F出口风粉温度2, $time), current(磨煤机F出口风粉温度3, $time), current(磨煤机F出口风粉温度4, $time), current(磨煤机F出口风粉温度5, $time), current(磨煤机F出口风粉温度6, $time))<65
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低低现象 | 10 | 10 | 128 | 128 | 机理判据 | F磨煤机运行，且F磨煤机出口风粉温度<60℃ | current("2121_B_20HFC60AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC60CT001", $time), current("2121_B_20HJC60CT002", $time), current("2121_B_20HJC60CT003", $time), current("2121_B_20HJC60CT004", $time), current("2121_B_20HJC60CT005", $time), current("2121_B_20HJC60CT006", $time))<60 | 一级 | current(#2机磨煤机F 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机F出口风粉温度1, $time), current(磨煤机F出口风粉温度2, $time), current(磨煤机F出口风粉温度3, $time), current(磨煤机F出口风粉温度4, $time), current(磨煤机F出口风粉温度5, $time), current(磨煤机F出口风粉温度6, $time))<60
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨密封风/一次风差压低报警 | 安全性 | 10 | 磨密封风/一次风差压低现象 | 10 | 10 | 141 | 141 | 机理判据 | F磨煤机运行，且F磨煤机密封风/一次风差压<2kPa ; E磨煤机运行，且E磨煤机密封风/一次风差压<2kPa ; C磨煤机运行，且C磨煤机密封风/一次风差压<2kPa ; B磨煤机运行，且B磨煤机密封风/一次风差压<2kPa | current("2121_B_20HFC60AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HJC60CP004",$time)<2 | 一级 | current(#2机磨煤机F 合闸反馈,$time)==1 and current(磨F密封风/一次风差压,$time)<2
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨密封风/一次风差压低低报警 | 安全性 | 10 | 磨密封风/一次风差压低低现象 | 10 | 10 | 142 | 142 | 机理判据 | F磨煤机运行，且F磨煤机密封风/一次风差压<1kPa ; E磨煤机运行，且E磨煤机密封风/一次风差压<1kPa ; C磨煤机运行，且C磨煤机密封风/一次风差压<1kPa | current("2121_B_20HFC60AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HJC60CP004",$time)<1 | 一级 | current(#2机磨煤机F 合闸反馈,$time)==1 and current(磨F密封风/一次风差压,$time)<1
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机电流低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机电流低现象 | 10 | 10 | 149 | 149 | 机理判据 | F磨煤机运行，且F磨煤机电流<10A ; E磨煤机运行，且E磨煤机电流<10A ; A磨煤机运行，且A磨煤机电流<10A | current("2121_B_20HFC60AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HFC60AJ001XQ01",$time)<10 | 一级 | current(#2机磨煤机F 合闸反馈,$time)==1 and current(#2机磨煤机F 电流,$time)<10
2121-20P02HFC06 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组F磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机液压油比例溢流阀卡涩 | 安全性 | 10 | 磨煤机液压油比例溢流阀卡涩现象 | 10 | 10 | 184 OR 179 | 179 | 机理判据 | F给煤机煤量>15t/h;且（2F磨煤机液压油站比例溢流阀开度当前值-3分钟前历史值>8%,2F磨煤机液压油压力当前值-3分钟前历史值<0.5MPa; 或2F磨煤机液压油站比例溢流阀开度当前值-3分钟前历史值<8%,2F磨煤机液压油压力当前值>3分钟前历史值+2MPa ; abs(当前给煤量-1分钟前给煤量)＜2t/h且abs(当前液压油压力-1分钟前油压)>2MPa | current("2121_B_20_MIL6213_F08",$time)>15 and ((current("2121_B_20HFV60AA005XQ01",$time)-hisValue("2121_B_20HFV60AA005XQ01",180)>8 and current("2121_B_20HFV60CP001",$time)-hisValue("2121_B_20HFV60CP001",180)<0.5) or (current("2121_B_20HFV60AA005XQ01",$time)-hisValue("2121_B_20HFV60AA005XQ01",180)<8 and current("2121_B_20HFV60CP001",$time)>hisValue("2121_B_20HFV60CP001",180)+2)) | 一级 | current(2F给煤机煤量(最终值),$time)>15 and ((current(二号机F磨煤机比例溢流阀开度,$time)-hisValue(二号机F磨煤机比例溢流阀开度,180)>8 and current(磨煤机F加载油压力,$time)-hisValue(磨煤机F加载油压力,180)<0.5) or (current(二号机F磨煤机比例溢流阀开度,$time)-hisValue(二号机F磨煤机比例溢流阀开度,180)<8 and current(磨煤机F加载油压力,$time)>hisValue(磨煤机F加载油压力,180)+2))
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机冷一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机冷一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 28 AND 155 | 28 | 机理判据 | E磨煤机冷一次风门控制反馈>E磨煤机冷一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; E磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨煤机冷一次风门控制反馈>D磨煤机冷一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; D磨煤机电流>20A，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE50CG101XQ01", 1702576375615066112, 65, 1, "¦¦>", 10) | 一级 | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机E冷一次风档板阀位反馈, 1702576375615066112, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机热一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机热一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 35 AND 156 | 35 | 机理判据 | E磨煤机热一次风门控制反馈>E磨煤机热一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; E磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨煤机热一次风门控制反馈>D磨煤机热一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; D磨煤机电流>20A，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE50CG102XQ01", 1702576375615066112, 65, 1, "¦¦>", 10) |  | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机E热一次风档板阀位反馈, 1702576375615066112, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机进异物报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机进异物现象 | 10 | 10 | 65 AND 163 | 65 | 机理判据 | E磨煤机运行电流1分钟变化率>8A ; E磨煤机电流>20A，延时5min ; D磨煤机运行电流1分钟变化率>8A ; D磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFC50AJ001XQ01",$time)>8 |  | changeRateMin(#2机磨煤机E 电流,$time)>8
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 给煤机称重异常报警 | 安全性 | 10 | 给煤机称重异常现象 | 10 | 10 | 86 AND 159 | 86 | 机理判据 | abs(E给煤机转速-E给煤机转速评估值)>20，持续2min ; E磨煤机电流>20A，延时5min；E给煤机煤量>20t/h ; abs(D给煤机转速-D给煤机转速评估值)>20，持续2min ; D磨煤机电流>20A，延时5min；D给煤机流量>20t/h | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFB50CS001", 1702576375615066112, 120, 1, "¦¦>", 20) |  | diffSnapEvalByPeriod(E给煤机转速, 1702576375615066112, 120, 1, ¦¦>, 20)
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 给煤机出口堵煤或打滑报警 | 安全性 | 10 | 给煤机出口堵煤或打滑异常现象 | 10 | 10 | 160 AND 97 AND 100 | 97 | 机理判据 | E磨煤机出口风粉混合物温度1min上升值>1℃,持续5min ; E磨煤机进出口差压<0.8*E磨煤机进出口差压评估值 ; E磨煤机电流>20A，延时5min | minChangeRate("2121_B_20HJC50CT001",5,$time)>1 |  | minChangeRate(磨煤机E出口风粉温度1,5,$time)>1
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 磨磨辊润滑油温度异常 | 安全性 | 10 | 磨磨辊润滑油温度异常现象 | 10 | 10 | 108 AND 168 | 108 | 机理判据 | E磨磨辊润滑油温度1分钟变化率>1℃ ; E磨煤机电流>20A，延时5min ; C磨磨辊润滑油温度1分钟变化率>1℃ ; C磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV50CT019",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV50CT020",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV50CT021",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机E辊轴承润滑油温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机E辊轴承润滑油温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机E辊轴承润滑油温度3,$time)>1
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 磨电机轴承温度异常 | 安全性 | 10 | 磨电机轴承温度异常现象 | 10 | 10 | 110 AND 169 | 110 | 机理判据 | E磨电机轴承温度1分钟变化率>1℃ ; E磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV50CT017",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV50CT018",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV50CT022",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV50CT023",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机E电机轴承温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机E电机轴承温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机E电机轴承温度3,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机E电机轴承温度4,$time)>1
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低现象 | 10 | 10 | 129 | 129 | 机理判据 | E磨煤机运行，且E磨煤机出口风粉温度<65℃ | current("2121_B_20HFC50AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC50CT001", $time), current("2121_B_20HJC50CT002", $time), current("2121_B_20HJC50CT003", $time), current("2121_B_20HJC50CT004", $time), current("2121_B_20HJC50CT005", $time), current("2121_B_20HJC50CT006", $time))<65 | 一级 | current(#2机磨煤机E 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机E出口风粉温度1, $time), current(磨煤机E出口风粉温度2, $time), current(磨煤机E出口风粉温度3, $time), current(磨煤机E出口风粉温度4, $time), current(磨煤机E出口风粉温度5, $time), current(磨煤机E出口风粉温度6, $time))<65
2121-20P02HFC05 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组E磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低低现象 | 10 | 10 | 130 | 130 | 机理判据 | E磨煤机运行，且E磨煤机出口风粉温度<60℃ | current("2121_B_20HFC50AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC50CT001", $time), current("2121_B_20HJC50CT002", $time), current("2121_B_20HJC50CT003", $time), current("2121_B_20HJC50CT004", $time), current("2121_B_20HJC50CT005", $time), current("2121_B_20HJC50CT006", $time))<60 | 一级 | current(#2机磨煤机E 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机E出口风粉温度1, $time), current(磨煤机E出口风粉温度2, $time), current(磨煤机E出口风粉温度3, $time), current(磨煤机E出口风粉温度4, $time), current(磨煤机E出口风粉温度5, $time), current(磨煤机E出口风粉温度6, $time))<60
2121-20P02HFC04 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组D磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低现象 | 10 | 10 | 131 | 131 | 机理判据 | D磨煤机运行，且D磨煤机出口风粉温度<65℃ ; C磨煤机运行，且C磨煤机出口风粉温度<65℃ ; B磨煤机运行，且B磨煤机出口风粉温度<65℃ | current("2121_B_20HFC40AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC40CT001", $time), current("2121_B_20HJC40CT002", $time), current("2121_B_20HJC40CT003", $time), current("2121_B_20HJC40CT004", $time), current("2121_B_20HJC40CT005", $time), current("2121_B_20HJC40CT006", $time))<65 | 一级 | current(#2机磨煤机D 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机D出口风粉温度1, $time), current(磨煤机D出口风粉温度2, $time), current(磨煤机D出口风粉温度3, $time), current(磨煤机D出口风粉温度4, $time), current(磨煤机D出口风粉温度5, $time), current(磨煤机D出口风粉温度6, $time))<65
2121-20P02HFC04 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组D磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低低现象 | 10 | 10 | 132 | 132 | 机理判据 | D磨煤机运行，且D磨煤机出口风粉温度<60℃ ; C磨煤机运行，且C磨煤机出口风粉温度<60℃ | current("2121_B_20HFC40AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC40CT001", $time), current("2121_B_20HJC40CT002", $time), current("2121_B_20HJC40CT003", $time), current("2121_B_20HJC40CT004", $time), current("2121_B_20HJC40CT005", $time), current("2121_B_20HJC40CT006", $time))<60 |  | current(#2机磨煤机D 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机D出口风粉温度1, $time), current(磨煤机D出口风粉温度2, $time), current(磨煤机D出口风粉温度3, $time), current(磨煤机D出口风粉温度4, $time), current(磨煤机D出口风粉温度5, $time), current(磨煤机D出口风粉温度6, $time))<60
2121-20P02HFC04 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组D磨煤机推理诊断模型 | 磨密封风/一次风差压低报警 | 安全性 | 10 | 磨密封风/一次风差压低现象 | 10 | 10 | 143 | 143 | 机理判据 | D磨煤机运行，且D磨煤机密封风/一次风差压<2kPa | current("2121_B_20HFC40AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HJC40CP004",$time)<2 | 一级 | current(#2机磨煤机D 合闸反馈,$time)==1 and current(磨D密封风/一次风差压,$time)<2
2121-20P02HFC04 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组D磨煤机推理诊断模型 | 磨密封风/一次风差压低低报警 | 安全性 | 10 | 磨密封风/一次风差压低低现象 | 10 | 10 | 144 | 144 | 机理判据 | D磨煤机运行，且D磨煤机密封风/一次风差压<1kPa | current("2121_B_20HFC40AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HJC40CP004",$time)<1 | 一级 | current(#2机磨煤机D 合闸反馈,$time)==1 and current(磨D密封风/一次风差压,$time)<1
2121-20P02HFC04 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组D磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机电流低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机电流低现象 | 10 | 10 | 150 | 150 | 机理判据 | D磨煤机运行，且D磨煤机电流<10A ; B磨煤机运行，且B磨煤机电流<10A | current("2121_B_20HFC40AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HFC40AJ001XQ01",$time)<10 | 一级 | current(#2机磨煤机D 合闸反馈,$time)==1 and current(#2机磨煤机D 电流,$time)<10
2121-20P02HFC03 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组C磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机堵磨 | 安全性 | 10 | 磨煤机堵磨异常现象 | 10 | 10 | 154 AND 16 AND 14 AND 10 | 10 | 机理判据 | C磨煤机电流1分钟变化率>3A,持续2分钟 ; C磨煤机出口风粉混合物温度1min下降值>1℃,持续5min ; C磨煤机进出口差压≥1.2*C磨煤机进出口差压评估值 ; C磨煤机电流>20A，延时5min | minChangeRate("2121_B_20HFC30AJ001XQ01",2,$time)>3 |  | minChangeRate(#2机磨煤机C 电流,2,$time)>3
2121-20P02HFC03 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组C磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机冷一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机冷一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 28 AND 156 | 28 | 机理判据 | C磨煤机冷一次风门控制反馈>C磨煤机冷一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; C磨煤机电流>20A，延时5min ; B磨煤机冷一次风门控制反馈>B磨煤机冷一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; B磨煤机电流>20A，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE30CG101XQ01", 1702576378907594752, 65, 1, "¦¦>", 10) | 一级 | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机C冷一次风档板阀位反馈, 1702576378907594752, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC03 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组C磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机热一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机热一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 35 AND 157 | 35 | 机理判据 | C磨煤机热一次风门控制反馈>C磨煤机热一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; C磨煤机电流>20A，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE30CG102XQ01", 1702576378907594752, 65, 1, "¦¦>", 10) |  | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机C热一次风档板阀位反馈, 1702576378907594752, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC03 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组C磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机进异物报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机进异物现象 | 10 | 10 | 65 AND 42 | 42 | 机理判据 | C磨煤机电流>20A，延时5min ; C磨煤机运行电流1分钟变化率>8A ; B磨煤机电流>20A，延时5min ; B磨煤机运行电流1分钟变化率>8A ; A磨煤机电流>20A，延时5min ; A磨煤机运行电流1分钟变化率>8A | minBySec("2121_B_20HFC30AJ001XQ01",300)>20 | 一级 | minBySec(#2机磨煤机C 电流,300)>20
2121-20P02HFC03 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组C磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机着火报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机着火异常现象 | 10 | 10 | 67 AND 164 | 67 | 机理判据 | C磨出口温度>115℃ ; C磨煤机电流>20A，延时5min | current("2121_B_20HJC30CT001",$time)>115 | 一级 | current(磨煤机C出口风粉温度1,$time)>115
2121-20P02HFC03 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组C磨煤机推理诊断模型 | 给煤机出口堵煤或打滑报警 | 安全性 | 10 | 给煤机出口堵煤或打滑异常现象 | 10 | 10 | 162 AND 100 AND 97 | 97 | 机理判据 | C磨煤机出口风粉混合物温度1min上升值>1℃,持续5min ; C磨煤机进出口差压<0.8*C磨煤机进出口差压评估值 ; C磨煤机电流>20A，延时5min | minChangeRate("2121_B_20HJC30CT001",5,$time)>1 |  | minChangeRate(磨煤机C出口风粉温度1,5,$time)>1
2121-20P02HFC03 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组C磨煤机推理诊断模型 | 磨推力轴承温度异常 | 安全性 | 10 | 磨推力轴承温度异常现象 | 10 | 10 | 104 AND 166 | 104 | 机理判据 | C磨推力轴承温度1分钟变化率>1℃ ; C磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV30CT003",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV30CT004",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV30CT006",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV30CT007",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机C推力瓦温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机C推力瓦温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机C推力瓦温度3,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机C推力瓦温度4,$time)>1
2121-20P02HFC03 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组C磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机电流低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机电流低现象 | 10 | 10 | 151 | 151 | 机理判据 | C磨煤机运行，且C磨煤机电流<10A | current("2121_B_20HFC30AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HFC30AJ001XQ01",$time)<10 | 一级 | current(#2机磨煤机C 合闸反馈,$time)==1 and current(#2机磨煤机C 电流,$time)<10
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机热一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机热一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 35 AND 155 | 35 | 机理判据 | B磨煤机热一次风门控制反馈>B磨煤机热一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; B磨煤机电流>20A，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE20CG102XQ01", 1702576379054395392, 65, 1, "¦¦>", 10) |  | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机B热一次风档板阀位反馈, 1702576379054395392, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机着火报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机着火异常现象 | 10 | 10 | 67 AND 121 | 67 | 机理判据 | B磨出口温度>115℃ ; B磨煤机电流>20A，延时5min ; A磨出口温度>115℃ ; A磨煤机电流>20A，延时5min | current("2121_B_20HJC20CT001",$time)>115 | 一级 | current(磨煤机B出口风粉温度1,$time)>115
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 给煤机称重异常报警 | 安全性 | 10 | 给煤机称重异常现象 | 10 | 10 | 159 AND 86 | 86 | 机理判据 | abs(B给煤机转速-B给煤机转速评估值)>20，持续2min ; B磨煤机电流>20A，延时5min；B给煤机流量>20t/h | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFB20CS001", 1702576379054395392, 120, 1, "¦¦>", 20) |  | diffSnapEvalByPeriod(B给煤机转速, 1702576379054395392, 120, 1, ¦¦>, 20)
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 给煤机出口堵煤或打滑报警 | 安全性 | 10 | 给煤机出口堵煤或打滑异常现象 | 10 | 10 | 160 AND 100 AND 97 | 97 | 机理判据 | B磨煤机出口风粉混合物温度1min上升值>1℃,持续5min ; B磨煤机进出口差压<0.8*B磨煤机进出口差压评估值 ; B磨煤机电流>20A，延时5min | minChangeRate("2121_B_20HJC20CT001",5,$time)>1 |  | minChangeRate(磨煤机B出口风粉温度1,5,$time)>1
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 磨磨辊润滑油温度异常 | 安全性 | 10 | 磨磨辊润滑油温度异常现象 | 10 | 10 | 108 AND 109 | 108 | 机理判据 | B磨磨辊润滑油温度1分钟变化率>1℃ ; B磨煤机电流>20A，延时5min ; A磨磨辊润滑油温度1分钟变化率>1℃ ; A磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV20CT019",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV20CT020",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV20CT021",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机B辊轴承润滑油温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机B辊轴承润滑油温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机B辊轴承润滑油温度3,$time)>1
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 磨电机轴承温度异常 | 安全性 | 10 | 磨电机轴承温度异常现象 | 10 | 10 | 110 AND 111 | 110 | 机理判据 | B磨电机轴承温度1分钟变化率>1℃ ; B磨煤机电流>20A，延时5min ; A磨电机轴承温度1分钟变化率>1℃ ; A磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV20CT017",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV20CT018",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV20CT022",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV20CT023",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机B电机轴承温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机B电机轴承温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机B电机轴承温度3,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机B电机轴承温度4,$time)>1
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 磨推力轴承温度异常 | 安全性 | 10 | 磨推力轴承温度异常现象 | 10 | 10 | 104 AND 106 | 104 | 机理判据 | B磨推力轴承温度1分钟变化率>1℃ ; B磨煤机电流>20A，延时5min ; A磨推力轴承温度1分钟变化率>1℃ ; A磨煤机电流>20A，延时5min | changeRateMin("2121_B_20HFV20CT003",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV20CT004",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV20CT006",$time)>1 or changeRateMin("2121_B_20HFV20CT007",$time)>1 | 一级 | changeRateMin(磨煤机B推力瓦温度1,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机B推力瓦温度2,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机B推力瓦温度3,$time)>1 or changeRateMin(磨煤机B推力瓦温度4,$time)>1
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低低现象 | 10 | 10 | 133 | 133 | 机理判据 | B磨煤机运行，且B磨煤机出口风粉温度<60℃ | current("2121_B_20HFC20AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC20CT001", $time), current("2121_B_20HJC20CT002", $time), current("2121_B_20HJC20CT003", $time), current("2121_B_20HJC20CT004", $time), current("2121_B_20HJC20CT005", $time), current("2121_B_20HJC20CT006", $time))<60 | 一级 | current(#2机磨煤机B 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机B出口风粉温度1, $time), current(磨煤机B出口风粉温度2, $time), current(磨煤机B出口风粉温度3, $time), current(磨煤机B出口风粉温度4, $time), current(磨煤机B出口风粉温度5, $time), current(磨煤机B出口风粉温度6, $time))<60
2121-20P02HFC02 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组B磨煤机推理诊断模型 | 磨密封风/一次风差压低报警 | 安全性 | 10 | 磨密封风/一次风差压低低现象 | 10 | 10 | 142 | 142 | 机理判据 | B磨煤机运行，且B磨煤机密封风/一次风差压<1kPa | current("2121_B_20HFC20AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HJC20CP004",$time)<1 | 一级 | current(#2机磨煤机B 合闸反馈,$time)==1 and current(磨B密封风/一次风差压,$time)<1
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机堵磨 | 安全性 | 10 | 磨煤机堵磨异常现象 | 10 | 10 | 156 AND 10 AND 14 AND 16 | 10 | 机理判据 | A磨煤机电流1分钟变化率>3A,持续2分钟 ; A磨煤机出口风粉混合物温度1min下降值>1℃,持续5min ; A磨煤机进出口差压≥1.2*A磨煤机进出口差压评估值 ; A磨煤机运行，延时5min | minChangeRate("2121_B_20HFC10AJ001XQ01",2,$time)>3 | 一级 | minChangeRate(#2机磨煤机A 电流,2,$time)>3
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机冷一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机冷一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 28 AND 171 | 28 | 机理判据 | A磨煤机冷一次风门控制反馈>A磨煤机冷一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; A磨煤机运行，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE10CG101XQ01", 1702576382640525312, 65, 1, "¦¦>", 10) | 一级 | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机A冷一次风档板阀位反馈, 1702576382640525312, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机热一次风门开度异常报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机热一次风门开度异常现象 | 10 | 10 | 35 AND 174 | 35 | 机理判据 | A磨煤机热一次风门控制反馈>A磨煤机热一次风门控制反馈评估值+10，且持续65s ; A磨煤机运行，延时5min | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFE10CG102XQ01", 1702576382640525312, 65, 1, "¦¦>", 10) | 一级 | diffSnapEvalByPeriod(磨煤机A热一次风档板阀位反馈, 1702576382640525312, 65, 1, ¦¦>, 10)
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 给煤机称重异常报警 | 安全性 | 10 | 给煤机称重异常现象 | 10 | 10 | 86 AND 153 | 86 | 机理判据 | abs(A给煤机转速-A给煤机转速评估值)>20，持续2min ; A磨煤机运行，延时5min；A给煤机给煤量>20t/h； | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HFB10CS001", 1702576382640525312, 120, 1, "¦¦>", 20) | 一级 | diffSnapEvalByPeriod(A给煤机转速, 1702576382640525312, 120, 1, ¦¦>, 20)
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 给煤机出口堵煤或打滑报警 | 安全性 | 10 | 给煤机出口堵煤或打滑异常现象 | 10 | 10 | 176 AND 100 AND 97 | 97 | 机理判据 | A磨煤机出口风粉混合物温度1min上升值>1℃,持续5min ; A磨煤机进出口差压<0.8*A磨煤机进出口差压评估值 ; A磨煤机运行，延时5min | minChangeRate("2121_B_20HJC10CT001",5,$time)>1 |  | minChangeRate(磨煤机A出口风粉温度1,5,$time)>1
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低现象 | 10 | 10 | 126 | 126 | 机理判据 | A磨煤机运行，且A磨煤机出口风粉温度<65℃ | current("2121_B_20HFC10AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC10CT001", $time), current("2121_B_20HJC10CT002", $time), current("2121_B_20HJC10CT003", $time), current("2121_B_20HJC10CT004", $time), current("2121_B_20HJC10CT005", $time), current("2121_B_20HJC10CT006", $time))<65 | 一级 | current(#2机磨煤机A 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机A出口风粉温度1, $time), current(磨煤机A出口风粉温度2, $time), current(磨煤机A出口风粉温度3, $time), current(磨煤机A出口风粉温度4, $time), current(磨煤机A出口风粉温度5, $time), current(磨煤机A出口风粉温度6, $time))<65
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 磨煤机出口风粉温度低低报警 | 安全性 | 10 | 磨煤机出口风粉温度低低现象 | 10 | 10 | 132132 | 132 | 机理判据 | A磨煤机运行，且A磨煤机出口风粉温度<60℃ | current("2121_B_20HFC10AJ001XB01",$time)==1 and maxTag(current("2121_B_20HJC10CT001", $time), current("2121_B_20HJC10CT002", $time), current("2121_B_20HJC10CT003", $time), current("2121_B_20HJC10CT004", $time), current("2121_B_20HJC10CT005", $time), current("2121_B_20HJC10CT006", $time))<60 | 一级 | current(#2机磨煤机A 合闸反馈,$time)==1 and maxTag(current(磨煤机A出口风粉温度1, $time), current(磨煤机A出口风粉温度2, $time), current(磨煤机A出口风粉温度3, $time), current(磨煤机A出口风粉温度4, $time), current(磨煤机A出口风粉温度5, $time), current(磨煤机A出口风粉温度6, $time))<60
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 磨密封风/一次风差压低报警 | 安全性 | 10 | 磨密封风/一次风差压低现象 | 10 | 10 | 140 | 140 | 机理判据 | A磨煤机运行，且A磨煤机密封风/一次风差压<2kPa | current("2121_B_20HFC10AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HJC10CP004",$time)<2 | 一级 | current(#2机磨煤机A 合闸反馈,$time)==1 and current(磨A密封风/一次风差压,$time)<2
2121-20P02HFC01 | 制粉系统 | 子系统 | #2机组A磨煤机推理诊断模型 | 磨密封风/一次风差压低低报警 | 安全性 | 10 | 磨密封风/一次风差压低低现象 | 10 | 10 | 141 | 141 | 机理判据 | A磨煤机运行，且A磨煤机密封风/一次风差压<1kPa | current("2121_B_20HFC10AJ001XB01",$time)==1 and current("2121_B_20HJC10CP004",$time)<1 | 一级 | current(#2机磨煤机A 合闸反馈,$time)==1 and current(磨A密封风/一次风差压,$time)<1
2121-20P02HSA02EQ001 | 2号尿素水解器系统 | 设备 | #2机组尿素水解器推理诊断模型 | 尿素水解器尿素溶液进口气动调阀状态异常报警 | 安全性 | 10 | 供氨流量正常变化但炉尿素水解器尿素溶液进口气动调阀开度变化异常 | 10 | 10 | 9 AND 5 | 5 | 机理判据 | (至A反应器混合器氨气流量+至B反应器混合器氨气流量)1分钟变化率>0 ; 炉尿素水解器尿素溶液进口气动调阀反馈1分钟变化率<0 | (changeRateMin("2121_B_20HSK31CF001A",$time)+changeRateMin("2121_B_20HSK32CF001A",$time))>0 | 一级 | (changeRateMin(至#2炉脱硝A反应器氨/空气混合器氨气流量,$time)+changeRateMin(至#2炉脱硝B反应器氨/空气混合器氨气流量,$time))>0
2121-20P02HSA02EQ001 | 2号尿素水解器系统 | 设备 | #2机组尿素水解器推理诊断模型 | 尿素水解器虚假液位报警 | 安全性 | 10 | 供氨流量正常变化但炉尿素水解器液位变化异常 | 10 | 10 | 13 AND 17 | 13 | 机理判据 | 炉尿素水解器液位<0 ; (至A反应器混合器氨气流量+至B反应器混合器氨气流量)1分钟变化率>0 | avg(current("2121_20_01HSK20CL101A",$time),current("2121_20_01HSK20CL102A",$time))<0 | 一级 | avg(current(炉尿素水解器液位1,$time),current(炉尿素水解器液位2,$time))<0
2121-20P02HTX002 | 氨逃逸量表 | 设备 | #2机组氨逃逸量表推理诊断模型 | 侧氨逃逸量表异常报警 | 安全性 | 10 | 脱硝后烟气3含量过高或过低 | 10 | 10 | 5 OR 6 | 5 | 机理判据 | A脱硝后烟气NH3含量＞50ppm ; A侧脱硝后烟气NH3含量< 0 ppm | current("2121_B_20HSK31CQ001A",$time)>50 | 一级 | current(#2炉脱硝B反应器侧氨逃逸,$time)>50
2121-20P02HTX002 | 氨逃逸量表 | 设备 | #2机组氨逃逸量表推理诊断模型 | 侧氨逃逸量表异常报警 | 安全性 | 10 | 脱硝后烟气3含量过高或过低 | 10 | 10 | 14 OR 15 | 14 | 机理判据 | B脱硝后烟气NH3含量＞50ppm ; B侧脱硝后烟气NH3含量< 0 ppm | current("2121_B_20HSK32CQ001A",$time)>50 | 一级 | current(#2炉脱硝A反应器侧氨逃逸,$time)>50
2121-20P02HTX001 | 喷氨 | 设备 | #2机组喷氨推理诊断模型 | 喷氨异常报警 | 安全性 | 10 | 机组氨耗量高 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | 氨耗量>氨耗量评估值+0.5 kg/t煤 | (current("2121_B_20HSK31CF001A",$time)+current("2121_B_20HSK32CF001A",$time))/current("2121_B_20_FF1002_F01",$time)>=(estval("2121_B_20HSK31CF001A",1702576381696806912,190,$time)+estval("2121_B_20HSK32CF001A",1702576384171446272,190,$time))/estval("2121_B_20_FF1002_F01",1702576379415105536,316,$time)+0.5 | 一级 | (current(至#2炉脱硝A反应器氨/空气混合器氨气流量,$time)+current(至#2炉脱硝B反应器氨/空气混合器氨气流量,$time))/current(总煤量1,$time)>=(estval(至#2炉脱硝A反应器氨/空气混合器氨气流量,1702576381696806912,190,$time)+estval(至#2炉脱硝B反应器氨/空气混合器氨气流量,1702576384171446272,190,$time))/estval(总煤量1,1702576379415105536,316,$time)+0.5
2121-20P02HTX001 | 喷氨 | 设备 | #2机组喷氨推理诊断模型 | 过量喷氨报警 | 安全性 | 10 | 侧脱硝后烟气3含量高且机组氨耗量高 | 10 | 10 | 14 AND 13 | 13 | 机理判据 | A侧脱硝后烟气NH3含量＞3ppm ; 氨耗量>氨耗量评估值+0.1 kg/t煤 | current("2121_B_20HSK31CQ001A",$time)>3 | 一级 | current(#2炉脱硝B反应器侧氨逃逸,$time)>3
2121-20P02HTX001 | 喷氨 | 设备 | #2机组喷氨推理诊断模型 | 过量喷氨报警 | 安全性 | 10 | 侧脱硝后烟气3含量高且机组氨耗量高 | 10 | 10 | 27 AND 26 | 26 | 机理判据 | B侧脱硝后烟气NH3含量＞3ppm ; 氨耗量>氨耗量评估值+0.1 kg/t煤 | current("2121_B_20HSK32CQ001A",$time)>3 | 一级 | current(#2炉脱硝A反应器侧氨逃逸,$time)>3
2121-20P02HAJ30 | 高温再热器 | 子系统 | #2机组高温再热器推理诊断模型 | 侧高温再热器积灰报警 | 安全性 | 10 | 侧高再出入口蒸汽温升异常 | 10 | 10 | 17 AND 5 | 5 | 机理判据 | A侧高温再热器入口温度与评估值偏差小于3℃，延时5分钟； A侧高温再热器出口温度比评估值大10℃，延时5分钟 ; 5分钟内最大变化速率不超过3.5MW | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LBB11CT001", 1702576380375601152, 300, 1, ">", 10) and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HAJ11CT002", 1702576380375601152, 300, 1, "<", 3) |  | diffSnapEvalByPeriod(高温再热器A出口温度, 1702576380375601152, 300, 1, >, 10) and diffSnapEvalByPeriod(再热器减温器A出口温度1, 1702576380375601152, 300, 1, <, 3)
2121-20P02HAJ30 | 高温再热器 | 子系统 | #2机组高温再热器推理诊断模型 | 侧高温再热器积灰报警 | 安全性 | 10 | 侧高再出入口蒸汽温升异常 | 10 | 10 | 19 AND 12 | 12 | 机理判据 | B侧高温再热器入口温度与评估值偏差小于3℃，延时5分钟；B侧高温再热器出口温度比评估值大10℃，延时5分钟 ; 5分钟内最大变化速率不超过3.5MW | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LBB12CT001", 1702576380375601152, 300, 1, ">", 10) and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HAJ12CT002", 1702576380375601152, 300, 1, "<", 3) |  | diffSnapEvalByPeriod(高温再热器B出口温度, 1702576380375601152, 300, 1, >, 10) and diffSnapEvalByPeriod(再热器减温器B出口温度1, 1702576380375601152, 300, 1, <, 3)
2121-20P02HAJ00 | 再热器减温水 | 子系统 | #2机组再热器减温水推理诊断模型 | 侧再热器减温水调阀开度异常 | 安全性 | 10 | 侧再热器减温水调阀开度大 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | A侧再热器减温水投自动，abs(A侧再热器减温水调阀反馈-A侧再热器调阀反馈评估值)>15%，持续5min | current("2121_B_20_RH1002_L01",$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LAF21CG101XQ01", 1702576382112043008, 300, 1, "¦¦>", 15) |  | current(A侧再热器减温水自动回路自动,$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod(再热蒸汽减温器A喷水调节阀阀位反馈, 1702576382112043008, 300, 1, ¦¦>, 15)
2121-20P02HAJ00 | 再热器减温水 | 子系统 | #2机组再热器减温水推理诊断模型 | 侧再热器减温水调阀开度异常 | 安全性 | 10 | 侧再热器减温水调阀开度大 | 10 | 10 | 12 | 12 | 机理判据 | B侧再热器减温水投自动，abs(B侧再热器减温水调阀反馈-B侧再热器调阀反馈评估值)>15%，持续5min | current("2121_B_20_RH2002_L01",$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LAF22CG101XQ01", 1702576382112043008, 300, 1, "¦¦>", 15) |  | current(B侧再热器减温水自动回路自动,$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod(再热蒸汽减温器B喷水调节阀阀位反馈, 1702576382112043008, 300, 1, ¦¦>, 15)
2121-20P02HAJ10 | 低温再热器 | 子系统 | #2机组低温再热器推理诊断模型 | 低温再热器积灰报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧低再出入口蒸汽温升异常 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | A侧低再出入口蒸汽温升<=A侧低再出入口蒸汽温升评估值-3℃ | current("2121_B_20HAJ11CT001",$time)-current("2121_B_20LBC11CT001",$time)<=(estval("2121_B_20HAJ11CT001",1702576382112043008,480,$time)-estval("2121_B_20LBC11CT001",1702576382112043008,309,$time))-3 | 一级 | current(再热器减温器A进口温度1,$time)-current(低温再热器进口温度A,$time)<=(estval(再热器减温器A进口温度1,1702576382112043008,480,$time)-estval(低温再热器进口温度A,1702576382112043008,309,$time))-3
2121-20P02HAJ10 | 低温再热器 | 子系统 | #2机组低温再热器推理诊断模型 | 低温再热器积灰报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧低再出入口蒸汽温升异常 | 10 | 10 | 12 | 12 | 机理判据 | B侧低再出入口蒸汽温升<=B侧低再出入口蒸汽温升评估值-3℃ | current("2121_B_20HAJ12CT001",$time)-current("2121_B_20LBC12CT001",$time)<=(estval("2121_B_20HAJ12CT001",1702576382112043008,480,$time)-estval("2121_B_20LBC12CT001",1702576382112043008,309,$time))-3 | 一级 | current(再热器减温器B进口温度1,$time)-current(低温再热器进口温度B,$time)<=(estval(再热器减温器B进口温度1,1702576382112043008,480,$time)-estval(低温再热器进口温度B,1702576382112043008,309,$time))-3
2121-20P02HAH50 | 高温过热器 | 子系统 | #2机组高温过热器推理诊断模型 | 高温过热器积灰报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧高过热器出入口蒸汽温升异常 | 10 | 10 | 6 | 6 | 机理判据 | A侧高温过热器入口温度与评估值偏差小于3℃，延时5分钟，A侧高温过热器出口温度比评估值大10℃，延时5分钟 | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LBA51CT001", 1702576375761866752, 300, 1, ">", 10) and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HAH41CT003", 1702576375761866752, 300, 1, "<", 3) |  | diffSnapEvalByPeriod(高温过热器出口温度A1, 1702576375761866752, 300, 1, >, 10) and diffSnapEvalByPeriod(过热器二级喷水减温器A出口温度2, 1702576375761866752, 300, 1, <, 3)
2121-20P02HAH50 | 高温过热器 | 子系统 | #2机组高温过热器推理诊断模型 | 高温过热器积灰报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧高过热器出入口蒸汽温升异常 | 10 | 10 | 20 | 20 | 机理判据 | B侧高温过热器入口温度与评估值偏差小于3℃，延时5分钟，B侧高温过热器出口温度比评估值大10℃，延时5分钟 | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LBA52CT001", 1702576375761866752, 300, 1, ">", 10) and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HAH42CT003", 1702576375761866752, 300, 1, "<", 3) |  | diffSnapEvalByPeriod(高温过热器出口温度B1, 1702576375761866752, 300, 1, >, 10) and diffSnapEvalByPeriod(过热器二级喷水减温器B出口温度2, 1702576375761866752, 300, 1, <, 3)
2121-20P02LAE10 | 过热器减温水 | 子系统 | #2机组过热器二级减温水推理诊断模型 | 侧过热器二级减温水调阀开度异常 | 安全性 | 10 | 侧过热器二级减温水调阀开度大 | 10 | 10 | 18 | 18 | 机理判据 | A侧二级减温水投自动，abs(A侧过热器二级减温水调阀反馈-A侧过热器二级减温水调阀反馈评估值)>15%，持续5min | current("2121_B_2RYAAUTO",$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LAE85CG101XQ01", 1702576377238261760, 300, 1, "¦¦>", 15) |  | current(A侧二级减温水自动回路自动,$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod(过热器二级减温器A喷水调节阀阀位反馈, 1702576377238261760, 300, 1, ¦¦>, 15)
2121-20P02LAE10 | 过热器减温水 | 子系统 | #2机组过热器二级减温水推理诊断模型 | 侧过热器二级减温水调阀开度异常 | 安全性 | 10 | 侧过热器二级减温水调阀开度大 | 10 | 10 | 19 | 19 | 机理判据 | B侧二级减温水投自动，abs(B侧过热器二级减温水调阀反馈-B侧过热器二级减温水调阀反馈评估值)>15%，持续5min | current("2121_B_2RYBAUTO",$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LAE86CG101XQ01", 1702576377238261760, 300, 1, "¦¦>", 15) |  | current(B侧二级减温水自动回路自动,$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod(过热器二级减温器B喷水调节阀阀位反馈, 1702576377238261760, 300, 1, ¦¦>, 15)
2121-20P02LAE10AC001 | 过热器一级减温水 | 设备 | #2机组过热器一级减温水推理诊断模型 | 侧过热器一级减温水调阀开度异常 | 安全性 | 10 | 侧过热器一级减温水调阀开度大 | 10 | 10 | 15 | 15 | 机理判据 | A侧一级减温水投自动，abs(A侧过热器一级减温水调阀反馈-A侧过热器一级减温水调阀反馈评估值)>15%，持续5min | current("2121_B_1RYAAUTO",$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LAE82CG101XQ01", 1702576379649986560, 300, 1, "¦¦>", 15) | 一级 | current(A侧一级减温水自动回路自动,$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod(过热器一级减温器A喷水调节阀阀位反馈, 1702576379649986560, 300, 1, ¦¦>, 15)
2121-20P02LAE10AC001 | 过热器一级减温水 | 设备 | #2机组过热器一级减温水推理诊断模型 | 侧过热器一级减温水调阀开度异常 | 安全性 | 10 | 侧过热器一级减温水调阀开度大 | 10 | 10 | 16 | 16 | 机理判据 | B侧一级减温水投自动，abs(B侧过热器一级减温水调阀反馈-B侧过热器一级减温水调阀反馈评估值)>15%，持续5min | current("2121_B_1RYBAUTO",$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20LAE83CG101XQ01", 1702576379649986560, 300, 1, "¦¦>", 15) | 一级 | current(B侧一级减温水自动回路自动,$time)==1 and diffSnapEvalByPeriod(过热器一级减温器B喷水调节阀阀位反馈, 1702576379649986560, 300, 1, ¦¦>, 15)
2121-20P02HAH30 | 低温过热器 | 子系统 | #2机组低温过热器推理诊断模型 | 低温过热器积灰报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧低过进出口蒸汽温升异常 | 10 | 10 | 5 | 5 | 机理判据 | A侧低过进出口蒸汽温升<=A侧低过进出口蒸汽温升评估值-7℃ | (current("2121_B_20HAH31CT001",$time)-current("2121_B_20HAH20CT001",$time))<=(estval("2121_B_20HAH31CT001",1702576379649986560,418,$time)-estval("2121_B_20HAH20CT001",1702576379649986560,387,$time))-7 | 一级 | (current(过热器一级喷水减温器A进口温度1,$time)-current(低温过热器进口温度1,$time))<=(estval(过热器一级喷水减温器A进口温度1,1702576379649986560,418,$time)-estval(低温过热器进口温度1,1702576379649986560,387,$time))-7
2121-20P02HAH30 | 低温过热器 | 子系统 | #2机组低温过热器推理诊断模型 | 低温过热器积灰报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧低过进出口蒸汽温升异常 | 10 | 10 | 13 | 13 | 机理判据 | B侧低过进出口蒸汽温升<=B侧低过进出口蒸汽温升评估值-7℃ | (current("2121_B_20HAH32CT001",$time)-current("2121_B_20HAH20CT002",$time))<=(estval("2121_B_20HAH32CT001",1702576379649986560,418,$time)-estval("2121_B_20HAH20CT002",1702576379649986560,387,$time))-7 | 一级 | (current(过热器一级喷水减温器B进口温度1,$time)-current(低温过热器进口温度2,$time))<=(estval(过热器一级喷水减温器B进口温度1,1702576379649986560,418,$time)-estval(低温过热器进口温度2,1702576379649986560,387,$time))-7
2121-20P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | #2机组省煤器推理诊断模型 | 省煤器积灰报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧省煤器出口烟温异常且侧省煤器给水温升异常 | 10 | 10 | 10 AND 5 | 5 | 机理判据 | B侧省煤器出口烟温平均值>B侧省煤器出口烟温评估值+20℃，持续时间>20分钟 ; 省煤器给水温升<=省煤器给水温升评估值-7℃ | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HBB10CT017", 1702576378374918144, 1200, 1, ">", 20) | 一级 | diffSnapEvalByPeriod(省煤器B出口烟气温度1, 1702576378374918144, 1200, 1, >, 20)
2121-20P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | #2机组省煤器推理诊断模型 | 省煤器积灰报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧省煤器出口烟温异常且侧省煤器给水温升异常 | 10 | 10 | 21 AND 16 | 16 | 机理判据 | A侧省煤器出口烟温平均值>A侧省煤器出口烟温评估值+20℃，持续时间>20分钟 ; 省煤器给水温升<=省煤器给水温升评估值-7℃ | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HBB10CT015", 1702576379415105536, 1200, 1, ">", 20) | 一级 | diffSnapEvalByPeriod(省煤器A出口烟气温度1, 1702576379415105536, 1200, 1, >, 20)
2121-20P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | #2机组省煤器推理诊断模型 | 省煤器二次燃烧报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧省煤器出口烟温高且侧省煤器出口氧量低 | 10 | 10 | 29 AND 28 | 28 | 机理判据 | B侧省煤器出口烟温平均值>B侧省煤器出口烟温评估值+100℃ ; B侧省煤器出口氧量<3 | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HBB10CT017", 1702576378374918144, 65, 1, ">", 100) |  | diffSnapEvalByPeriod(省煤器B出口烟气温度1, 1702576378374918144, 65, 1, >, 100)
2121-20P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | #2机组省煤器推理诊断模型 | 省煤器二次燃烧报警(侧) | 安全性 | 10 | 侧省煤器出口烟温高且侧省煤器出口氧量低 | 10 | 10 | 44 AND 38 | 38 | 机理判据 | A侧省煤器出口烟温平均值>A侧省煤器出口烟温评估值+100℃ ; A侧省煤器出口氧量<3 | diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20HBB10CT015", 1702576379415105536, 65, 1, ">", 100) |  | diffSnapEvalByPeriod(省煤器A出口烟气温度1, 1702576379415105536, 65, 1, >, 100)
2121-20P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | #2机组省煤器推理诊断模型 | 给水流量测点数值异常 | 安全性 | 10 | 给水流量测点数值偏离正常值 | 10 | 10 | 63 | 63 | 机理判据 | 给水自动投入，给水流量测点数值>给水流量评估值+50t/h | (current("2121_B_BFPTAAUTO",$time)==1 and current("2121_B_BFPTBAUTO",$time)==1 and current("2121_B_MDFPAUTO",$time)==1) and diffSnapEvalByPeriod("2121_B_20_FW2001_F06", 1702576380375601152, 65, 1, ">", 50) |  | (current(给水自动回路自动1,$time)==1 and current(给水自动回路自动2,$time)==1 and current(给水自动回路自动3,$time)==1) and diffSnapEvalByPeriod(给水流量, 1702576380375601152, 65, 1, >, 50)
2121-20P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | #2机组省煤器推理诊断模型 | 氧化皮堆积异常 | 安全性 | 10 | 省煤器进口至高过出口汽水阻力异常 | 10 | 10 | 机组负荷1分钟变化量<5MW,持续10min_75 AND 72 | 72 | 机理判据 | 省煤器进口至高过出口汽水阻力>省煤器进口至高过出口汽水阻力评估值+0.3MPa ; 机组负荷1分钟变化量<3.5MW,持续10min | (current("2121_B_20LAB50CP011",$time)-current("2121_B_20LBA51CP001N",$time))>(estval("2121_B_20LAB50CP011",1702576379415105536,21,$time)-estval("2121_B_20LBA51CP001N",1702576383038984192,20,$time))+0.3 | 一级 | (current(省煤器进口压力,$time)-current(高温过热器出口压力A,$time))>(estval(省煤器进口压力,1702576379415105536,21,$time)-estval(高温过热器出口压力A,1702576383038984192,20,$time))+0.3
2121-20P01LAC04AF002 | 小机润滑油系统 | 子系统 | B小机润滑油系统投运 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 105AND104 | 104 | 机理判据 | 给水泵汽机B润滑油泵#1/#2任一运行 ; 母管压力异常 | current("2121_B_20XAA21AP001XB01",$time) ==1 or current("2121_B_20XAA21AP002XB01",$time) ==1 | 一级 | current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵合闸反馈,$time) ==1 or current(#2机给水泵汽机B #2交流油泵合闸反馈,$time) ==1
2121-20P01LAC04AF002 | 小机润滑油系统 | 子系统 | B小机润滑油系统投运 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 112AND106 | 106 | 机理判据 | 给水泵汽机B润滑油泵#1运行且电流异常 ; 给泵汽机B润滑油泵#2运行且电流异常 | current("2121_B_20XAA21AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20XAA21AP001XQ01",$time) <=50 or current("2121_B_20XAA21AP001XQ01",$time) >= 65 ) | 一级 | current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵电流,$time) <=50 or current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵电流,$time) >= 65 )
2121-20P01LAC04AF002 | 小机润滑油系统 | 子系统 | B小机润滑油系统投运 | 油箱液位异常 |  | 10 | 水箱液位异常 | 1 | 5 | 107 | 107 | 机理判据 | 给水泵汽机B润滑油箱液位异常 | current("2121_B_20XAA21CL301",$time) >= 400 or current("2121_B_20XAA21CL301",$time) <= 300 | 一级 | current(给水泵汽机B润滑油箱液位,$time) >= 400 or current(给水泵汽机B润滑油箱液位,$time) <= 300
2121-20P01LAC04AF001 | 小机润滑油系统 | 子系统 | A小机润滑油系统投运 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 60AND59 | 59 | 机理判据 | 给水泵汽机A润滑油泵A/B任一运行 ; 母管压力异常 | current("2121_B_20XAA11AP001XB01",$time) ==1 or current("2121_B_20XAA11AP002XB01",$time) ==1 | 一级 | current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵合闸反馈,$time) ==1 or current(#2机给水泵汽机A #2交流油泵合闸反馈,$time) ==1
2121-20P01LAC04AF001 | 小机润滑油系统 | 子系统 | A小机润滑油系统投运 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 67OR61 | 61 | 机理判据 | 给水泵汽机A润滑油泵#1运行且电流异常 ; 给泵汽机A润滑油泵#2运行且电流异常 | current("2121_B_20XAA11AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20XAA11AP001XQ01",$time) <=50 or current("2121_B_20XAA11AP001XQ01",$time) >= 65 ) | 一级 | current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵电流,$time) <=50 or current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵电流,$time) >= 65 )
2121-20P01LAC04AF001 | 小机润滑油系统 | 子系统 | A小机润滑油系统投运 | 油箱液位异常 |  | 10 | 水箱液位异常 | 1 | 5 | 62 | 62 | 机理判据 | 给水泵汽机A润滑油箱液位异常 | current("2121_B_20XAA11CL301",$time) >= 600 or current("2121_B_20XAA11CL301",$time) <= 450 | 一级 | current(给水泵汽机A润滑油箱液位,$time) >= 600 or current(给水泵汽机A润滑油箱液位,$time) <= 450
2121-20P01LAC04EQ002 | 小机润滑油泵 | 设备 | B小机润滑油泵定期切换 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 10 | 10 | 机理判据 | 母管压力异常 ; 母管压力异常 ; 母管压力异常 | current("2121_B_20XAA21CP001",$time) <= 0.22 or current("2121_B_20XAA21CP001",$time) >= 0.35 or abs(changeRateSec("2121_B_20XAA21CP001",5,$time)) >= 0.1 | 一级 | current(给水泵汽机B润滑油总管压力,$time) <= 0.22 or current(给水泵汽机B润滑油总管压力,$time) >= 0.35 or abs(changeRateSec(给水泵汽机B润滑油总管压力,5,$time)) >= 0.1
2121-20P01LAC04EQ002 | 小机润滑油泵 | 设备 | B小机润滑油泵定期切换 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 26OR24 | 24 | 机理判据 | 给水泵汽机B #1交流油泵电流异常 ; 给水泵汽机B #2交流油泵电流异常 | current("2121_B_20XAA21AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20XAA21AP001XQ01",$time) <=50 or current("2121_B_20XAA21AP001XQ01",$time) >= 65 ) | 一级 | current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵电流,$time) <=50 or current(#2机给水泵汽机B #1交流油泵电流,$time) >= 65 )
2121-20P01LAC04EQ002 | 小机润滑油泵 | 设备 | B小机润滑油泵定期切换 | 油箱液位异常 |  | 10 | 水箱液位异常 | 1 | 5 | 28 | 28 | 机理判据 | 油箱液位异常 ; 油箱液位异常 | current("2121_B_20XAA21CL301",$time) >= 400 or current("2121_B_20XAA21CL301",$time) <= 300 or abs(changeRateSec("2121_B_20XAA21CL301",30,$time)) > 50 | 一级 | current(给水泵汽机B润滑油箱液位,$time) >= 400 or current(给水泵汽机B润滑油箱液位,$time) <= 300 or abs(changeRateSec(给水泵汽机B润滑油箱液位,30,$time)) > 50
2121-20P01LAC04EQ001 | 小机润滑油泵 | 设备 | A小机润滑油泵定期切换 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 25OR26 | 25 | 机理判据 | 给水泵汽机A #1交流油泵电流异常 ; 给水泵汽机A #2交流油泵电流异常 | current("2121_B_20XAA11AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20XAA11AP001XQ01",$time) <=50 or current("2121_B_20XAA11AP001XQ01",$time) >= 65 ) | 一级 | current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵电流,$time) <=50 or current(#2机给水泵汽机A #1交流油泵电流,$time) >= 65 )
2121-20P01PH01EQ002 | 闭冷泵 | 设备 | 闭冷泵定期切换 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 53OR25 | 25 | 机理判据 | 闭冷泵A电流异常 ; 闭冷泵B电流异常 | current("2121_B_20PGC11AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20PGC11AP001XQ01",$time) <=10 or current("2121_B_20PGC11AP001XQ01",$time) >= 30 ) | 一级 | current(#2机闭式循环冷却水泵A 合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机闭式循环冷却水泵A 电流,$time) <=10 or current(#2机闭式循环冷却水泵A 电流,$time) >= 30 )
2121-20P01PH01EQ002 | 闭冷泵 | 设备 | 闭冷泵定期切换 | 水箱液位异常 |  | 10 | 水箱液位异常 | 1 | 5 | 28 | 28 | 机理判据 | 水箱水位异常 | current("2121_20_PGB01CL001_SD",$time) >= 520 or current("2121_20_PGB01CL001_SD",$time) <= 450 or abs(changeRateSec("2121_20_PGB01CL001_SD",30,$time)) > 50 | 一级 | current(闭式循环冷却水膨胀水箱液位,$time) >= 520 or current(闭式循环冷却水膨胀水箱液位,$time) <= 450 or abs(changeRateSec(闭式循环冷却水膨胀水箱液位,30,$time)) > 50
2121-20P01MX | 油系统 | 系统 | EH油系统投运 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 53AND54 | 53 | 机理判据 | EH油泵#1/#2任一运行 ; 母管压力异常 | current("2121_B_20MAX11AP001XB01",$time) ==1 or current("2121_B_20MAX12AP001XB01",$time) ==1 | 一级 | current(#2机汽机抗燃油1#主油泵 运行状态,$time) ==1 or current(#2机汽机抗燃油2#主油泵 运行状态,$time) ==1
2121-20P01MX | 油系统 | 系统 | EH油系统投运 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 55OR61 | 55 | 机理判据 | EH油泵#1运行且电流异常 ; EH油泵#2运行且电流异常 | current("2121_B_20MAX11AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20MAX11AP001XQ01",$time) <=20 or current("2121_B_20MAX12AP001XQ01",$time) >= 30 ) | 一级 | current(#2机汽机抗燃油1#主油泵 运行状态,$time)==1 and (current(#2机汽机抗燃油1#主油泵 电流,$time) <=20 or current(#2机汽机抗燃油2#主油泵 电流,$time) >= 30 )
2121-20P01MC | 发电机密封油系统 | 系统 | 发电机密封油系统投运 | 母管压力异常 |  | 10 | 母管压力异常 | 1 | 5 | 10AND5 | 5 | 机理判据 | 发电机密封油泵A/B任一运行 ; 母管压力异常 | current("2121_B_20MKW16AP001XB01",$time) ==1 or current("2121_B_20MKW17AP001XB01",$time) ==1 | 一级 | current(#2机发电机交流密封油泵A合闸反馈,$time) ==1 or current(#2机发电机交流密封油泵B合闸反馈,$time) ==1
2121-20P01MC | 发电机密封油系统 | 系统 | 发电机密封油系统投运 | 电流异常 |  | 10 | 电流异常 | 1 | 5 | 69OR12 | 12 | 机理判据 | 密封油泵A运行且电流异常 ; 密封油泵B运行且电流异常 | current("2121_B_20MKW16AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20MKW16AP001XQ01",$time) <=10 or current("2121_B_20MKW16AP001XQ01",$time) >= 20 ) | 一级 | current(#2机发电机交流密封油泵A合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机发电机交流密封油泵A电流,$time) <=10 or current(#2机发电机交流密封油泵A电流,$time) >= 20 )
2121-20P01MC | 发电机密封油系统 | 系统 | 发电机密封油系统投运 | 油箱液位异常 |  | 10 | 油箱液位异常 | 1 | 5 | 38 | 38 | 机理判据 | 发电机真空密封油箱液位异常 | current("2121_B_20MKW12CL001",$time) >= 60 or current("2121_B_20MKW12CL001",$time) <= 40 | 一级 | current(发电机真空油箱液位,$time) >= 60 or current(发电机真空油箱液位,$time) <= 40
2121-20P01MRA01 | 定子冷却水系统 | 子系统 | 定冷水系统投运 | 系统母管压力异常 |  | 10 | 定冷水系统母管压力异常 | 1 | 5 | 10AND59 | 10 | 机理判据 | 定冷水母管压力异常 ; 定冷泵A/B任一运行 | current("2121_B_20MKF12CP001",$time) <=0.5 | 一级 | current(发电机定子冷却水泵出口母管压力,$time) <=0.5
2121-20P01MRA01 | 定子冷却水系统 | 子系统 | 定冷水系统投运 | 系统流量异常 |  | 10 | 定冷水系统流量异常 | 1 | 5 | 25AND9 | 9 | 机理判据 | 定冷泵系统流量异常 ; 定冷泵A/B任一运行 | current("2121_B_GENCOOLWTRFLOW",$time)==1 | 一级 | current(发电机冷却水流量,$time)==1
2121-20P01MRA01 | 定子冷却水系统 | 子系统 | 定冷水系统投运 | 泵电流异常 |  | 10 | 定冷水系统电流异常 | 1 | 5 | 12 OR 30 | 12 | 机理判据 | 定冷泵A运行且电流异常 ; 定冷泵B运行且电流异常 | current("2121_B_20MKF10AP001XB01",$time)==1 and (current("2121_B_20MKF10AP001XQ01",$time) >=70 or current("2121_B_20MKF10AP001XQ01",$time) <= 40) | 一级 | current(#2机发电机定子冷却水泵A 合闸反馈,$time)==1 and (current(#2机发电机定子冷却水泵A 电流,$time) >=70 or current(#2机发电机定子冷却水泵A 电流,$time) <= 40)
2121-20P01MRA01 | 定子冷却水系统 | 子系统 | 定冷水系统投运 | 系统水箱水位异常 |  | 10 | 定冷水箱液位异常 | 1 | 5 | 38 | 38 | 机理判据 | 定冷水箱液位异常 | current("2121_B_20MKF05CL001",$time)<=400 or current("2121_B_20MKF05CL001",$time)>= 650 or abs(changeRateSec("2121_B_20MKF05CL001",30,$time)) > 100 | 一级 | current(发电机定子冷却水箱液位,$time)<=400 or current(发电机定子冷却水箱液位,$time)>= 650 or abs(changeRateSec(发电机定子冷却水箱液位,30,$time)) > 100