## 模型列表
节点KKS编码 | 节点名称 | 节点类型 | 模型名称 | 故障模式名称 | 类型 | 报警阈值 | 现象名称 | 频度 | 重要度 | 判据配置逻辑 | 判据序号 | 判据类型 | 判据名称 | 判据表达式 | 报警等级 | 判据转译
2111-10P02HAC | 省煤器系统 | 系统 | test | [8 empty] | 机理判据
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 排烟损失 | 经济性 | 20 | 主蒸汽温度异常 | 1 | 2 | 7 OR 27 | 7 | 机理判据 | 主蒸汽温度异常 ; 主蒸汽温度低于598℃持续5分钟
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 排烟损失 | 经济性 | 20 | 空气预热器进出口烟气差压异常 | 1 | 4 | 10 OR 11 | 10 | 机理判据 | A空气预热器进出口烟气差压异常 ; B空气预热器进出口烟气差压异常
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 排烟损失 | 经济性 | 20 | 排烟温度异常 | 1 | 1 | 16 | 16 | 机理判据 | 排烟温度高于基准值1分钟 | current("2111_F1_BDA0000ST001001",$time) > current("2111_F1_BDA0000ST001002",$time) | 一级 | current(能效监诊-1号机组排烟温度,$time) > current(能效监诊-1号机组排烟温度基准值,$time)
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 排烟损失 | 经济性 | 20 | 空预器漏风率异常 | 1 | 3 | 20 | 20 | 机理判据 | 空预器漏风率大于基准值8.6持续一分钟 | (current("2111_F1_BDA0000SJ002001",$time) - 7.6) > 1.0 | 一级 | (current(能效监诊-1号机组空气预热器漏风率,$time) - 7.6) > 1.0
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 排烟损失 | 经济性 | 20 | 再热汽温异常 | 1 | 2 | 25 OR 29 | 25 | 机理判据 | 再热汽温异常 ; 再热蒸汽温度低于595℃持续5分钟
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 排烟损失 | 经济性 | 20 | 炉膛氧量高 | 1 | 3 | 32 | 32 | 机理判据 | 炉膛氧量高
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 化学不完全燃烧热损失 | 经济性 | 20 | 配风不当 | 1 | 2 | 39 OR 41 OR 43 | 39 | 机理判据 | A侧炉膛出口氧量小于3持续1分钟 ; B侧炉膛出口氧量小于3持续1分钟 ; 炉膛污染程度增加持续10分钟 | current("2111_F1_BAB0020CJ005007",$time) < 3 | 一级 | current(省煤器出口A侧氧量(选后),$time) < 3
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 化学不完全燃烧热损失 | 经济性 | 20 | 入炉煤挥发分低 | 1 | 2 | 47 | 47 | 机理判据 | 煤质挥发分低于设计煤种4% | current("2111_F1_B000000SJ007002",$time) < current("2111_F1_B000000SJ107002",$time) - 4 | 一级 | current(能效监诊-1号机组干燥无灰基挥发分,$time) < current(能效监诊-1号机组干燥无灰基挥发分（设计煤种）,$time) - 4
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 机械不完全燃烧热损失 | 经济性 | 20 | 炉膛燃烧不充分 | 1 | 3 | 52 OR 53 | 52 | 机理判据 | 炉膛出口温度低 ; 炉膛氧量低于3%持续1分钟 | current("2111_F1_BAC0000ST000001",$time) < 1070 | 一级 | current(吹灰优化—炉膛出口烟气温度,$time) < 1070
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 机械不完全燃烧热损失 | 经济性 | 20 | 煤粉燃烧不充分 | 1 | 2 | 61 | 61 | 机理判据 | 飞灰含碳量大于2.8 | avg(current("2111_F1_BDGA100CJ001001",$time),current("2111_F1_BDGA100CJ001002",$time)) > 2.8 | 一级 | avg(current(炉膛A侧飞灰含碳量,$time),current(炉膛B侧飞灰含碳量,$time)) > 2.8
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 机械不完全燃烧热损失 | 经济性 | 20 | 配风不当 | 1 | 2 | 64 OR 66 OR 68 | 64 | 机理判据 | A侧炉膛出口氧量小于3持续1分钟 ; B侧炉膛出口氧量小于3持续1分钟 ; 炉膛污染程度增加持续10分钟 | current("2111_F1_BAB0020CJ005007",$time) < 3 | 一级 | current(省煤器出口A侧氧量(选后),$time) < 3
2111-10P02HAD | 水冷壁系统 | 系统 | 锅炉热损失诊断推理模型 | 水分损失 | 经济性 | 20 | 过度吹灰 | 1 | 3 | 72 OR 75 | 72 | 机理判据 | 炉膛持续吹灰30分钟 ; 炉膛出口烟温持续降低 | current("2111_DCS1.ANY-SOOTBLOW-RUN",$time) > 1 | 一级 | current(任意炉膛吹灰器运行,$time) > 1
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 发电机进油 | 安全性 | 60 | 氢侧回油箱液位到上限或密封油消泡箱液位高报警 | 1 | 10 |  | 39 | 机理判据 | 氢侧回油箱液位到上限且密封油消泡箱液位高报警 ; 氢侧回油箱液位到上限且密封油消泡箱液位高报警 | current("2111_DCS1.10MKA06CL001",$time)==1 or current("2111_DCS1.10MKA07CL001",$time)==1 |  | current(发电机汽端密封油消泡箱液位高,$time)==1 or current(发电机励端密封油消泡箱液位高,$time)==1
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 氢侧回油箱浮球阀低位卡涩 | 安全性 | 60 | 氢侧回油箱浮球阀在低位卡涩 | 1 | 10 | 43AND127 | 43 | 机理判据 | 油位低报警 ; 数理判据 | changeRateMin("2111_DCS1.10MKW06CL101",$time)==1 | 一级 | changeRateMin(氢测回油箱液位,$time)==1
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 真空油箱浮球阀关位卡涩 | 安全性 | 60 | 真空油箱油位异常下降 | 1 | 10 |  | 52 | 机理判据 | 真空油箱油位异常下降 2分钟密封油真空油箱油位在窗口1/3以下并持续下降，或真空油箱油位低报警，则判断为真空油箱浮球阀在关位卡涩。 ; 真空油箱油位异常下降 2分钟密封油真空油箱油位在窗口1/3以下并持续下降，或真空油箱油位低报警，则判断为真空油箱浮球阀在关位卡涩。 | current("2111_DCS1.10MKW10CL002",$time)==1 | 一级 | current(发电机真空油箱液位低,$time)==1
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 真空油箱浮球阀开位卡涩 | 安全性 | 40 | 真空油箱油位异常上升 | 1 | 10 |  | 56 | 机理判据 | 真空油箱油位异常上升 2分钟密封油真空油箱油位在窗口2/3以上并持续上升,或真空油箱油位高报警,则判断为真空油箱浮球阀在开位卡涩。 ; 真空油箱油位异常上升 2分钟密封油真空油箱油位在窗口2/3以上并持续上升,或真空油箱油位高报警,则判断为真空油箱浮球阀在开位卡涩。 | current("2111_DCS1.10MKW10CL001",$time)==1 | 一级 | current(发电机真空油箱液位高,$time)==1
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 密封油滤网堵塞 | 安全性 | 60 | 密封油滤网堵塞差压增大 | 1 | 10 | 119AND132 | 119 | 机理判据 | 滤网差压高 ; 数理判据
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 密封油冷油器调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 密封油冷油器调节阀指令反馈偏差大 | 1 | 10 | 64AND131 | 64 | 机理判据 | 调门指令与反馈＞2% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10PGB43AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10PGB43CG101XQ01",$time))>2 | 一级 | abs(current(氢密封油冷却器冷却水气调阀指令,$time)-current(氢密封油冷却器冷却水气动调节阀,$time))>2
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 发电机密封油冷油器泄漏 | 安全性 | 70 | 主油箱油位上升 | 1 | 3 |  | 121 | 机理判据 | 油位高 ; 数理判据 ; 密封油压力低 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 密封油压力低
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 发电机密封油冷油器脏污 | 安全性 | 70 | 热交换器出口端差变大 | 1 | 5 |  | 112 | 机理判据 | 端差变大 ; 温升减小 ; 端差变大 ; 温升减小
2111-10P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | #1机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 密封油真空泵故障 | 安全性 | 60 | 真空油箱真空下降 | 1 | 3 |  | 125 | 机理判据 | 数理判据 ; 真空泵跳闸，且旁路阀未开启 真空泵运行状态显示（on或off）,当真空泵运行状态为off时，则判断真空泵跳闸。 ; 数理判据 ; 真空泵跳闸，且旁路阀未开启 真空泵运行状态显示（on或off）,当真空泵运行状态为off时，则判断真空泵跳闸。
2111-10PAC11AP003 | 1C循环水泵 | 设备 | 1C循环水泵推理诊断模型-优化 | 循环水泵倒转(出口蝶阀未关） | 安全性 | 70 | 循泵停运，出口蝶阀未全关,持续10秒以上 | 1 | 2 | 40OR39 | 39 | 机理判据 | 循泵电流＜5A，出口蝶阀未全关 ; 循泵电流＜5A， 蝶阀阀位＞5% ; 循泵电流＜5A，出口蝶阀未全关 ; 循泵电流＜5A， 蝶阀阀位＞5% | current("2111_F1_TMAA300CA000001",$time)<5 and current("2111_DCS1.10PAB11AA003-CLOSED",$time)!=1 | 一级 | current(1C循泵电流,$time)<5 and current(1C循泵出口蝶阀全关表征,$time)!=1
2111-10PAC11AP003 | 1C循环水泵 | 设备 | 1C循环水泵推理诊断模型-优化 | 循环水泵倒转(出口蝶阀未关） | 安全性 | 70 | 循泵停运，转速大于10r/min | 1 | 6 |  | 42 | 机理判据 | 循泵电流＜5A，循泵转速>10r/min ; 循泵电流＜5A，出口蝶阀未全关 ; 循泵电流＜5A， 蝶阀阀位＞5% ; 循泵电流＜5A，循泵转速>10r/min ; 循泵电流＜5A，循泵转速>10r/min ; 循泵电流＜5A，出口蝶阀未全关 ; 循泵电流＜5A， 蝶阀阀位＞5% ; 循泵电流＜5A，循泵转速>10r/min ; 循泵电流＜5A，出口蝶阀未全关 ; 循泵电流＜5A， 蝶阀阀位＞5% ; 循泵电流＜5A，循泵转速>10r/min ; 循泵电流＜5A，出口蝶阀未全关 ; 循泵电流＜5A， 蝶阀阀位＞5% ; 循泵电流＜5A，循泵转速>10r/min | current("2111_F1_TMAA300CA000001",$time)<5 and current("2111_DCS1.10PAC11CS131",$time)>10 | 一级 | current(1C循泵电流,$time)<5 and current(1C循泵转速,$time)>10
2111-10PAC11AP003 | 1C循环水泵 | 设备 | 1C循环水泵推理诊断模型-优化 | 入口滤网堵塞（泡沫多） | 安全性 | 100 | 滤网轻微堵塞（或泡沫多），不严重。 | 1 | 8 |  | 43 | 机理判据 | 条件：循泵电流＞5A 水位差值＞100mm,但＜500mm,则认为滤网轻微堵塞或泡沫多，不严重 ; 条件：循泵电流＞5A 水位差值＞100mm,但＜500mm,则认为滤网轻微堵塞或泡沫多，不严重 ; 条件：循泵电流＞5A 水位差值＞100mm,但＜500mm,则认为滤网轻微堵塞（或泡沫多） ; 条件：循泵电流＞5A 水位差值＞100mm,但＜500mm,则认为滤网轻微堵塞或泡沫多，不严重 ; 条件：循泵电流＞5A 水位差值＞100mm,但＜500mm,则认为滤网轻微堵塞或泡沫多，不严重 ; 条件：循泵电流＞5A 水位差值＞100mm,但＜500mm,则认为滤网轻微堵塞（或泡沫多） | current("2111_F1_TMAA300CA000001",$time)>5 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10PAA11CL101",$time))<0.1 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10PAA11CL131",$time))<0.1 and abs(current("2111_DCS1.10PAA11CL101",$time)-current("2111_DCS1.10PAA11CL131",$time))>0.8 | 一级 | current(1C循泵电流,$time)>5 and abs(changeRateMin(循环水泵平板滤网前水位,$time))<0.1 and abs(changeRateMin(1C循泵吸水室水位,$time))<0.1 and abs(current(循环水泵平板滤网前水位,$time)-current(1C循泵吸水室水位,$time))>0.8
2111-10PAC11AP003 | 1C循环水泵 | 设备 | 1C循环水泵推理诊断模型-优化 | 出口蝶阀卡涩（未全开） | 安全性 | 60 | 蝶阀位置显示未全开或循泵出口蝶阀阀位＜95% | 1 | 5 |  | 47 | 机理判据 | 条件：循泵电流＞5A 循泵出口蝶阀阀位＜90%；则判断蝶阀状态未全开 ; 条件：循泵电流＞5A 5分钟内，循泵出口蝶阀全开显示off状态 ; 条件：循泵电流＞5A 循泵出口蝶阀阀位＜90%；则判断蝶阀状态未全开 ; 条件：循泵电流＞5A 5分钟内，循泵出口蝶阀全开显示off状态 ; 条件：循泵电流＞5A 循泵出口蝶阀阀位＜95%；则判断蝶阀状态未全开 ; 条件：循泵电流＞5A 5分钟内，循泵出口蝶阀全开显示off状态 ; 条件：循泵电流＞5A 循泵出口蝶阀阀位＜90%；则判断蝶阀状态未全开 ; 条件：循泵电流＞5A 5分钟内，循泵出口蝶阀全开显示off状态 ; 条件：循泵电流＞5A 循泵出口蝶阀阀位＜90%；则判断蝶阀状态未全开 ; 条件：循泵电流＞5A 5分钟内，循泵出口蝶阀全开显示off状态 ; 条件：循泵电流＞5A 循泵出口蝶阀阀位＜95%；则判断蝶阀状态未全开 ; 条件：循泵电流＞5A 5分钟内，循泵出口蝶阀全开显示off状态 | current("2111_F1_TMAA300CA000001",$time)>5 and current("2111_DCS1.10PAB11CG003XQ01",$time)<90 | 一级 | current(1C循泵电流,$time)>5 and current(1C循泵出口液动蝶阀阀位反馈,$time)<90
2111-10PAC11AP003 | 1C循环水泵 | 设备 | 1C循环水泵推理诊断模型-优化 | 蝶阀油站异常 | 安全性 | 60 | 关腔压力或开腔压力报警 | 1 | 3 |  | 63 | 机理判据 | 数理判据 ; 2小时内，油站油泵启动>=2次 ; 数理判据 ; 2小时内，油站油泵启动>=2次 ; 数理判据 ; 2小时内，油站油泵启动>=2次 ; 数理判据 ; 2小时内，油站油泵启动>=2次 ; 数理判据 ; 2小时内，油站油泵启动>=2次 ; 数理判据 ; 2小时内，油站油泵启动>=2次
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门卡涩 | 安全性 | 60 | 小机进汽调门指令与反馈偏差大 | 1 | 3 | 222AND8 | 8 | 机理判据 | 小机运行，小汽机低压控制阀阀位指令与小汽机低压控制阀阀位反馈差值＞5%。 ; 数理判据 | current("2111_DCS1.1A-SEL-SP",$time) > 500 and abs(current("2111_DCS1.10XAV11AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10XAV11CG101XQ01",$time)) > 5 |  | current(1A小机实际转速,$time) > 500 and abs(current(1A小机进汽阀指令,$time) - current(1A小机进汽阀反馈,$time)) > 5
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门卡涩 | 安全性 | 60 | 转速指令与反馈偏差大 | 1 | 7 |  | 215 | 机理判据 | 转速指令与反馈偏差大 ; 小机运行，小汽机低压控制阀阀位指令与小汽机低压控制阀阀位反馈差值＞5% ; 数理判据 ; 转速指令与反馈偏差大 ; 转速指令与反馈偏差大 ; 转速指令与反馈偏差大 | abs(current("2111_DCS1.BFPTASPSTP",$time)-current("2111_DCS1.BFPTASPEED1",$time))>100 | 一级 | abs(current(1A小机转速设定值,$time)-current(1A小机转速1,$time))>100
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门晃动 | 安全性 | 60 | 小机进汽调门晃动 | 1 | 10 |  | 24 | 机理判据 | 机组负荷不变，小汽机进汽调阀阀位反馈晃动 ; 机组负荷不变，小汽机进汽调阀阀位反馈晃动 ; 机组负荷不变，小汽机进汽调阀阀位反馈晃动 | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)) < 2 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10XAV11CG101XQ01",$time) )> 8 |  | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time)) < 2 and abs(changeRateMin(1A小机进汽阀反馈,$time) )> 8
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门突关 | 安全性 | 60 | 负荷指令不变，小汽机进汽调阀阀位反馈值下降，转速下降 | 1 | 7 | 168AND167AND169 | 167 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 小机进气阀反馈
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门突关 | 安全性 | 60 | 给水流量下降，,出口压力下降，另一台小机转速自动增加 | 1 | 3 | 173AND174AND175 | 173 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机排汽蝶阀未全开 | 安全性 | 60 | 排汽蝶阀全开位信号消失由“ON→OFF” | 1 | 10 | 72 | 72 | 机理判据 | 排汽蝶阀全开位信号为0 ; 排汽蝶阀全开位信号为0 ; 排汽蝶阀全开位信号为0 ; 排汽蝶阀全开位信号为0 | current("2111_DCS1.1A-SEL-SP",$time) > 500 and current("2111_DCS1.10LBR21AA020XG01",$time) !=1 |  | current(1A小机实际转速,$time) > 500 and current(1A给泵汽机排汽真空电动阀全开,$time) !=1
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机冷油器泄漏 | 安全性 | 60 | 闭冷水箱水位下降，补水阀开度异常 | 1 | 2 |  | 190 | 机理判据 | 数理判据 ; 冷油器端差-待补充 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机冷油器泄漏 | 安全性 | 60 | 油箱油位上升＞20mm | 1 | 6 | 91OR194 | 91 | 机理判据 | 油箱油位上升 ; 数理判据 ; 油箱油位上升 ; 数理判据 | current("2111_DCS1.1A-SEL-SP",$time) > 500 and changeRateMin("2111_DCS1.10XAV11CL137",$time) >5 |  | current(1A小机实际转速,$time) > 500 and changeRateMin(1A小机油箱油位,$time) >5
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机润滑油管路漏油 | 安全性 | 60 | 润滑油压力下降 | 1 | 1 |  | 185 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机冷油器冷却水调整门卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 218AND101 | 101 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈偏差大 ; 数理判据 | abs( current("2111_DCS1.10PGB51AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10PGB51CG101XQ01",$time) ) >3 |  | abs( current(1A小机冷油器冷却水气动调阀指令,$time) - current(1A给水汽泵冷油器冷却水调节阀,$time) ) >3
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机轴封供气汽动调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 220AND102 | 102 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈偏差大 ; 数理判据 | abs( current("2111_DCS1.10XAW11CG102XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10XAW11AA102XQ01",$time) ) > 5 and current("2111_DCS1.10XAW11AA102XQ01",$time) <98 | 一级 | abs( current(1A小机轴封供气汽动调节阀阀位,$time) - current(1A小机轴封供气汽动调节阀指令,$time) ) > 5 and current(1A小机轴封供气汽动调节阀指令,$time) <98
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机调节油滤油器堵 | 安全性 | 60 | 小机润滑油或调节油滤网差压高 | 1 | 6 |  | 198 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 小机推力轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承温度异常 | 1 | 6 |  | 208 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-10XAC11AE001 | 1A小机 | 设备 | 1A小机推理诊断模型-优化 | 径向轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承温度异常 | 1 | 5 |  | 204 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-10P01MAV | 主机润滑油系统 | 子系统 | 1号机润滑油系统推理诊断模型-优化 | 润滑油冷却水调节阀卡涩 | 安全性 | 50 | 阀门开度指令与反馈差值＞3%（就地） | 1 | 10 |  |  | 机理判据
2111-10P01MAV | 主机润滑油系统 | 子系统 | 1号机润滑油系统推理诊断模型-优化 | 主机滤油器堵 | 安全性 | 50 | 主机润滑油滤网差压增大 | 1 | 8 |  | 50 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 主机润滑油滤网差压实时值-主机润滑油滤网差压实时值评估值>0.02MPa ; 主机润滑油母管压力评估值-主机润滑油母管压力实时值>0.1MPa ; 主机润滑油滤网差压实时值-主机润滑油滤网差压实时值评估值>0.02MPa ; 主机润滑油母管压力评估值-主机润滑油母管压力实时值>0.1MPa ; 主机润滑油滤网差压实时值-主机润滑油滤网差压实时值评估值>0.02MPa ; 主机润滑油母管压力评估值-主机润滑油母管压力实时值>0.1MPa
2111-10P01MAV | 主机润滑油系统 | 子系统 | 1号机润滑油系统推理诊断模型-优化 | 主机冷油器泄漏 | 安全性 | 60 | 润滑油油位上升 | 1 | 5 |  | 54 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 润滑油油温大于正常值上限 ; 冷却水温升小于正常值下限 ; 润滑油油温大于正常值上限 ; 冷却水温升小于正常值下限 ; 润滑油油温大于正常值上限 ; 冷却水温升小于正常值下限 ; 润滑油油温大于正常值上限 ; 冷却水温升小于正常值下限
2111-10P01MAV | 主机润滑油系统 | 子系统 | 1号机润滑油系统推理诊断模型-优化 | 主机冷油器换热效果差 | 安全性 | 60 | 热交换器出口端差变大 | 1 | 5 | 56AND35 | 35 | 机理判据 | 热交换器出口端差变大 ; 机理判据
2111-10P01MAV | 主机润滑油系统 | 子系统 | 1号机润滑油系统推理诊断模型-优化 | 主机冷油器换热效果差 | 安全性 | 60 | 热交换器冷却水温升减小 | 1 | 5 | 57AND37 | 37 | 机理判据 | 冷却水温升减小 ; 机理判据
2111-20MAJ20AP001 | 2B真空泵组 | 设备 | 2B真空泵组推理诊断模型-优化2.0 | 分离器补水阀卡涩 | 安全性 | 70 | 分离器水位低报警，且补水电磁阀未开，或分离器水位高报警，且补水电磁阀未关 | 1 | 10 |  | 14 | 机理判据 | 分离器水位低报警，且补水电磁阀未开，或分离器水位高报警，且补水电磁阀未关 ; 分离器水位低报警，且补水电磁阀未开，或分离器水位高报警，且补水电磁阀未关 ; 分离器水位低报警，且补水电磁阀未开，或分离器水位高报警，且补水电磁阀未关 | current("2111_DCS2.20MAJ20AP001XQ01",$time)>5 and (current("2111_DCS2.20MAJ62AA001XB11",$time)!=1 and current("2111_DCS2.20MAJ20CL001XH52",$time)==1) or (current("2111_DCS2.20MAJ62AA001XB11",$time)==1 and current("2111_DCS2.20MAJ20CL001XH01",$time)==1) |  | current(2B真空泵电流,$time)>5 and (current(开汽侧B真空泵补水电磁阀,$time)!=1 and current(汽侧B真空泵分离器液位低,$time)==1) or (current(开汽侧B真空泵补水电磁阀,$time)==1 and current(汽侧B真空泵分离器液位高,$time)==1)
2111-20MAJ20AP001 | 2B真空泵组 | 设备 | 2B真空泵组推理诊断模型-优化2.0 | 入口阀卡涩 | 安全性 | 40 | 真空泵入口阀显示未全开 | 1 | 10 |  | 5 | 机理判据 | 真空泵入口阀开状态为0 ; 真空泵入口阀开状态为0 ; 真空泵入口阀开状态为0 | current("2111_DCS2.20MAJ20AP001XQ01",$time)>5 and current("2111_DCS2.20MAJ20AA011XG01",$time)==0 | 一级 | current(2B真空泵电流,$time)>5 and current(汽侧B真空泵进口气动阀全开,$time)==0
2111-20MAJ20AP001 | 2B真空泵组 | 设备 | 2B真空泵组推理诊断模型-优化2.0 | 冷却器换热效果下降 | 经济性 | 70 | [5 empty] | 机理判据
2111-20MAJ20AP001 | 2B真空泵组 | 设备 | 2B真空泵组推理诊断模型-优化2.0 | 备用泵入口阀误开 | 安全性 | 60 | 真空泵入口阀门状态显示为非off时，则判断为备用真空泵入口阀误开 | 1 | 10 |  | 3 | 机理判据 | 真空泵入口阀门不在关状态 ; 真空泵入口阀门不在关状态 ; 真空泵入口阀门不在关状态 | current("2111_DCS2.20MAJ20AP001XQ01",$time)<5 and current("2111_DCS2.20MKY01EU010-ZV01",$time)==1 and (current("2111_DCS2.20MAJ20AA011XG02",$time)!=1 or current("2111_DCS2.20MAJ20AA011XG01",$time)==1) | 一级 | current(2B真空泵电流,$time)<5 and current(并网运行,$time)==1 and (current(汽侧B真空泵进口气动阀全关,$time)!=1 or current(汽侧B真空泵进口气动阀全开,$time)==1)
2111-20MAJ20AP001 | 2B真空泵组 | 设备 | 2B真空泵组推理诊断模型-优化2.0 | 真空泵汽蚀 | 安全性 | 70 | 电流波动大 | 1 | 5 |  | 41 | 机理判据 | 真空泵电流波动 ; 真空泵入口负压波动 ; 电流波动大 ; 真空泵入口负压波动 ; 真空泵入口负压波动 ; 电流波动大 | current("2111_DCS2.20MAJ20AP001XQ01",$time)>5 and abs(changeRateMin("2111_DCS2.20MAJ20AP001XQ01",$time))>5 | 一级 | current(2B真空泵电流,$time)>5 and abs(changeRateMin(2B真空泵电流,$time))>5
2111-20MAB21AA051 | 2B中压主汽阀 | 设备 | 2B中压主汽阀推理诊断模型-优化2.0 | 中压主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 轴瓦温度升高 | 1 | 2 |  | 26 | 机理判据 | 轴瓦温度升高 ; 轴承振动增大 ; 轴瓦温度升高 ; 轴承振动增大
2111-20MAB21AA051 | 2B中压主汽阀 | 设备 | 2B中压主汽阀推理诊断模型-优化2.0 | 中压主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 阀体温度偏低 | 1 | 6 | 90 OR 88 | 88 | 机理判据 | 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大 ; 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大
2111-20MAB21AA051 | 2B中压主汽阀 | 设备 | 2B中压主汽阀推理诊断模型-优化2.0 | 主汽阀单侧突关 | 安全性 | 70 | 汽机未跳闸，主汽门开度反馈值小于85% | 1 | 4 |  | 58 | 机理判据 | 汽机未跳闸，主汽门开度反馈值小于85% ; 并网运行，主汽门关闭 ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN ; 汽机未跳闸，主汽门开度反馈值小于85% ; 并网运行，主汽门关闭 ; 汽机未跳闸， 未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN ; 并网运行，主汽门关闭 ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN ; 并网运行，主汽门关闭 | (current("2111_DCS2.20MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and current("2111_DCS2.20MAB21CG151",$time) < 85 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#2机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and current(2B中压主汽阀阀位,$time) < 85
2111-20MAB21AA051 | 2B中压主汽阀 | 设备 | 2B中压主汽阀推理诊断模型-优化2.0 | 主汽阀阀盖漏汽 | 安全性 | 70 | 保温层温度异常 | 1 | 10 |  | 98 | 机理判据 | 保温层温度异常 ; 保温层温度异常
2111-20MAA22AA151 | 2B高压调阀 | 设备 | 2B高压调阀诊断推理模型-优化2.0 | 主汽调门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 轴瓦温度升高 | 1 | 3 |  | 26 | 机理判据 | 轴瓦温度升高 ; 通流效率下降 ; 轴承振动增大 ; 轴瓦温度升高 ; 通流效率下降 ; 轴承振动增大
2111-20MAA22AA151 | 2B高压调阀 | 设备 | 2B高压调阀诊断推理模型-优化2.0 | 主汽调门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 阀体温度偏低 | 1 | 2 | 34 OR 30 | 30 | 机理判据 | 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大
2111-20MAA22AA151 | 2B高压调阀 | 设备 | 2B高压调阀诊断推理模型-优化2.0 | 主调门单侧突关 | 安全性 | 70 | 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于15% | 1 | 4 |  | 58 | 机理判据 | 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于15% ; 两侧调门开度差值＞5% ; 汽机未跳闸， 未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验，主调门开度反馈值小于15% ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验，两侧调门开度差值＞5% ; 汽机未跳闸， 未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN | (current("2111_DCS2.20MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and (current("2111_DCS2.20FD2R-HFD2OM",$time) < 15 or current("2111_DCS2.20FD2R-HFD2OMB",$time) < 15) | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#2机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and (current(position controller HP GV2 OM,$time) < 15 or current(position controller HP GV2 OMB,$time) < 15)
2111-20MAA12AA151 | 2A高压调阀 | 设备 | 2A高压调阀诊断推理模型-优化2.0 | 主汽调门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 阀体温度偏低 | 1 | 3 | 30 OR 34 | 30 | 机理判据 | 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大
2111-20MAA50HA001 | 2号机高压缸 | 设备 | 2号机高压缸诊断推理模型-优化2.0 | 汽缸进水（水冲击） | 安全性 | 70 | 各段抽汽管壁上下壁温差高 | 1 | 4 |  | 91 | 机理判据 | 数理判据 ; 主蒸汽温度急剧下降，1分钟下降10℃
2111-20MAA50HA001 | 2号机高压缸 | 设备 | 2号机高压缸诊断推理模型-优化2.0 | 汽缸进水（水冲击） | 安全性 | 70 | 进（抽）汽过热度小 | 1 | 2 | 95 OR 97 | 95 | 机理判据 | 数理判据 ; 中间点过热度低
2111-20MAA50HA001 | 2号机高压缸 | 设备 | 2号机高压缸诊断推理模型-优化2.0 | 汽缸进水（水冲击） | 安全性 | 70 | 高压缸上下温差异常 | 1 | 2 | 31 OR 34 | 31 | 机理判据 | 高压缸上下缸温差值大 ; 高压缸上、下缸温度异常 | (current("2111_DCS2.20MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and abs(current("2111_KW_20MAA50HA923",$time))>30 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#2机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and abs(current(高压缸上下缸温差值,$time))>30
2111-20MAA50HA001 | 2号机高压缸 | 设备 | 2号机高压缸诊断推理模型-优化2.0 | 通流异常（包括级段） | 安全性 | 70 | 缸效率异常 | 1 | 5 |  | 54 | 机理判据 | 高压缸效率异常 ; 差胀波动 ; 抽汽口压力异常
2111-20MAA50HA001 | 2号机高压缸 | 设备 | 2号机高压缸诊断推理模型-优化2.0 | 漏汽量增大，效率降低 | 安全性 | 70 | 排气温度异常高 | 1 | 5 |  | 99 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据
2111-20MAA50HA001 | 2号机高压缸 | 设备 | 2号机高压缸诊断推理模型-优化2.0 | 主汽温变化率异常 | 安全性 | 70 | 现象 | 1 | 10 |  | 105 | 机理判据 | 数理判据 ; 主蒸汽温度变化率大于5 ; 主蒸汽温度变化率大于5 ; 数理判据
2111-20MAA50HA001 | 2号机高压缸 | 设备 | 2号机高压缸诊断推理模型-优化2.0 | 主蒸汽温度左右偏差大 | 安全性 | 70 | 现象 | 1 | 10 |  | 112 | 机理判据 | 主蒸汽温度左右偏差大 ; 主蒸汽温度左右偏差大 | current("2111_F2_EAA0000SW101001",$time)>300 and abs(current("2111_F2_TAA0000CT001002_DIF",$time))>15 | 一级 | current(能效监诊-2号机组机组有功功率,$time)>300 and abs(current(主蒸汽温度左右偏差,$time))>15
2111-20MAA21AA051 | 2B高压主汽阀 | 设备 | 2B高压主汽阀诊断推理模型-优化2.0 | 主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 70 | 轴瓦温度升高 | 1 | 2 |  | 26 | 机理判据 | 轴瓦温度升高 ; 通流效率下降 ; 轴承振动增大 ; 轴瓦温度升高 ; 通流效率下降 ; 轴承振动增大
2111-20MAA21AA051 | 2B高压主汽阀 | 设备 | 2B高压主汽阀诊断推理模型-优化2.0 | 主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 70 | 阀体温度偏低 | 1 | 4 | 34 OR 30 | 30 | 机理判据 | 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大 ; 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大
2111-20MAA21AA051 | 2B高压主汽阀 | 设备 | 2B高压主汽阀诊断推理模型-优化2.0 | 主汽门单侧突关 | 安全性 | 70 | 汽机未跳闸，主汽门开度反馈值小于85% | 1 | 5 |  | 58 | 机理判据 | 汽机未跳闸，未进行ATT试验 ，主汽门开度反馈小于85% ; 汽机未跳闸， 未进行ATT试验，主汽门关闭 ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验 ，主汽门开度反馈小于85% ; 汽机未跳闸， 未进行ATT试验，主汽门关闭 ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN | (current("2111_DCS2.20MAY01EZ001-XK96" ,$time) == 0 and (current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV1OP",$time)==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV2OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0))and current("2111_DCS2.20MAA21CG051",$time) <= 85 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP ,$time) == 0 and (current(#2机组 SGC ATT 单侧突关1,$time)==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关2,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0))and current(2B高压主汽阀阀位,$time) <= 85
2111-20MAA21AA051 | 2B高压主汽阀 | 设备 | 2B高压主汽阀诊断推理模型-优化2.0 | 进汽滤网异常 | 安全性 | 70 | 高压缸有异音，#1、2轴承振动增大或主汽阀关闭时,主汽门开度反馈值大于10% | 1 | 10 | 68OR(80AND70) | 68 | 机理判据 | 主汽阀关闭时,主汽门开度反馈值大于10%，持续1min以上 ; #1、2轴承振动增大 ; 高压缸效率异常 ; 主汽阀关闭时,主汽门开度反馈值大于10%，持续1min以上 ; #1、2轴承振动增大 ; 高压缸效率异常 | current("2111_DCS2.20MAY01EZ001-XK96",$time)==1 and current("2111_DCS2.20MAA21CG051-OM",$time)>10 | 一级 | current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==1 and current(#2机组中压主汽门反馈2,$time)>10
2111-10MAB21AA051 | 1B中压主汽阀 | 设备 | 1B中压主汽阀诊断推理模型-优化V2.0 | 中压主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 轴瓦温度升高 | 1 | 2 | 26 | 26 | 机理判据 | 轴瓦温度升高 ; 轴瓦温度升高
2111-10MAB21AA051 | 1B中压主汽阀 | 设备 | 1B中压主汽阀诊断推理模型-优化V2.0 | 中压主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 轴承振动增大 | 1 | 2 | 29 | 29 | 机理判据 | 轴承振动增大 ; 轴承振动增大
2111-10MAB21AA051 | 1B中压主汽阀 | 设备 | 1B中压主汽阀诊断推理模型-优化V2.0 | 中压主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 阀体温度偏低 | 1 | 6 | 88OR90 | 88 | 机理判据 | 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大 ; 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大
2111-10MAB21AA051 | 1B中压主汽阀 | 设备 | 1B中压主汽阀诊断推理模型-优化V2.0 | 主汽阀单侧突关 | 安全性 | 60 | 汽机未跳闸，主汽门开度反馈值小于85% | 1 | 4 | 58 | 58 | 机理判据 | 汽机未跳闸，主汽门开度反馈值小于85% ; 汽机未跳闸，主汽门开度反馈值小于85% | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and current("2111_DCS1.10MAB21CG151",$time) < 85 |  | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and current(1B中压主汽阀阀位,$time) < 85
2111-10MAB21AA051 | 1B中压主汽阀 | 设备 | 1B中压主汽阀诊断推理模型-优化V2.0 | 主汽阀阀盖漏汽 | 安全性 | 60 | 保温层温度异常 | 1 | 10 | 98 | 98 | 机理判据 | 保温层温度异常 ; 保温层温度异常
2111-10MAA22AA151 | 1B高压调阀 | 设备 | 1B高压调阀推理诊断模型-优化V.2.0 | 主汽调门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 轴瓦温度升高 | 1 | 3 | 26 | 26 | 机理判据 | 轴瓦温度升高 ; 轴瓦温度升高
2111-10MAA22AA151 | 1B高压调阀 | 设备 | 1B高压调阀推理诊断模型-优化V.2.0 | 主汽调门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 通流效率下降 | 1 | 2 | 28 | 28 | 机理判据 | 通流效率下降 ; 通流效率下降
2111-10MAA22AA151 | 1B高压调阀 | 设备 | 1B高压调阀推理诊断模型-优化V.2.0 | 主汽调门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 轴承振动增大 | 1 | 3 | 29 | 29 | 机理判据 | 轴承振动增大 ; 轴承振动增大
2111-10MAA22AA151 | 1B高压调阀 | 设备 | 1B高压调阀推理诊断模型-优化V.2.0 | 主汽调门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 阀体温度偏低 | 1 | 2 | 30OR34 | 30 | 机理判据 | 阀体温度偏低 ; A、B侧阀体温度偏差变大
2111-10MAA22AA151 | 1B高压调阀 | 设备 | 1B高压调阀推理诊断模型-优化V.2.0 | 主调门单侧突关 | 安全性 | 60 | 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于15% | 1 | 4 | 58 | 58 | 机理判据 | 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于15% ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验，主调门开度反馈值小于15% | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and (current("2111_DCS1.10FD2R-HFD2OM",$time) < 15 or current("2111_DCS1.10FD2R-HFD2OMB",$time) < 15) | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and (current(positioncontrollerHPGV2OM,$time) < 15 or current(positioncontrollerHPGV2OMB,$time) < 15)
2111-10MAA22AA151 | 1B高压调阀 | 设备 | 1B高压调阀推理诊断模型-优化V.2.0 | 主调门单侧突关 | 安全性 | 60 | 两侧调门开度差值＞5% | 1 | 3 | 60 | 60 | 机理判据 | 两侧调门开度差值＞5% ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验，两侧调门开度差值＞5% | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and abs(current("2111_DCS1.10FD2R-HFD2OM",$time)-current("2111_DCS1.10FD2R-HFD2OMB",$time))>5 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and abs(current(positioncontrollerHPGV2OM,$time)-current(positioncontrollerHPGV2OMB,$time))>5
2111-10MAA22AA151 | 1B高压调阀 | 设备 | 1B高压调阀推理诊断模型-优化V.2.0 | 主调门单侧突关 | 安全性 | 60 | 机组功率突降 | 1 | 3 | 62 | 62 | 机理判据 | 汽机未跳闸， 未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN ; 汽机未跳闸， 未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and abs( changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) )>100 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and abs( changeRateMin(发电机有功功率,$time) )>100
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 轴瓦温度升高 | 1 | 2 | 26 | 26 | 机理判据 | 轴瓦温度升高 ; 轴瓦温度升高
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 通流效率下降 | 1 | 2 | 28 | 28 | 机理判据 | 通流效率下降 ; 通流效率下降
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 轴承振动增大 | 1 | 2 | 29 | 29 | 机理判据 | 轴承振动增大 ; 轴承振动增大
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 主汽门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 阀体温度偏低 | 1 | 4 | 30OR34 | 30 | 机理判据 | 阀体温度偏低，A、B侧阀体温度偏差变大 ; 阀体温度偏低，A、B侧阀体温度偏差变大 ; 阀体温度偏低，A、B侧阀体温度偏差变大 ; 阀体温度偏低，A、B侧阀体温度偏差变大
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 主汽门单侧突关 | 安全性 | 60 | 汽机未跳闸，主汽门开度反馈值小于85% | 1 | 5 | 58 | 58 | 机理判据 | 汽机未跳闸，未进行ATT试验 ，主汽门开度反馈小于85% ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验 ，主汽门开度反馈小于85% | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96" ,$time) == 0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0))and current("2111_DCS1.10MAA21CG051",$time) <= 85 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP ,$time) == 0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0))and current(1B高压主汽阀阀位,$time) <= 85
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 主汽门单侧突关 | 安全性 | 60 | 并网运行，主汽门关闭 | 1 | 3 | 77 | 77 | 机理判据 | 汽机未跳闸，转速＞2950。 未进行ATT试验，主汽门关闭 ; 汽机未跳闸， 未进行ATT试验，主汽门关闭 | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time) == 0 and ( current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0) )and current("2111_DCS1.10MAA21FG051-XH52",$time) == 1 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time) == 0 and ( current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0) )and current(#1机组 #2主汽门关闭,$time) == 1
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 主汽门单侧突关 | 安全性 | 60 | 机组功率突降 | 1 | 3 | 62 | 62 | 机理判据 | 汽机未跳闸，未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN ; 汽机未跳闸，未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) )> 100 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time) )> 100
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 进汽滤网异常 | 安全性 | 60 | 主汽阀关闭时,主汽门开度反馈值大于10% | 1 | 4 | 68 | 68 | 机理判据 | 主汽阀关闭时,主汽门开度反馈值大于10%，持续1min以上 ; 主汽阀关闭时,主汽门开度反馈值大于10%，持续1min以上 | current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==1 and current("2111_DCS1.10MAA21CG051-OM",$time)>10 | 一级 | current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==1 and current(#1机组中压主汽门反馈2,$time)>10
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 进汽滤网异常 | 安全性 | 60 | 高压缸有异音，#1、2轴承振动增大 | 1 | 2 | 70 | 70 | 机理判据 | #1、2轴承振动增大 ; #1、2轴承振动增大
2111-10MAA21AA051 | 1B高压主汽阀 | 设备 | 1B高压主汽阀诊断推理模型-优化 | 进汽滤网异常 | 安全性 | 60 | 高压缸效率异常 | 1 | 3 | 80 | 80 | 机理判据 | 数理判据 ; 高压缸效率异常
2111-20P01SFS | 疏放水系统 | 子系统 | 疏水阀内漏 | 故障模式 |  | 80 | [5 empty] | 机理判据
2111-20LCC40AC001 | 2号机5号低加 | 设备 | 2号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 低加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 5 | 28 OR 114 | 28 | 机理判据 | 负荷＞300MW，凝泵出口凝结水流量未报警，#5正常疏水阀开度＞70%，持续10min以上 ; 数理判据 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LCA20CF101-SEL",$time)<2000 and current("2111_DCS2.20LCJ40CG101XQ01",$time) > 70 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(凝结水流量（精处理前）三选值,$time)<2000 and current(#5低加疏水气动调节阀阀位,$time) > 70
2111-20LCC40AC001 | 2号机5号低加 | 设备 | 2号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 低加危急疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 1 | 29 | 29 | 机理判据 | 负荷＞300MW，凝泵出口凝结水流量未报警，#5低加危急疏水水位调节阀阀位>25%,且持续10min以上 ; 负荷＞300MW，#5正常疏水阀开度<70%，凝泵出口凝结水流量未报警，#6低加危急疏水水位调节阀阀位>25%,且持续10min以上 ; 负荷＞300MW，凝泵出口凝结水流量未报警，#5低加危急疏水水位调节阀阀位>25%,且持续10min以上 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LCA20CF101-SEL",$time)<2000 and current("2111_DCS2.20LCJ40CG111XQ01",$time) >25 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(凝结水流量（精处理前）三选值,$time)<2000 and current(#5低加危急疏水气动调节阀阀位,$time) >25
2111-20LCC40AC001 | 2号机5号低加 | 设备 | 2号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 低加端差异常 | 1 | 2 |  | 108 | 机理判据 | 低加端差异常 ; 凝泵出口凝结水流量和-除氧器入口凝结水流量>100 ; 负荷大于300MW，#0、1、2高加疏水阀开度小于70，3号高加危疏开度大于25 ; 数理判据 ; 负荷＞300MW，给泵出水流量和-与省煤器入口流量>100，持续10min以上。 ; 负荷＞300MW，#0#1高加正常疏水阀开度小于70%，#2高加危急疏水水位调节阀阀位>25%,且持续10min以上 ; 高加端差异常 ; 负荷＞300MW，给泵出水流量和-与省煤器入口流量>100，持续10min以上。 ; 负荷＞300MW，#1正常疏水阀开度＞50%，持续10min以上 ; #1高加疏水气动调节阀阀位异常 ; 负荷＞300MW，#1高加危急疏水水位调节阀阀位>25%,且持续10min以上 ; 2号机组#1高加端差异常 ; 负荷＞300MW，给泵出水流量和-与省煤器入口流量>100，持续10min以上。 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 负荷＞300MW，#5正常疏水阀开度<70%，凝泵出口凝结水流量未报警，#6低加危急疏水水位调节阀阀位>25%,且持续10min以上 ; 低加端差异常 ; 凝泵出口凝结水流量和-除氧器入口凝结水流量>100
2111-20LCC40AC001 | 2号机5号低加 | 设备 | 2号机#5低加推理诊断模型-优化 | #5低加抽汽逆止门或电动门未开全 | 安全性 | 40 | 无全开反馈 | 1 | 10 | 64OR62 | 62 | 机理判据 | 负荷＞300MW,全开反馈不为1 ; 负荷＞300MW,全开反馈0 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LBS40AA051XG01",$time)!=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#5抽汽气动逆止阀全开,$time)!=1
2111-20LCC40AC001 | 2号机5号低加 | 设备 | 2号机#5低加推理诊断模型-优化 | 危急疏水阀误开 | 安全性 | 40 | 危机疏水门异常开大 | 1 | 2 | 74 | 74 | 机理判据 | #5低加正常疏水自动投入 #5低加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; #6低加正常疏水自动投入 #6低加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; #5低加正常疏水自动投入 #5低加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LCC40CL101-SEL",$time) < current("2111_DCS2.LPH5EM-SP",$time) and current("2111_DCS2.20LCJ40AA111XG02",$time)!=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#5低加水位三选值,$time) < current(5号低加危机疏水设定值,$time) and current(#5低加紧急疏水阀关到位,$time)!=1
2111-20LCC40AC001 | 2号机5号低加 | 设备 | 2号机#5低加推理诊断模型-优化 | 危急疏水阀误开 | 安全性 | 40 | 危机疏水门异常开大 | 1 | 8 |  | 82 | 机理判据 | #5低加正常疏水自动投入 #5低加水位＜设定值，#5低加危急疏水位调节阀阀位＞5% ; #3高加正常疏水自动投入 #3高加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; #3高加正常疏水自动投入 #3高加水位＜设定值，#3高加危急疏水位调节阀阀位＞5% ; #2高加正常疏水自动投入 #2高加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; #2高加正常疏水自动投入 #2高加水位＜设定值，#2高加危急疏水位调节阀阀位＞5% ; #1高加正常疏水自动投入 #1高加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; #1高加正常疏水自动投入 #1高加水位＜设定值，#1高加危急疏水位调节阀阀位＞5% ; 危疏关反馈不为1 ; 危疏开度大于5 ; #6低加正常疏水自动投入 #6低加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; #6低加正常疏水自动投入 #6低加水位＜设定值，#6低加危急疏水位调节阀阀位＞5% | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LCC40CL101-SEL",$time) < current("2111_DCS2.LPH5EM-SP",$time) and current("2111_DCS2.20LCJ40CG111XQ01",$time) > 5 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#5低加水位三选值,$time) < current(5号低加危机疏水设定值,$time) and current(#5低加危急疏水气动调节阀阀位,$time) > 5
2111-20LCC40AC001 | 2号机5号低加 | 设备 | 2号机#5低加推理诊断模型-优化 | 疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | (119AND73)OR(119AND72) | 72 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; #5低加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3%。 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCJ40CG101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCJ40AA101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#5低加疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#5低加疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-20LCC40AC001 | 2号机5号低加 | 设备 | 2号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 60 | 低加水侧温升下降 | 1 | 5 |  | 112 | 机理判据 | #2机组5号低加凝结水温升异常 ; 低加端差异常 ; #2机组3号高加给水温升异常 ; 高加端差异常 ; #2机组2号高加给水温升异常 ; 高加端差异常 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; #2机组6号低加凝结水温升异常 ; 低加端差异常 ; #2机组7号低加凝结水温升异常 ; #2机组8号低加凝结水温升异常 ; 低加水侧温升下降
2111-20LAD60AC001 | 2号机3号高加 | 设备 | 2号机#3高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 5 | (134 OR 130)AND136 | 130 | 机理判据 | 3号高加气动调节疏水阀异常数理判据 ; 3号高加疏水阀开度大于70 ; 负荷大于300MW，#0、1、2高加疏水阀开度小于70
2111-20LAD60AC001 | 2号机3号高加 | 设备 | 2号机#3高加推理诊断模型-优化 | #0抽抽汽逆止阀故障 | 安全性 | 40 | 无全开反馈 | 1 | 10 |  | 57 | 机理判据 | 负荷＞300MW,前后压差＞0.2MPa；全开反馈0 ; 负荷＞300MW,前后压差＞0.2MPa；全开反馈0 ; 负荷＞300MW,前后压差＞20；全开反馈不为1 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LBQ60CP102",$time) > 20 and current("2111_DCS2.20LBQ60AA051XG01",$time) !=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(三抽气动逆止阀前后差压,$time) > 20 and current(#3抽汽气动逆止阀全开,$time) !=1
2111-20LAD60AC001 | 2号机3号高加 | 设备 | 2号机#3高加推理诊断模型-优化 | 高加抽汽电动阀故障 | 安全性 | 40 | 无全开反馈 | 1 | 10 |  | 59 | 机理判据 | 负荷＞300MW,全开反馈0 ; 负荷＞300MW,全开反馈0 ; 负荷＞300MW,全开反馈0 ; 负荷＞300MW,全开反馈不为1 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LBQ60AA001XG01",$time) !=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#3抽汽电动隔离阀全开,$time) !=1
2111-20LAD60AC001 | 2号机3号高加 | 设备 | 2号机#3高加推理诊断模型-优化 | 高加疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 79AND140 | 79 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCH60AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCH60CG101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#3高加疏水气动调节阀指令,$time) - current(#3高加疏水气动调节阀阀位,$time)) > 3
2111-20LAD60AC001 | 2号机3号高加 | 设备 | 2号机#3高加推理诊断模型-优化 | 高加危机疏水门卡涩 | 安全性 | 60 | 高加紧急疏水水位调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 80AND142 | 80 | 机理判据 | #3高加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3%。 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCH60CG111XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCH60AA111XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#3高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#3高加危急疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-20LAD60AC001 | 2号机3号高加 | 设备 | 2号机#3高加推理诊断模型-优化 | 端差异常 | 经济性 | 60 | 端差异常 | 1 | 10 |  | 150 | 机理判据 | 高加端差异常 ; 高加端差异常 ; 数理判据 ; 高加端差异常 ; 高加端端差异常 ; 1号机组#1高加端差异常
2111-20LAD60AC001 | 2号机3号高加 | 设备 | 2号机#3高加推理诊断模型-优化 | 2号机3号高加下端差大于5.6℃ | 经济性 | 70 | 现象 | 1 | 10 |  | 157 | 机理判据 | 机理判据 | abs(changeRateMin("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)) < 5 and current("2111_F2_TCCB100SD002001",$time)>5.6 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time)) < 5 and current(能效监诊-2号机组#3高加下端差,$time)>5.6
2111-20LAD70AC001 | 2号机2号高加 | 设备 | 2号机#2高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 5 | (133 OR 128 )AND 22 | 22 | 机理判据 | 负荷＞300MW，#0#1高加正常疏水阀开度小于70 ; 2号高加疏水气动疏水阀异常 ; #2正常疏水阀开度＞70%，持续10min以上 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LCH90CG101XQ01",$time)<70 and current("2111_DCS2.20LCH80CG101XQ01",$time) < 70 |  | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#0高加疏水气动调节阀阀位,$time)<70 and current(#1高加疏水气动调节阀阀位,$time) < 70
2111-20LAD70AC001 | 2号机2号高加 | 设备 | 2号机#2高加推理诊断模型-优化 | #2抽抽汽逆止阀故障 | 安全性 | 40 | 无全开反馈 | 1 | 10 |  | 57 | 机理判据 | 负荷＞300MW,前后压差＞0.2MPa；全开反馈0 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LBQ90CP102",$time) > 20 and current("2111_DCS2.20LBQ70AA051XG01",$time) !=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(0抽气动逆止阀前后差压,$time) > 20 and current(#2抽汽气动逆止阀全开,$time) !=1
2111-20LAD70AC001 | 2号机2号高加 | 设备 | 2号机#2高加推理诊断模型-优化 | 高加疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 135AND79 | 79 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCH70AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCH70CG101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#2高加疏水气动调节阀指令,$time) - current(#2高加疏水气动调节阀阀位,$time)) > 3
2111-20LAD70AC001 | 2号机2号高加 | 设备 | 2号机#2高加推理诊断模型-优化 | 高加危机疏水门卡涩 | 安全性 | 40 | 高加紧急疏水水位调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 137AND80 | 80 | 机理判据 | #2高加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCH70CG111XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCH70AA111XQ01",$time)) >3 | 一级 | abs(current(#2高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#2高加危急疏水气动调节阀指令,$time)) >3
2111-20LAD80AC001 | 2号机1号高加 | 设备 | 2号机#1高加推理诊断模型-优化 | 高加疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 130AND79 | 79 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; 数理判据 ; ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCH80AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCH80CG101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#1高加疏水气动调节阀指令,$time) - current(#1高加疏水气动调节阀阀位,$time)) > 3
2111-20LAD80AC001 | 2号机1号高加 | 设备 | 2号机#1高加推理诊断模型-优化 | 高加危机疏水门卡涩 | 安全性 | 40 | 高加紧急疏水水位调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 131AND80 | 80 | 机理判据 | #1高加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3% ; 数理判据 ; #2高加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCH80CG111XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCH80AA111XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#1高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#1高加危急疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-20LAD80AC001 | 2号机1号高加 | 设备 | 2号机#1高加推理诊断模型-优化 | 2号机1号高加下端差大于5.6℃ | 经济性 | 70 | 现象 | 1 | 10 |  | 146 | 机理判据 | 机理判据 | abs(changeRateMin("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)) < 5 and current("2111_F2_TCAB100SD002001",$time)>5.6 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time)) < 5 and current(能效监诊-2号机组#1高加下端差,$time)>5.6
2111-20LAD90AC001 | 2号机0号高加 | 设备 | 2号机#0高加推理诊断模型-优化 | 0号高加进汽压力调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 20AND138 | 20 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LBQ90AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LBQ90CG101XQ01",$time)) > 5 | 一级 | abs(current(0抽气动调节阀控制指令,$time) - current(0抽气动调节阀阀位反馈,$time)) > 5
2111-20LAD90AC001 | 2号机0号高加 | 设备 | 2号机#0高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加正常疏水水位调节阀阀位异常开大，水位升高 | 1 | 5 | 22OR116 | 22 | 机理判据 | 负荷＞300MW，#0正常疏水阀开度＞70%，持续10min以上。 ; #0高加疏水气动调节阀阀位异常 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LCH90CG101XQ01",$time) > 70 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#0高加疏水气动调节阀阀位,$time) > 70
2111-20LAD90AC001 | 2号机0号高加 | 设备 | 2号机#0高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 给泵出水流量和与省煤器入口流量不匹配 | 1 | 2 | 35 | 35 | 机理判据 | 负荷＞300MW，给泵出水流量和-与省煤器入口流量>100，持续10min以上。 ; 负荷＞300MW，给泵出水流量和-与省煤器入口流量>100，持续10min以上。 ; 负荷＞300MW，给泵出水流量和-与省煤器入口流量>100，持续10min以上。 ; 负荷＞300MW，给泵出水流量和-与省煤器入口流量>100，持续10min以上。 ; 负荷＞300MW，给泵出水流量和-与省煤器入口流量>100，持续10min以上。 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_F2_BAA0000CF001001_DIF",$time) > 100 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(高加进出口给水流量差值,$time) > 100
2111-20LAD90AC001 | 2号机0号高加 | 设备 | 2号机#0高加推理诊断模型-优化 | 高加疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 79AND143 | 79 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCH90AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCH90CG101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#0高加疏水气动调节阀指令,$time) - current(#0高加疏水气动调节阀阀位,$time)) > 3
2111-20LAD90AC001 | 2号机0号高加 | 设备 | 2号机#0高加推理诊断模型-优化 | 高加危机疏水门卡涩 | 安全性 | 40 | 高加紧急疏水水位调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 80AND146 | 80 | 机理判据 | #0高加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCH90CG111XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCH90AA111XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#0高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#0高加危急疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-20LAD90AC001 | 2号机0号高加 | 设备 | 2号机#0高加推理诊断模型-优化 | 调阀内漏 | 安全性 | 40 | 调门全关，阀后压力温度高 | 1 | 10 |  | 132 | 机理判据 | 调门全关，阀后压力温度高 | current("2111_DCS2.20LBQ90CG101XQ01",$time)<6 and(current("2111_DCS2.20LBQ90CP103-SEL",$time) > 7 or current("2111_F2_TCZB112CT001001",$time) >530) | 一级 | current(0抽气动调节阀阀位反馈,$time)<6 and(current(#0抽汽调节阀后压力选择值,$time) > 7 or current(#0高加进汽温度,$time) >530)
2111-20LAA10AC001 | 2号机除氧器 | 设备 | 2号机除氧器推理诊断模型-优化 | 除氧器上水副调阀误开 | 安全性 | 40 | 除氧器上水副调阀误开 | 1 | 10 | 82AND24 | 24 | 机理判据 | 除氧器上水副调阀阀位指令为0，除氧器上水副调阀阀位反馈＞2% ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20LCA42AA101XQ01",$time) == 0 and current("2111_DCS2.20LCA42CG101XQ01",$time) >2 | 一级 | current(除氧器上水副调阀控制指令,$time) == 0 and current(除氧器上水副调阀阀位反馈,$time) >2
2111-20LAA10AC001 | 2号机除氧器 | 设备 | 2号机除氧器推理诊断模型-优化 | 除氧器水位控制失灵 | 安全性 | 40 | 除氧器水箱水位控制异常 | 1 | 10 | 76AND (1min内，除氧器水箱水位最高值-最低值>H_29OR25OR26) | 25 | 机理判据 | 除氧器上水调门指令与反馈有差距(大于3%) ; A凝泵变频运行，凝泵变频指令与反馈相差3% ; 1min内，除氧器水箱水位最高值-最低值>H ; 除氧器水箱水位异常数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCA40AA101XQ01",$time) -current("2111_DCS2.20LCA40CG101XQ01",$time)) >3 | 一级 | abs(current(除氧器上水主调阀控制指令,$time) -current(除氧器上水主调阀阀位反馈,$time)) >3
2111-20LAA10AC001 | 2号机除氧器 | 设备 | 2号机除氧器推理诊断模型-优化 | 自生沸腾 | 安全性 | 60 | 除氧器压力低于评估值下限 | 1 | 4 |  | 78 | 机理判据 | 除氧器压力低数理判据 ; 除氧器温度高于对应压力下的饱和温度10℃
2111-20LAA10AC001 | 2号机除氧器 | 设备 | 2号机除氧器推理诊断模型-优化 | 辅汽至除氧器加热调门误开 | 安全性 | 40 | 辅汽至除氧器压力调节阀开大 | 1 | 10 |  | 58 | 机理判据 | 机组负荷＞400MW，四抽压力＞0.147MPa，辅汽至除氧器压力调节阀阀位＞5%。 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 400 and current("2111_F2_TCDA110CP001001",$time) > 0.147 and current("2111_DCS2.20LBG40CG101XQ01",$time) > 5 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 400 and current(#4段抽汽压力,$time) > 0.147 and current(辅汽至除氧器气动调节阀阀位反馈,$time) > 5
2111-20LAA10AC001 | 2号机除氧器 | 设备 | 2号机除氧器推理诊断模型-优化 | 2号机除氧器2号启动排气电动阀异常 | 经济性 | 70 | 除氧器启动排气阀2异常 | 10 | 10 |  | 90 | 机理判据 | 确认机组加氧运行，机组负荷>300MW，除氧器任一启动排气阀关反馈消失 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)>300 and current("2111_DCS2.20LAA10AA503XG02",$time) != 1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and current(除氧器启动排气电动阀B1全关,$time) != 1
2111-20LAA10AC001 | 2号机除氧器 | 设备 | 2号机除氧器推理诊断模型-优化 | 2号机除氧器1号启动排气电动阀异常 | 经济性 | 70 | 除氧器启动排气阀1异常 | 10 | 10 |  | 93 | 机理判据 | 确认机组加氧运行，机组负荷>300MW，除氧器任一启动排气阀关反馈消失 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)>300 and current("2111_DCS2.20LAA10AA501XG02",$time) != 1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and current(除氧器启动排气电动阀A1全关,$time) != 1
2111-20LAA10AC001 | 2号机除氧器 | 设备 | 2号机除氧器推理诊断模型-优化 | 2号机除氧器1号正常排气电动阀异常 | 经济性 | 70 | 确认机组加氧运行，除氧器运行排气阀异常 | 10 | 10 |  | 95 | 机理判据 | 确认机组加氧运行，机组负荷>300MW，除氧器任一启动排气阀关反馈消失 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)>300 and current("2111_DCS2.20LAA10AA511XG02",$time) != 1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and current(除氧器运行排气电动阀A1全关,$time) != 1
2111-20LAA10AC001 | 2号机除氧器 | 设备 | 2号机除氧器推理诊断模型-优化 | 2号机除氧器2号正常排气电动阀异常 | 经济性 | 70 | 确认机组加氧运行，除氧器运行排气阀异常 | 10 | 10 |  | 98 | 机理判据 | 确认机组加氧运行，机组负荷>300MW，除氧器任一启动排气阀关反馈消失 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)>300 and current("2111_DCS2.20LAA10AA521XG02",$time) != 1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and current(除氧器运行排气电动阀B1全关,$time) != 1
2111-20XAC22AE001 | 2B小机 | 设备 | 2B小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门突关 | 安全性 | 60 | 负荷指令不变，小汽机进汽调阀阀位反馈值下降，转速下降 | 1 | 7 | 175AND173AND169 | 169 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-20XAC22AE001 | 2B小机 | 设备 | 2B小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门突关 | 安全性 | 60 | 给水流量下降，,出口压力下降，另一台小机转速自动增加 | 1 | 3 | 179AND177AND171 | 171 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-20XAC22AE001 | 2B小机 | 设备 | 2B小机推理诊断模型-优化 | 小机冷油器泄漏 | 安全性 | 60 | 油箱油位上升 | 1 | 6 | 91OR189 | 91 | 机理判据 | 油箱油位上升 ; 数理判据 | abs(changeRateMin("2111_DCS2.20XAV12CL137",$time) )>5 | 一级 | abs(changeRateMin(2B小机油箱液位,$time) )>5
2111-20XAC22AE001 | 2B小机 | 设备 | 2B小机推理诊断模型-优化 | 小机冷油器冷却水调整门卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 214AND101 | 101 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs( current("2111_DCS2.20PGB52AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20PGB52CG101XQ01",$time) ) >3 | 一级 | abs( current(2B小机冷油器冷却水气动调阀指令,$time) - current(2B给泵汽机冷油器冷却水调节阀,$time) ) >3
2111-20XAC22AE001 | 2B小机 | 设备 | 2B小机推理诊断模型-优化 | 小机轴封供气汽动调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 216AND102 | 102 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs( current("2111_DCS2.20XAW12CG102XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20XAW12AA102XQ01",$time) ) > 5 and current("2111_DCS2.20XAW12AA102XQ01",$time)<98 | 一级 | abs( current(2B小机轴封供汽气动调节阀阀位,$time) - current(2B小机轴封供汽气动调节阀指令,$time) ) > 5 and current(2B小机轴封供汽气动调节阀指令,$time)<98
2111-20XAC11AE001 | 2A小机 | 设备 | 2A小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门卡涩 | 安全性 | 60 | 小机进汽调门指令与反馈偏差大 | 1 | 3 | 220AND8 | 8 | 机理判据 | 小机运行，小汽机低压控制阀阀位指令与小汽机低压控制阀阀位反馈差值＞5%。 ; 数理判据 | current("2111_DCS2.2A-SEL-SP",$time) > 500 and abs(current("2111_DCS2.20XAV11AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20XAV11CG101XQ01",$time)) > 5 | 一级 | current(2A小机实际转速,$time) > 500 and abs(current(2A小机进汽阀指令,$time) - current(2A小机进汽阀反馈,$time)) > 5
2111-20XAC11AE001 | 2A小机 | 设备 | 2A小机推理诊断模型-优化 | 小机进汽调门突关 | 安全性 | 60 | 负荷指令不变，小汽机进汽调阀阀位反馈值下降，转速下降 | 1 | 7 | 169AND167AND168 | 167 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-20XAC11AE001 | 2A小机 | 设备 | 2A小机推理诊断模型-优化 | 小机冷油器冷却水调整门卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 222AND101 | 101 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈偏差大 ; 数理判据 | abs( current("2111_DCS2.20PGB51AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20PGB51CG101XQ01",$time) ) >3 | 一级 | abs( current(2A小机冷油器冷却水气动调阀指令,$time) - current(2A给水汽泵冷油器冷却水调节阀,$time) ) >3
2111-20XAC11AE001 | 2A小机 | 设备 | 2A小机推理诊断模型-优化 | 小机轴封供气汽动调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 224AND102 | 102 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈偏差大 ; 数理判据 | abs( current("2111_DCS2.20XAW11CG102XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20XAW11AA102XQ01",$time) ) > 5 and current("2111_DCS2.20XAW11AA102XQ01",$time)<98 | 一级 | abs( current(2A小机轴封供气汽动调节阀阀位,$time) - current(2A小机轴封供气汽动调节阀指令,$time) ) > 5 and current(2A小机轴封供气汽动调节阀指令,$time)<98
2111-20LCC30AC001 | 2号机6号低加 | 设备 | 2号机#6低加推理诊断模型-优化 | #6低加抽汽逆止门或电动门未开全 | 安全性 | 40 | 无全开反馈 | 1 | 10 | 62OR64 | 62 | 机理判据 | 负荷＞300MW,全开反馈0 ; 负荷＞300MW,全开反馈0 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS2.20LBS32AA051XG01",$time) !=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#6抽汽气动逆止阀2全开,$time) !=1
2111-20LCC30AC001 | 2号机6号低加 | 设备 | 2号机#6低加推理诊断模型-优化 | 疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 126AND(73OR72) | 72 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; #6低加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3%。 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCJ30CG101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20LCJ30AA101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#6低加疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#6低加疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-20LCC30AC001 | 2号机6号低加 | 设备 | 2号机#6低加推理诊断模型-优化 | 抽汽不畅/两侧抽气管道温度偏差异常 | 安全性 | 70 | [5 empty] | 机理判据
2111-20LCC20AC001 | 2号机7号低加 | 设备 | 2号机#7低加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 60 | 现象 | 1 | 4 |  | 28 | 机理判据 | 数理判据
2111-20LCC10AC001 | 2号机8号低加 | 设备 | 2号机#8低加推理诊断模型-优化 | 抽汽不畅/两侧抽气管道温度偏差异常 | 安全性 | 60 | 两侧压力或温度偏差异常 | 1 | 10 |  | 31 | 机理判据 | 数理判据
2111-20LAJ10AP002 | 2C电动给水泵 | 设备 | 2C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 振动增值＞10µm | 1 | 2 |  | 16 | 机理判据 | 振动增值＞10µm ; 泵出口压力波动0.5MP每分钟 ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20LAJ10AP002XB01",$time)==1 and (changeRateMin("2111_DCS2.20LAJ10CY101",$time)>10 or changeRateMin("2111_DCS2.20LAJ10CY102",$time)>10 or changeRateMin("2111_DCS2.20LAJ10CY103",$time)>10 or changeRateMin("2111_DCS2.20LAJ10CY104",$time)>10 ) | 一级 | current(2C电动给水泵合闸状态,$time)==1 and (changeRateMin(2C电泵轴承振动X相（CP侧）,$time)>10 or changeRateMin(2C电泵轴承振动Y相（CP侧）,$time)>10 or changeRateMin(2C电泵轴承振动X相（ACP侧）,$time)>10 or changeRateMin(2C电泵轴承振动Y相（ACP侧）,$time)>10 )
2111-20LAJ10AP002 | 2C电动给水泵 | 设备 | 2C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵进、出口阀未全开 | 安全性 | 60 | 电动门全开信号消失 | 1 | 10 |  | 26 | 机理判据 | 泵运行，电动门全开信号消失 | current("2111_DCS2.20LAJ10AP002XB01",$time)==1 and current("2111_DCS2.20LAH10AA003XG01",$time)!=1 | 一级 | current(2C电动给水泵合闸状态,$time)==1 and current(电动给水泵出口电动阀全开,$time)!=1
2111-20LAJ10AP002 | 2C电动给水泵 | 设备 | 2C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 最小流量阀（再循环阀）卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 79AND32 | 32 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LAH10AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LAH10CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(2C电泵再循环气动调节阀控制指令,$time)-current(2C电泵再循环气动调节阀阀位反馈,$time))>3
2111-20LAJ10AP002 | 2C电动给水泵 | 设备 | 2C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 液力耦合器工作失常 | 安全性 | 60 | 勺管阀位和指令偏差大 | 1 | 8 | 48OR56 | 48 | 机理判据 | 电泵运行，勺管阀位和指令偏差大 ; 电泵运行，勺管阀位增大，转速不上升 | current("2111_DCS2.20LAJ10AP002XB01",$time)==1 and abs(current("2111_DCS2.20LAJ10AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LAJ10CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | current(2C电动给水泵合闸状态,$time)==1 and abs(current(2C电泵液耦勺管控制指令,$time)-current(2C电泵液耦勺管阀位,$time))>3
2111-20LAJ10AP002 | 2C电动给水泵 | 设备 | 2C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 液力耦合器工作失常 | 安全性 | 60 | 轴承温度异常 | 1 | 2 |  | 76 | 机理判据 | 数理判据
2111-20LAJ10AP002 | 2C电动给水泵 | 设备 | 2C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 滤网差压高 | 安全性 | 60 | 前置泵滤网压差增大 | 1 | 7 |  | 70 | 机理判据 | 滤网压差高异常 ; 数理判据
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承振动高 | 1 | 4 |  | 132 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 振动增值大 | 1 | 2 |  | 138 | 机理判据 | 数理判据 ; 泵出口压力波动0.5MP ; 数理判据 ; 数理判据 ; 泵出口压力波动，出口压力波动0.5MP ; 数理判据
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵进出口阀未全开 | 安全性 | 60 | 电动门全开信号消失 | 1 | 10 |  | 50 | 机理判据 | 给泵运行，电动门全开信号消失 ; 给泵运行，电动门全开信号消失 | current("2111_DCS2.20XAD12CS111",$time)>500 and (current("2111_DCS2.20LAB12AA001XG01",$time)!=1 or current("2111_DCS2.20LAB12AA003XG01",$time)!=1) | 一级 | current(2B小机转速1,$time)>500 and (current(B汽动给泵前置泵进口电动阀全开,$time)!=1 or current(2B汽动给泵出口电动阀全开,$time)!=1)
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵最小流量阀误开 | 安全性 | 60 | 给水流量降幅＞100t/h | 1 | 3 |  | 140 | 机理判据 | 数理判据 ; 汽泵进口流量＞550t/h，最小流量阀开度＞2% ; 数理判据 ; 汽泵进口流量＞550t/h，最小流量阀开度＞2%
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵最小流量阀内漏 | 安全性 | 60 | 给泵转速超过评估值阈值上限 | 1 | 5 |  | 142 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; AB泵流量
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 最小流量阀（再循环阀）卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 158AND86 | 86 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LAB12AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LAB12CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(2B汽泵再循环气动调节阀控制指令,$time)-current(2B汽泵再循环气动调节阀阀位反馈,$time))>3
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵驱动端密封水调门卡涩 | 安全性 | 60 | A汽泵驱动端密封水调门指令与反馈差3% | 1 | 10 | 146AND89 | 89 | 机理判据 | B汽泵驱动端密封水调门指令与反馈差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LAW12AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LAW12CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(2B汽泵2号密封水调阀指令TH侧,$time)-current(2B汽泵2号密封水调阀阀位TH侧,$time))>3
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵跳闸，RB拒动 | 安全性 | 60 | 机组RB未动，BID指令未变化 | 1 | 10 |  | 114 | 机理判据 | 机组负荷600WM以上，在CCS方式或BI模式时给水泵跳闸，机组RB未动，BID指令未变化 ; 机组负荷600WM以上，在CCS方式或BI模式时给水泵跳闸，机组RB未动，BID指令未变化 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)>600 and current("2111_DCS2.2B-TRIPED",$time)==1 and current("2111_DCS2.RUNBACK",$time)!=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>600 and current(B小机跳闸,$time)==1 and current(RB,$time)!=1
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 滤网压差大 | 安全性 | 60 | 前置泵滤网压差增大 | 1 | 7 |  | 148 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 给泵A前置泵进水口滤网差压异常
2111-20LAC12AP002 | 2B汽动给水泵 | 设备 | 2B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵密封水滤网堵塞 | 安全性 | 50 | 汽泵密封水滤网差压高报警 | 1 | 10 |  | 156 | 机理判据 | 汽泵密封水滤网差压高报警，持续5min以上 ; 汽泵密封水滤网差压高报警，持续5min以上 | current("2111_DCS2.20LAW12CP001",$time)==1 | 一级 | current(B汽泵密封水进口过滤器差压高,$time)==1
2111-20LAC11AP002 | 2A汽动给水泵 | 设备 | 2A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 最小流量阀（再循环阀）卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 159AND86 | 86 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LAB11AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LAB11CG101XQ01",$time))>5 | 一级 | abs(current(2A汽泵再循环气动调节阀控制指令,$time)-current(2A汽泵再循环气动调节阀阀位反馈,$time))>5
2111-20LAC11AP002 | 2A汽动给水泵 | 设备 | 2A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵驱动端密封水调门卡涩 | 安全性 | 60 | A汽泵驱动端密封水调门指令与反馈差5% | 1 | 10 | 89AND150 | 89 | 机理判据 | A汽泵驱动端密封水调门指令与反馈差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LAW11AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LAW11CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(2A汽泵2号密封水调节阀指令TH侧,$time)-current(2A汽泵2号密封水调节阀阀位TH侧,$time))>3
2111-20LAC11AP002 | 2A汽动给水泵 | 设备 | 2A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 两汽泵运行工况偏差大 | 安全性 | 60 | 两给水泵实际流量偏差大 | 1 | 5 |  | 152 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 转速相差大
2111-20MAV41AC002 | 2B主机冷油器 | 设备 | 2B主机冷油器推理诊断模型-删 | 润滑油冷却水调门卡涩 | 安全性 | 50 | 润滑油冷却水调门反馈值不变，阀门开度指令与反馈差值＞5%（就地） | 1 | 10 |  |  | 机理判据
2111-20MAV41AC002 | 2B主机冷油器 | 设备 | 2B主机冷油器推理诊断模型-删 | 主机冷油器泄漏 | 安全性 | 50 | 润滑油油位上升 | 1 | 5 | 油位上升速率大于30mm/min_34 OR 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上_28 | 57 | 机理判据 | 数理判据
2111-20MAV41AC002 | 2B主机冷油器 | 设备 | 2B主机冷油器推理诊断模型-删 | 主机冷油器换热效果差 | 安全性 | 40 | 热交换器出口端差变大 | 1 | 5 |  | 40 | 机理判据 | 热交换器出口端差变大（缺评估值） ; 冷却水温升减小（缺评估值） ; 热交换器出口端差变大（缺评估值） ; 冷却水温升减小（缺评估值） ; 热交换器出口端差变大（缺评估值） ; 冷却水温升减小（缺评估值） ; 热交换器出口端差变大（缺评估值） ; 冷却水温升减小（缺评估值）
2111-20MAV41AC001 | 2A主机冷油器 | 设备 | 2A主机冷油器推理诊断模型-删 | 主机冷油器泄漏 | 安全性 | 50 | 润滑油油位上升 | 5 | 10 | 34 OR 28 | 28 | 机理判据 | 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于30mm/min ; 油位上升速率大于30mm/min ; 油位上升速率大于30mm/min ; 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于30mm/min ; 油位上升速率大于30mm/min ; 油位上升速率大于30mm/min ; 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 油位上升速率大于30mm/min ; 油位上升速率大于30mm/min ; 油位上升速率大于30mm/min | changeRateMin("2111_DCS2.20MAV10CL121-O",$time)>5 | 一级 | changeRateMin(主油箱油位#1修正值,$time)>5
2111-20MAV21AP022 | 2B主机润滑油泵 | 设备 | 2B主机润滑油泵推理诊断模型-优化 | 主油泵性能下降 | 经济性 | 50 | 汽机润滑油母管压力偏低 | 1 | 4 |  | 24 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-20MAV33AP001 | 2C顶轴油泵 | 设备 | 2C顶轴油泵推理诊断模型-优化 | 出口溢流阀卡涩（误开）漏油 | 安全性 | 50 | 顶轴油油压偏低 | 1 | 2 |  | 12 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 主油箱油位晃动 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 主油箱油位晃动 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 油位晃动 ; 主油箱油位晃动 ; 油位晃动
2111-20MAV10BB001 | 2号机主油箱 | 设备 | 2号机主油箱推理诊断模型-优化 | 润滑油管泄漏 | 安全性 | 70 | 主油箱油位持续下降，严重泄漏 | 1 | 10 | (9 OR 12）AND17 | 9 | 机理判据 | 主油箱油位下降速率大于5mm/min，持续3min以上 ; 主油箱油位下降速率大于20mm/min ; 数理判据 | abs(changeRateMin("2111_DCS2.20MAV10CL121-O",$time))>10 or abs(changeRateMin("2111_DCS2.20MAV10CL122-O",$time))>10 or abs(changeRateMin("2111_DCS2.20MAV10CL123-O",$time))>10 | 一级 | abs(changeRateMin(主油箱油位#1修正值,$time))>10 or abs(changeRateMin(主油箱油位#2修正值,$time))>10 or abs(changeRateMin(主油箱油位#3修正值,$time))>10
2111-20MAX01AP002 | 2B控制油泵 | 设备 | 2B控制油泵推理诊断模型-优化 | 溢流阀卡涩（误开） | 安全性 | 70 | EH油压偏低 | 1 | 3 |  | 17 | 机理判据 | EH油压低于正常值下限 ; 运行泵电流大于正常值上限 ; 油箱油位变化率>15mm/min ; EH油压低于正常值下限 ; 运行泵电流大于正常值上限 ; 油箱油位变化率>15mm/min ; EH油压低于正常值下限 ; 运行泵电流大于正常值上限 ; 油箱油位变化率>15mm/min
2111-20MAX01AP002 | 2B控制油泵 | 设备 | 2B控制油泵推理诊断模型-优化 | 滤网堵 | 安全性 | 50 | EH油泵A出口滤网差压增大 | 1 | 4 |  |  | 机理判据
2111-20MAX01AP002 | 2B控制油泵 | 设备 | 2B控制油泵推理诊断模型-优化 | EH油管道漏油 | 安全性 | 50 | EH油压下降 | 1 | 2 |  | 38 | 机理判据 | EH油压下降 ; 运行泵电流大于评估值上限 ; EH油压下降，低于评估值下限,持续10s ; 运行泵电流大于评估值上限 ; 数理判据 ; 运行泵电流大于评估值上限
2111-20MAX01AP002 | 2B控制油泵 | 设备 | 2B控制油泵推理诊断模型-优化 | EH油管道漏油 | 安全性 | 50 | EH油箱油位逐渐下降 | 1 | 7 | EH油箱油位逐渐下降，下降速率大于30mm/min_43 OR EH油箱油位逐渐下降，下降速率大于5mm/min，持续3min以上_41 | 44 | 机理判据 | 数理判据
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承振动高 | 1 | 4 | 130 | 130 | 机理判据 | 轴承振动高
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承温度高 | 1 | 6 | 132 | 132 | 机理判据 | 轴承温度高
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 振动增值大 | 1 | 2 | 134 | 134 | 机理判据 | 振动高
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵出口压力波动， | 1 | 2 | 40 | 40 | 机理判据 | 泵出口压力波动0.5MP | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000SW101001",$time))<20 and current("2111_DCS1.10XAD12CS111",$time)>500 and abs(changeRateMin("2111_F1_TEAA220CP001001",$time))>0.5 | 一级 | abs(changeRateMin(能效监诊-1号机组机组有功功率,$time))<20 and current(1B汽泵转速,$time)>500 and abs(changeRateMin(1B汽泵出口压力,$time))>0.5
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵进口压力低 | 1 | 4 | 136 | 136 | 机理判据 | 进口压力低
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵进出口阀未全开 | 安全性 | 60 | 电动门全开信号消失 | 1 | 10 | 50 | 50 | 机理判据 | 给泵运行，电动门全开信号消失 ; 给泵运行，电动门全开信号消失 | current("2111_DCS1.10XAD12CS111",$time)>500 and (current("2111_DCS1.10LAB12AA001XG01",$time)!=1 or current("2111_DCS1.10LAB12AA003XG01",$time)!=1) | 一级 | current(1B汽泵转速,$time)>500 and (current(B汽动给泵前置泵进口电动阀全开,$time)!=1 or current(1B汽动给泵出口电动阀全开,$time)!=1)
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵最小流量阀误开 | 安全性 | 60 | 给水流量降幅＞100t/h | 1 | 3 | 138 | 138 | 机理判据 | 给水流量
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵最小流量阀误开 | 安全性 | 60 | 最小流量阀开度＞2% | 1 | 7 | 64 | 64 | 机理判据 | 汽泵进口流量＞550t/h，最小流量阀开度＞2% ; 汽泵进口流量＞550t/h，最小流量阀开度＞2% | current("2111_DCS1.10MAC20CT111A_1",$time)>550 and current("2111_DCS1.10LAB12CG101XQ01",$time)>2 | 一级 | current(1B给泵进口流量,$time)>550 and current(1B汽泵再循环气动调节阀阀位反馈,$time)>2
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵最小流量阀内漏 | 安全性 | 60 | 给泵转速超过评估值阈值上限 | 1 | 5 | 140 | 140 | 机理判据 | 转速
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵最小流量阀内漏 | 安全性 | 60 | 给泵流量超过评估值上限 | 1 | 5 | 142 | 142 | 机理判据 | 流量
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 最小流量阀（再循环阀）卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 150AND86 | 86 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LAB12AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LAB12CG101XQ01",$time))>3 and current("2111_DCS1.10LAB12AA101XQ01",$time)<95 | 一级 | abs(current(1B汽泵再循环气动调节阀控制指令,$time)-current(1B汽泵再循环气动调节阀阀位反馈,$time))>3 and current(1B汽泵再循环气动调节阀控制指令,$time)<95
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵驱动端密封水调门卡涩 | 安全性 | 60 | A汽泵驱动端密封水调门指令与反馈差3% | 1 | 6 | 89 | 89 | 机理判据 | B汽泵驱动端密封水调门指令与反馈差3% | abs(current("2111_DCS1.10LAW12AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LAW12CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(1B汽泵2号密封水调阀指令TH侧,$time)-current(1B汽泵2号密封水调阀阀位TH侧,$time))>3
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵驱动端密封水调门卡涩 | 安全性 | 60 | 密封水出口温度超过评估值阈值 | 1 | 4 | 144 | 144 | 机理判据 | 数理判据
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵密封水滤网堵塞 | 安全性 | 60 | 汽泵密封水滤网差压高报警 | 1 | 10 | 109 | 109 | 机理判据 | 汽泵密封水滤网差压高报警，持续5min以上 ; 汽泵密封水滤网差压高报警，持续5min以上 | current("2111_DCS1.10LAW12CP001",$time)==1 | 一级 | current(B汽泵密封水进口过滤器差压高,$time)==1
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵跳闸，RB拒动 | 安全性 | 60 | 机组RB未动，BID指令未变化 | 1 | 10 | 114 | 114 | 机理判据 | 机组负荷600WM以上，在CCS方式或BI模式时给水泵跳闸，机组RB未动，BID指令未变化 ; 机组负荷600WM以上，在CCS方式或BI模式时给水泵跳闸，机组RB未动，BID指令未变化 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)>600 and current("2111_DCS1.1B-TRIPED",$time)==1 and current("2111_DCS1.RUNBACK",$time)!=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>600 and current(B小机跳闸,$time)==1 and current(RB,$time)!=1
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 滤网压差大 | 安全性 | 60 | 密封水出口温度超过评估值阈值 | 1 | 7 | 146 | 146 | 机理判据 | 数理判据
2111-10LAC12AP002 | 1B汽动给水泵 | 设备 | 1B汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 滤网压差大 | 安全性 | 60 | 前置泵进口压力低 | 1 | 3 | 148 | 148 | 机理判据 | 数理判据
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 振动增值＞10µm | 1 | 2 | 16 | 16 | 机理判据 | 振动增值＞10µm | current("2111_DCS1.10LAJ10AP002XB01",$time)==1 and (changeRateMin("2111_DCS1.10LAJ10CY101",$time)>10 or changeRateMin("2111_DCS1.10LAJ10CY102",$time)>10 or changeRateMin("2111_DCS1.10LAJ10CY103",$time)>10 or changeRateMin("2111_DCS1.10LAJ10CY104",$time)>10 ) | 一级 | current(1C电动给水泵合闸状态,$time)==1 and (changeRateMin(1C电泵轴承振动X相（CP侧）,$time)>10 or changeRateMin(1C电泵轴承振动Y相（CP侧）,$time)>10 or changeRateMin(1C电泵轴承振动X相（ACP侧）,$time)>10 or changeRateMin(1C电泵轴承振动Y相（ACP侧）,$time)>10 )
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵出口压力波动， | 1 | 4 | 18 | 18 | 机理判据 | 泵出口压力波动0.5MP每分钟 | current("2111_DCS1.10LAJ10AP002XB01",$time)==1 and abs(changeRateMin("2111_F1_TEBA120CP000001",$time))>0.5 | 一级 | current(1C电动给水泵合闸状态,$time)==1 and abs(changeRateMin(1C电泵出口压力,$time))>0.5
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵进口给水压力低 | 1 | 5 | 74 | 74 | 机理判据 | 入口压力
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 给水泵进、出口阀未全开 | 安全性 | 60 | 电动门全开信号消失 | 1 | 10 | 26 | 26 | 机理判据 | 给泵运行，电动门全开信号消失 | current("2111_DCS1.10LAJ10AP002XB01",$time)==1 and current("2111_DCS1.10LAH10AA003XG01",$time)!=1 | 一级 | current(1C电动给水泵合闸状态,$time)==1 and current(电动给水泵出口电动阀全开,$time)!=1
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 最小流量阀（再循环阀）卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 82AND32 | 32 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LAH10AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LAH10CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(1C电泵再循环气动调节阀控制指令,$time)-current(1C电泵再循环气动调节阀阀位反馈,$time))>3
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 液力耦合器工作失常 | 安全性 | 60 | 勺管阀位和指令偏差大 | 1 | 8 | 78OR48 | 48 | 机理判据 | 电泵运行，勺管阀位和指令偏差大 ; 电泵运行，勺管阀位增大，转速不上升 | current("2111_DCS1.10LAJ10AP002XB01",$time)==1 and abs(current("2111_DCS1.10LAJ10AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LAJ10CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | current(1C电动给水泵合闸状态,$time)==1 and abs(current(1C电泵液耦勺管控制指令,$time)-current(1C电泵液耦勺管阀位,$time))>3
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 液力耦合器工作失常 | 安全性 | 60 | 轴承温度异常 | 1 | 2 | 80 | 80 | 机理判据 | 轴承温度高
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 滤网差压高 | 经济性 | 40 | 前置泵滤网压差增大 | 1 | 7 | 72 | 72 | 机理判据 | 滤网压差高异常
2111-10LAJ10AP002 | 1C电动给水泵 | 设备 | 1C电动给水泵推理诊断模型-优化 | 滤网差压高 | 经济性 | 40 | 前置泵滤网压差高报警 | 1 | 3 | 76 | 76 | 机理判据 | 前置泵进口压力
2111-10LCC10AC001 | 1号机8号低加 | 设备 | 1号机#8低加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 安全性 | 60 | 低加水侧实际温升>t℃。 | 1 | 10 | 24 | 24 | 机理判据 | 低加水侧温升异常
2111-10LCC10AC001 | 1号机8号低加 | 设备 | 1号机#8低加推理诊断模型-优化 | 抽汽不畅/两侧抽气管道温度偏差异常 | 安全性 | 80 | 两侧压力或温度偏差异常 | 1 | 10 | 25 | 25 | 机理判据 | 低加端差异常
2111-10LCC30AC001 | 1号机6号低加 | 设备 | 1号机#6低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 低加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 3 | 118 | 118 | 机理判据 | 数理判据
2111-10LCC30AC001 | 1号机6号低加 | 设备 | 1号机#6低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 低加端差异常 | 1 | 2 | 110 | 110 | 机理判据 | 低加端差异常
2111-10LCC30AC001 | 1号机6号低加 | 设备 | 1号机#6低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 凝泵出口凝结水流量和与除氧器入口凝结水流量不匹配 | 1 | 3 | 101 | 101 | 机理判据 | 凝泵出口凝结水流量和-除氧器入口凝结水流量>100 | current("2111_DCS1.10LCA20CF101-SEL",$time) +100- current("2111_F1_TCDB111CF001001",$time) > 100 | 一级 | current(凝结水流量（精处理前）三选值,$time) +100- current(除氧器进口凝结水流量三选值,$time) > 100
2111-10LCC30AC001 | 1号机6号低加 | 设备 | 1号机#6低加推理诊断模型-优化 | #6低加抽汽逆止门或电动门未开全 | 安全性 | 60 | 抽汽逆止门无全开反馈 | 1 | 10 | 120OR62 | 62 | 机理判据 | 负荷＞300MW,全开反馈0 ; 负荷＞300MW,全开反馈0 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LBS32AA051XG01",$time) !=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#6抽汽气动逆止阀2全开,$time) !=1
2111-10LCC30AC001 | 1号机6号低加 | 设备 | 1号机#6低加推理诊断模型-优化 | 危急疏水阀误开 | 安全性 | 60 | 危机疏水门异常开大 | 1 | 5 | 82 | 82 | 机理判据 | #6低加正常疏水自动投入 #6低加水位＜设定值，#6低加危急疏水位调节阀阀位＞5% ; #5低加正常疏水自动投入 #5低加水位＜设定值，#5低加危急疏水位调节阀阀位＞5% | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LCC30CL101-SEL",$time) < current("2111_DCS1.LPH6EM-SP",$time) and current("2111_DCS1.10LCJ30CG111XQ01",$time) > 5 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#6低加水位三选值,$time) < current(6号低加危机输水设定值,$time) and current(#6低加危急疏水气动调节阀位,$time) > 5
2111-10LCC30AC001 | 1号机6号低加 | 设备 | 1号机#6低加推理诊断模型-优化 | 疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | (72AND131)OR(130AND131) | 72 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>5% ; #6低加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3%。 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCJ30CG101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LCJ30AA101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#6低加疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#6低加疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-10LCC30AC001 | 1号机6号低加 | 设备 | 1号机#6低加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 60 | 低加水侧温升下降 | 1 | 5 | 114 | 114 | 机理判据 | 低加水侧温升下降
2111-10LCC30AC001 | 1号机6号低加 | 设备 | 1号机#6低加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 60 | 低加端差异常 | 1 | 5 | 116 | 116 | 机理判据 | 低加端差异常
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承振动高 | 1 | 4 | 140 | 140 | 机理判据 | 振动高
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承温度高 | 1 | 6 | 141 | 141 | 机理判据 | 轴承温度高
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 振动增值大 | 1 | 2 | 144 | 144 | 机理判据 | 数理判据
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵出口压力波动， | 1 | 4 | 121 | 121 | 机理判据 | 泵出口压力变化率绝对值＞0.5Mpa波动 | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000SW101001",$time))<20 and current("2111_DCS1.10XAD11CS111",$time)>500 and abs(changeRateMin("2111_F1_TEAA120CP001001",$time))>0.5 | 一级 | abs(changeRateMin(能效监诊-1号机组机组有功功率,$time))<20 and current(1A汽泵转速,$time)>500 and abs(changeRateMin(1A汽泵出口压力,$time))>0.5
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵进口压力低 | 1 | 4 | 148 | 148 | 机理判据 | 气泵进口压力
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵最小流量阀误开 | 安全性 | 60 | 给水流量降幅＞100t/h | 1 | 3 | 150 | 150 | 机理判据 | 给水流量
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵最小流量阀内漏 | 安全性 | 60 | 给泵转速超过评估值阈值上限 | 1 | 5 | 125 | 125 | 机理判据 | 给水泵转速上升数理判据
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 最小流量阀（再循环阀）卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 86AND163 | 86 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LAB11AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LAB11CG101XQ01",$time))>5 | 一级 | abs(current(1A汽泵再循环气动调节阀控制指令,$time)-current(1A汽泵再循环气动调节阀阀位反馈,$time))>5
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 汽泵驱动端密封水调门卡涩 | 安全性 | 60 | A汽泵驱动端密封水调门指令与反馈差5% | 1 | 10 | 89AND155 | 89 | 机理判据 | A汽泵驱动端密封水调门指令与反馈差3% ; 密封水出口温度 | abs(current("2111_DCS1.10LAW11AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LAW11CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(1A汽泵2号密封水调节阀指令TH侧,$time)-current(1A汽泵2号密封水调节阀阀位TH侧,$time))>3
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 两汽泵运行工况偏差大 | 安全性 | 60 | 两给水泵实际流量偏差大 | 1 | 5 | 157 | 157 | 机理判据 | 流量相差大-预警未增加扩维指标
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 滤网压差大 | 安全性 | 60 | 前置泵滤网压差增大 | 1 | 5 | 136 | 136 | 机理判据 | 给泵A前置泵进水口滤网差压异常
2111-10LAC11AP002 | 1A汽动给水泵 | 设备 | 1A汽动给水泵推理诊断模型-优化 | 滤网压差大 | 安全性 | 60 | 前置泵滤网压差大报警 | 1 | 5 | 161 | 161 | 机理判据 | 前置泵进口压力低
2111-20LAJ10AP001 | 2C前置泵 | 设备 | 2C电动给水泵前置泵推理诊断模型-优化 | 前置泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵入口温度接近该压力下饱和温度 | 1 | 6 |  | 19 | 机理判据 | 泵入口温度接近该压力下饱和温度 ; 在稳定负荷下（1分钟负荷波动幅值＜±10MW），Y=（最大压力-最小压力）÷平均压力＞3%，时间为10S 1分钟内波动次数＞10次，一个V波记一次。 ; 泵入口温度接近该压力下饱和温度 ; 机理判据 ; 在稳定负荷下（1分钟负荷波动幅值＜±10MW），Y=（最大压力-最小压力）÷平均压力＞3%，时间为10S 1分钟内波动次数＞10次，一个V波记一次。 ; 泵入口温度接近该压力下饱和温度 ; 机理判据 ; 在稳定负荷下（1分钟负荷波动幅值＜±10MW），Y=（最大压力-最小压力）÷平均压力＞3%，时间为10S 1分钟内波动次数＞10次，一个V波记一次。
2111-10LAJ10AP001 | 1C前置泵 | 设备 | 1C电动给水泵前置泵推理诊断模型-优化 | 前置泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵入口温度接近该压力下饱和温度 | 1 | 6 | 19 | 19 | 机理判据 | 泵入口温度接近该压力下饱和温度
2111-10LAJ10AP001 | 1C前置泵 | 设备 | 1C电动给水泵前置泵推理诊断模型-优化 | 前置泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 出口压力波动 | 1 | 3 | 15 | 15 | 机理判据 | 在稳定负荷下（1分钟负荷波动幅值＜±10MW），Y=（最大压力-最小压力）÷平均压力＞3%，时间为10S 1分钟内波动次数＞10次，一个V波记一次。 ; 在稳定负荷下（1分钟负荷波动幅值＜±10MW），Y=（最大压力-最小压力）÷平均压力＞3%，时间为10S 1分钟内波动次数＞10次，一个V波记一次。 ; 在稳定负荷下（1分钟负荷波动幅值＜±10MW），Y=（最大压力-最小压力）÷平均压力＞3%，时间为10S 1分钟内波动次数＞10次，一个V波记一次。 | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)) < 20 and abs(changeRateMin("2111_F1_TEBA110CP000001",$time) )>0.2and current("2111_F1_TEBA100CA000001",$time)>10 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time)) < 20 and abs(changeRateMin(1C电泵进口压力,$time) )>0.2and current(1C电泵电流,$time)>10
2111-10LAC12AP001 | 1B前置泵 | 设备 | 1B汽动给水泵前置泵推理诊断模型-优化 | 前置泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 运行泵流量波动 | 1 | 4 | 28 | 28 | 机理判据 | 泵入口温度接近该压力下饱和温度
2111-10LCC40AC001 | 1号机5号低加 | 设备 | 1号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 低加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 5 | 115OR28 | 28 | 机理判据 | 负荷＞300MW，凝泵出口凝结水流量未报警，#5正常疏水阀开度＞70%，持续10min以上 ; 数理判据 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LCA20CF101-SEL",$time)<2000 and current("2111_DCS1.10LCJ40CG101XQ01",$time) > 70 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(凝结水流量（精处理前）三选值,$time)<2000 and current(#5低加疏水气动调节阀阀位,$time) > 70
2111-10LCC40AC001 | 1号机5号低加 | 设备 | 1号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 低加端差异常 | 1 | 2 | 107 | 107 | 机理判据 | 低加端差异常
2111-10LCC40AC001 | 1号机5号低加 | 设备 | 1号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 凝泵出口凝结水流量和与除氧器入口凝结水流量不匹配 | 1 | 2 | 105 | 105 | 机理判据 | 凝泵出口凝结水流量和-除氧器入口凝结水流量>100 | (current("2111_DCS1.10LCA20CF101-SEL",$time)+100)- current("2111_F1_TCDB111CF001001",$time) > 100 | 一级 | (current(凝结水流量（精处理前）三选值,$time)+100)- current(除氧器进口凝结水流量三选值,$time) > 100
2111-10LCC40AC001 | 1号机5号低加 | 设备 | 1号机#5低加推理诊断模型-优化 | #5低加抽汽逆止门或电动门未开全 | 安全性 | 60 | 抽汽逆止门无全开反馈 | 1 | 10 | 117OR62 | 62 | 机理判据 | 负荷＞300MW,全开反馈不为1 ; 负荷＞300MW,全开反馈0 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LBS40AA051XG01",$time)!=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#5抽汽气动逆止阀全开,$time)!=1
2111-10LCC40AC001 | 1号机5号低加 | 设备 | 1号机#5低加推理诊断模型-优化 | 疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | (121AND119)OR(121AND72) | 72 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; #5低加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3%。 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCJ40CG101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LCJ40AA101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#5低加疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#5低加疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-10LCC40AC001 | 1号机5号低加 | 设备 | 1号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 安全性 | 60 | 低加水侧温升下降 | 1 | 5 | 111 | 111 | 机理判据 | 低加水侧温升下降
2111-10LCC40AC001 | 1号机5号低加 | 设备 | 1号机#5低加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 安全性 | 60 | 低加端差异常 | 1 | 5 | 113 | 113 | 机理判据 | 低加端差异常
2111-10LAC11AP001 | 1A前置泵 | 设备 | 1A汽动给水泵前置泵推理诊断模型-优化 | 前置泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 泵入口温度接近该压力下饱和温度 | 1 | 6 | 30 | 30 | 机理判据 | 数理判据
2111-20LCJ32AP001 | 2B低加疏水泵 | 设备 | 2B低加疏水泵推理诊断模型-删 | 变频器卡涩 |  | 80 | 变频器指令与反馈偏差大 | 1 | 10 |  | 9 | 机理判据 | B低加疏水泵变频运行，abs变频指令-反馈>5% ; B低加疏水泵变频运行，abs（变频指令-反馈）>5% | abs(current("",$time)-current("",$time))>5 | 一级 | abs(current("",$time)-current("",$time))>5
2111-20LCJ32AP001 | 2B低加疏水泵 | 设备 | 2B低加疏水泵推理诊断模型-删 | 泵性能下降 |  | 80 | 运行泵电流异常 | 1 | 6 |  | 15 | 机理判据 | 运行泵电流-评估值上限＞5A ; 相同电流下，有效功率下降 泵效率正常值-实际泵效率＞5%，则判断为泵出力下降 ; 运行泵电流-评估值上限＞5A | current("2111_DCS2.20LCJ32AP001XQ01",$time)-estval("2111_DCS2.20LCJ32AP001XQ01",1370191332614832130,$time,11)>5 | 一级 | current(2B低加疏水泵电流,$time)-estval(2B低加疏水泵电流,1370191332614832130,$time,11)>5
2111-20LCJ31AP001 | 2A低加疏水泵 | 设备 | 2A低加疏水泵推理诊断模型-优化 | 变频器卡涩 | 安全性 | 40 | 变频器指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 23AND9 | 9 | 机理判据 | A低加疏水泵变频运行，abs（变频指令-反馈）>3% ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20LCJ31GW001XG33",$time)==1 and abs(current("2111_DCS2.20LCJ31GW001XQ05",$time)-current("2111_DCS2.20LCJ31GW001XQ04",$time))>3 | 一级 | current(2A低加疏水泵变频运行,$time)==1 and abs(current(2A低加疏水泵变频装置频率给定,$time)-current(2A低加疏水泵变频装置频率反馈,$time))>3
2111-20LCJ31AP001 | 2A低加疏水泵 | 设备 | 2A低加疏水泵推理诊断模型-优化 | 变频器重故障 | 安全性 | 60 | 变频运行，重故障报警 | 1 | 10 |  | 19 | 机理判据 | 变频运行，重故障报警 ; 变频运行，重故障报警 ; 变频运行，变频器重故障报警 ; 变频运行，变频器重故障报警 | current("2111_DCS2.20LCJ31GW001XG33",$time)==1 and current("2111_DCS2.20LCJ31GW001XG05",$time)==1 | 一级 | current(2A低加疏水泵变频运行,$time)==1 and current(2A低加疏水泵变频装置重故障,$time)==1
2111-20LCJ31AP001 | 2A低加疏水泵 | 设备 | 2A低加疏水泵推理诊断模型-优化 | 变频器轻故障 | 安全性 | 80 | 变频运行，轻故障报警 | 1 | 3 |  | 21 | 机理判据 | 变频运行，轻故障报警 ; 变频运行，轻故障报警 ; 变频运行，变频器轻故障报警 ; 变频运行，变频器轻故障报警 | current("2111_DCS2.20LCJ31GW001XG33",$time)==1 and current("2111_DCS2.20LCJ31GW001XG06",$time)==1 | 一级 | current(2A低加疏水泵变频运行,$time)==1 and current(2A低加疏水泵变频装置轻故障,$time)==1
2111-10LAA10AC001 | 1号机除氧器 | 设备 | 1号机除氧器推理诊断模型-优化 | 除氧器上水副调阀误开 | 安全性 | 60 | 除氧器上水副调阀误开 | 1 | 10 | 24 | 24 | 机理判据 | 除氧器上水副调阀阀位指令为0，除氧器上水副调阀阀位反馈＞2% | current("2111_DCS1.10LCA42AA101XQ01",$time) == 0 and current("2111_DCS1.10LCA42CG101XQ01",$time) >2 | 一级 | current(除氧器上水副调阀控制指令,$time) == 0 and current(除氧器上水副调阀阀位反馈,$time) >2
2111-10LAA10AC001 | 1号机除氧器 | 设备 | 1号机除氧器推理诊断模型-优化 | 除氧器水位控制失灵 | 安全性 | 60 | 除氧器水箱水位控制异常 | 1 | 10 | 76AND(81OR80OR29) | 29 | 机理判据 | 1min内，除氧器水箱水位最高值-最低值>H ; 除氧器水位异常数理判据 ; A凝泵变频运行，凝泵变频指令与反馈相差3% ; 除氧器上水调门指令与反馈有差距(大于3%) | changeRateMin("2111_F1_TCDB100CL001004",$time) > 60 |  | changeRateMin(除氧器水位（3选后）,$time) > 60
2111-10LAA10AC001 | 1号机除氧器 | 设备 | 1号机除氧器推理诊断模型-优化 | 自生沸腾 | 安全性 | 60 | 除氧器压力低于评估值下限 | 1 | 4 | 78 | 78 | 机理判据 | 除氧器压力低数理判据
2111-10LAA10AC001 | 1号机除氧器 | 设备 | 1号机除氧器推理诊断模型-优化 | 自生沸腾 | 安全性 | 60 | 除氧器温度高于对应压力下的饱和温度 | 1 | 6 | 57 | 57 | 机理判据 | 除氧器温度高于对应压力下的饱和温度10℃ | current("2111_F1_TCDB100CT001001",$time) - current("2111_F1_TCDB100ST004001",$time) > 10 |  | current(除氧器温度1,$time) - current(能效监诊-1号机组除氧器饱和温度,$time) > 10
2111-10LAA10AC001 | 1号机除氧器 | 设备 | 1号机除氧器推理诊断模型-优化 | 辅汽至除氧器加热调门误开 | 安全性 | 60 | 辅汽至除氧器压力调节阀开大 | 1 | 10 | 58 | 58 | 机理判据 | 机组负荷＞400MW，四抽压力＞0.147MPa，辅汽至除氧器压力调节阀阀位＞5%。 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 400 and current("2111_F1_TCDA110CP001001",$time) > 0.147 and current("2111_DCS1.10LBG40CG101XQ01",$time) > 5 |  | current(发电机有功功率,$time) > 400 and current(#4段抽汽压力,$time) > 0.147 and current(辅汽至除氧器气动调节阀阀位反馈,$time) > 5
2111-10LCJ31AP001 | 1A低加疏水泵 | 设备 | 1A低加疏水泵推理诊断模型-优化 | 变频器卡涩 | 安全性 | 70 | 变频器指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 20AND31 | 20 | 机理判据 | A低加疏水泵变频运行，abs（变频指令-反馈）>3% ; 数理判据 | current("2111_DCS1.10LCJ31GW001XG33",$time)==1 and abs(current("2111_DCS1.10LCJ31GW001XQ05",$time)-current("2111_DCS1.10LCJ31GW001XQ04",$time))>3 | 一级 | current(1A低加疏水泵变频运行,$time)==1 and abs(current(1A低加疏水泵变频装置频率给定,$time)-current(1A低加疏水泵变频装置频率反馈,$time))>3
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 5 | (130OR128)AND22 | 22 | 机理判据 | 负荷大于300MW，#0、1、2高加疏水阀开度小于70 ; 3号高加气动疏水调节阀阀位异常 ; 3号高加疏水阀开度大于70 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LCH90CG101XQ01",$time)<70 and current("2111_DCS1.10LCH80CG101XQ01",$time)<70 and current("2111_DCS1.10LCH70CG101XQ01",$time)<70 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#0高加疏水气动调节阀阀位,$time)<70 and current(#1高加疏水气动调节阀阀位,$time)<70 and current(#2高加疏水气动调节阀阀位,$time)<70
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加危急疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 1 | 24 | 24 | 机理判据 | 负荷大于300MW，#0、1、2高加疏水阀开度小于70，3号高加危疏开度大于25 ; 负荷＞300MW，#0#1高加正常疏水阀开度小于70%，#2高加危急疏水水位调节阀阀位>25%,且持续10min以上 ; 负荷＞300MW，#1高加危急疏水水位调节阀阀位>25%,且持续10min以上 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LCH90CG101XQ01",$time)<70 and current("2111_DCS1.10LCH80CG101XQ01",$time)<70 and current("2111_DCS1.10LCH70CG101XQ01",$time)<70 and current("2111_DCS1.10LCH60CG111XQ01",$time) >25 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#0高加疏水气动调节阀阀位,$time)<70 and current(#1高加疏水气动调节阀阀位,$time)<70 and current(#2高加疏水气动调节阀阀位,$time)<70 and current(#3高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) >25
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加端差异常 | 1 | 2 | 122 | 122 | 机理判据 | 高加端差异常 ; 高加端差异常
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | #0抽抽汽逆止阀故障 | 安全性 | 60 | 无全开反馈 | 1 | 10 | 57 | 57 | 机理判据 | 负荷＞300MW,前后压差＞0.2MPa；全开反馈0 ; 负荷＞300MW,前后压差＞0.2MPa；全开反馈0 ; 负荷＞300MW,前后压差＞20；全开反馈不为1 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LBQ60CP102",$time) > 20 and current("2111_DCS1.10LBQ60AA051XG01",$time) !=1 |  | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(三抽气动逆止阀前后差压,$time) > 20 and current(#3抽汽气动逆止阀全开,$time) !=1
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 高加抽汽电动阀故障 | 安全性 | 60 | 无全开反馈 | 1 | 10 | 59 | 59 | 机理判据 | 负荷＞300MW,全开反馈0 ; 负荷＞300MW,全开反馈0 ; 负荷＞300MW,全开反馈0 ; 负荷＞300MW,全开反馈不为1 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LBQ60AA001XG01",$time) !=1 |  | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#3抽汽电动隔离阀全开,$time) !=1
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 高加疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 132AND79 | 79 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>5% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCH60AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LCH60CG101XQ01",$time)) > 5 | 一级 | abs(current(#3高加疏水气动调节阀指令,$time) - current(#3高加疏水气动调节阀阀位,$time)) > 5
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 高加危机疏水门卡涩 | 安全性 | 60 | 高加紧急疏水水位调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 134AND80 | 80 | 机理判据 | #3高加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差5%。 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCH60CG111XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LCH60AA111XQ01",$time)) > 5 |  | abs(current(#3高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#3高加危急疏水气动调节阀指令,$time)) > 5
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 危急疏水阀误开 | 安全性 | 60 | 危机疏水门异常开大 | 1 | 2 | 81 | 81 | 机理判据 | #3高加正常疏水自动投入 #3高加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; #2高加正常疏水自动投入 #2高加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; #1高加正常疏水自动投入 #1高加水位＜设定值，危机疏水门关到位反馈0 ; 危疏关反馈不为1 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LAD60CL101-SEL",$time) < current("2111_DCS1.HPH3EM-SP",$time) and current("2111_DCS1.10LCH60AA111XG02",$time) !=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#3高加水位三选值,$time) < current(3号高加危机疏水设定值,$time) and current(#3高加紧急疏水阀关到位,$time) !=1
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 危急疏水阀误开 | 安全性 | 60 | 危机疏水门异常开大 | 1 | 8 | 90 | 90 | 机理判据 | #3高加正常疏水自动投入 #3高加水位＜设定值，#3高加危急疏水位调节阀阀位＞5% ; #2高加正常疏水自动投入 #2高加水位＜设定值，#2高加危急疏水位调节阀阀位＞5% ; #1高加正常疏水自动投入 #1高加水位＜设定值，#1高加危急疏水位调节阀阀位＞5% ; 危疏开度大于5 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LAD60CL101-SEL",$time) < current("2111_DCS1.HPH3EM-SP",$time) and current("2111_DCS1.10LCH60CG111XQ01",$time) > 5 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#3高加水位三选值,$time) < current(3号高加危机疏水设定值,$time) and current(#3高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) > 5
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 60 | 高加水侧温升下降 | 1 | 5 | 124 | 124 | 机理判据 | #2机组3号高加给水温升异常 ; #2机组2号高加给水温升异常
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 60 | 高加端差异常 | 1 | 5 | 126 | 126 | 机理判据 | 高加端差异常 ; 高加端端差异常 ; 1号机组#1高加端差异常
2111-10LAD60AC001 | 1号机3号高加 | 设备 | 1号机#3高加推理诊断模型-优化 | 1号机3号高加下端差大于5.6℃ | 经济性 | 70 | 现象 | 1 | 10 |  | 146 | 机理判据 | 机理判据 | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)) < 5 and current("2111_F1_TCCB100SD002001",$time)>5.6 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time)) < 5 and current(能效监诊-1号机组#3高加下端差,$time)>5.6
2111-10LAD70AC001 | 1号机2号高加 | 设备 | 1号机#2高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 5 | (22OR120)AND128 | 22 | 机理判据 | #2正常疏水阀开度＞70%，持续10min以上 ; #2高加疏水气动调节阀阀位异常 ; 负荷＞300MW，#0#1高加正常疏水阀开度小于70 | current("2111_DCS1.10LCH70CG101XQ01",$time) >70 | 一级 | current(#2高加疏水气动调节阀阀位,$time) >70
2111-10LAD70AC001 | 1号机2号高加 | 设备 | 1号机#2高加推理诊断模型-优化 | #2抽抽汽逆止阀故障 | 安全性 | 60 | 无全开反馈 | 1 | 10 | 57 | 57 | 机理判据 | 负荷＞300MW,前后压差＞0.2MPa；全开反馈0 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LBQ90CP102",$time) > 20 and current("2111_DCS1.10LBQ70AA051XG01",$time) !=1 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(0抽气动逆止阀前后差压,$time) > 20 and current(#2抽汽气动逆止阀全开,$time) !=1
2111-10LAD70AC001 | 1号机2号高加 | 设备 | 1号机#2高加推理诊断模型-优化 | 1号机2号高加下端差大于5.6℃ | 经济性 | 70 | 现象 | 1 | 10 |  | 145 | 机理判据 | 机理判据 | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)) < 5 and current("2111_F1_TCBB100SD002001",$time)>5.6 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time)) < 5 and current(能效监诊-1号机组#2高加下端差,$time)>5.6
2111-20P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 2#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 发电机定冷水箱水位异常 | 安全性 | 40 | 泵出口压力下降 | 1 | 10 | 93OR91 | 91 | 机理判据 | 数理判据 ; 机理判据
2111-20P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 2#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 定冷水冷却器温度调节阀旁路电动阀误开 | 经济性 | 40 | 定冷水冷却水气动调阀旁路阀阀位大于2% | 1 | 10 | 101AND39 | 39 | 机理判据 | 负荷不变 定冷水冷却水气动调阀旁路阀阀位大于3% ; 数理判据 ; 负荷不变 定冷水冷却水气动调阀旁路阀阀位大于3% ; 数理判据 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)>300 and current("2111_DCS2.20PGB42CG003XQ01",$time)>3 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and current(定冷水冷却水气动调阀旁路阀阀位,$time)>3
2111-20P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 2#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 定冷水冷却器脏污 | 安全性 | 60 | 热交换器出口端差变大 | 1 | 5 |  | 89 | 机理判据 | 定冷水冷却器出口温差变大数理判据 ; 数理判据
2111-20P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 2#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 定冷水冷却器温度调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 定冷器冷却水调阀指令反馈偏差大 | 1 | 10 | 103AND59 | 59 | 机理判据 | 定冷器冷却水调阀指令反馈偏差大 ; 数理判据 ; 定冷器冷却水调阀指令反馈偏差大 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20PGB42CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20PGB42AA101XQ01",$time))>2 | 一级 | abs(current(发电机定冷水器冷却水气动调节阀,$time)-current(发电机定冷器冷却水气动调阀指令,$time))>2
2111-20P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 2#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 定冷水过滤器堵 | 安全性 | 60 | 滤网差压高 | 1 | 8 |  | 97 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据
2111-10LAD80AC001 | 1号机1号高加 | 设备 | 1号机#1高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 5 | 129OR22 | 22 | 机理判据 | 负荷＞300MW，#1正常疏水阀开度＞50%，持续10min以上 ; #1高加疏水气动调节阀阀位异常 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LCH80CG101XQ01",$time) > 70 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#1高加疏水气动调节阀阀位,$time) > 70
2111-10LAD80AC001 | 1号机1号高加 | 设备 | 1号机#1高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加端差异常 | 1 | 2 | 120 | 120 | 机理判据 | 1号机组#1高加端差异常
2111-10LAD80AC001 | 1号机1号高加 | 设备 | 1号机#1高加推理诊断模型-优化 | 高加疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 131AND79 | 79 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCH80AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LCH80CG101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#1高加疏水气动调节阀指令,$time) - current(#1高加疏水气动调节阀阀位,$time)) > 3
2111-10LAD80AC001 | 1号机1号高加 | 设备 | 1号机#1高加推理诊断模型-优化 | 高加危机疏水门卡涩 | 安全性 | 60 | 高加紧急疏水水位调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 132AND80 | 80 | 机理判据 | #1高加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCH80CG111XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LCH80AA111XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#1高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#1高加危急疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-10LAD80AC001 | 1号机1号高加 | 设备 | 1号机#1高加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 60 | 高加水侧温升下降 | 1 | 5 | 118 | 118 | 机理判据 | #1机组1号高加给水温升异常
2111-10LAD80AC001 | 1号机1号高加 | 设备 | 1号机#1高加推理诊断模型-优化 | 1号机1号高加下端差大于5.6℃ | 经济性 | 70 | 端差异常 | 1 | 10 |  | 143 | 机理判据 | 负荷变化小于5MW，且高加下端差大于5.6，持续10分钟 | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)) < 5 and current("2111_F1_TCAB100SD002001",$time)>5.6 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time)) < 5 and current(能效监诊-1号机组#1高加下端差,$time)>5.6
2111-10P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 1#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 发电机定冷水箱水位异常 | 安全性 | 60 | 泵出口压力下降 | 1 | 10 | 93OR35 | 35 | 机理判据 | 水位低 ; 压力低 | current("2111_DCS1.10MKF01CL001",$time)==1 | 一级 | current(1号机定冷水箱水位低,$time)==1
2111-10P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 1#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 定冷水冷却器脏污 | 经济性 | 60 | 热交换器出口端差变大 | 1 | 5 | 89 | 89 | 机理判据 | 定冷水冷却器出口端差下降数理判据-2B无端差
2111-10P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 1#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 定冷水冷却器脏污 | 经济性 | 60 | 冷却水温升减小 | 1 | 5 | 95 | 95 | 机理判据 | 温升低
2111-10P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 1#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 定冷水过滤器堵 | 安全性 | 60 | 滤网差压高 | 1 | 8 | 97 | 97 | 机理判据 | 压差高
2111-10P01MKF | 发电机定冷水系统 | 子系统 | 1#发电机定冷水系统推理诊断模型-优化 | 定冷水过滤器堵 | 安全性 | 60 | 发电机进水压力偏低 | 1 | 2 | 99 | 99 | 机理判据 | 进水压力低
2111-20P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 2#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器本体泄露 | 安全性 | 60 | 在线漏氢监测装置报警 发电机漏氢报警信号显示为on信号时，则判断发电机本体泄漏。 | 1 | 7 |  | 23 | 机理判据 | 在线漏氢监测装置报警，漏氢检测>90% 发电机漏氢报警信号显示为on信号时，则判断发电机本体泄漏。 ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20MKG35CQ101A",$time)>90 or current("2111_DCS2.20MKG35CQ101B",$time)>90or current("2111_DCS2.20MKG35CQ101C",$time)>90 or current("2111_DCS2.20MKG35CQ101G",$time)>90or current("2111_DCS2.20MKG35CQ101D",$time)>90 or current("2111_DCS2.20MKG35CQ101E",$time)>90 or current("2111_DCS2.20MKG35CQ101H",$time)>90 or current("2111_DCS2.20MKG35CQ101F",$time)>90 | 一级 | current(发电机封闭母线A相漏氢检测,$time)>90 or current(发电机封闭母线B相漏氢检测,$time)>90or current(发电机封闭母线C相漏氢检测,$time)>90 or current(发电机励端回油管道漏氢检测,$time)>90or current(发电机中性点漏氢检测2,$time)>90 or current(发电机中性点漏氢检测3,$time)>90 or current(发电机内冷水箱漏氢检测,$time)>90 or current(发电机汽端回油管道漏氢检测,$time)>90
2111-20P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 2#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器冷却效果下降 | 安全性 | 60 | 冷却水温升减小 | 1 | 6 |  | 78 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据
2111-20P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 2#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器温度调节阀旁路阀误开 | 安全性 | 60 | 冷却水气动调阀旁路阀阀位大于2% | 1 | 10 | 97AND94AND44 | 44 | 机理判据 | 冷却水气动调阀旁路阀阀位大于2% ; 发电机氢冷器冷却水气动调阀阀位小于90 ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20PGB39AA003XQ01",$time)>2 | 一级 | current(氢冷器冷却水调阀旁路阀阀位,$time)>2
2111-20P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 2#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器温度调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节门开度反馈与指令偏差大 | 1 | 10 | 88AND56 | 56 | 机理判据 | 调节门开度反馈与指令偏差大 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20PGB39CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20PGB39AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(发电机氢冷器冷却水气动调阀阀位,$time)-current(发电机氢冷器冷却水气动调阀指令,$time))>3
2111-20P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 2#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢气系统异常 | 安全性 | 60 | 氢气压力、湿度、纯度异常 | 1 | 10 |  | 90 | 机理判据 | 数理判据
2111-20P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 2#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 发电机检漏装置液位高 | 安全性 | 40 | 漏液液位高报警 | 1 | 10 |  | 76 | 机理判据 | 发现发电机检漏装置报警 | current("2111_DCS2.20MKG43CL001",$time)==1 or current("2111_DCS2.20MKG46CL001",$time)==1 or current("2111_DCS2.20MKG45CL001",$time)==1 or current("2111_DCS2.20MKG42CL001",$time)==1 | 一级 | current(2号发电机励端漏液液位高报警,$time)==1 or current(2号发电机汽端漏液液位高报警,$time)==1 or current(2号发电机中部漏液液位高报警,$time)==1 or current(2号发电机主出线盒漏液液位高报警,$time)==1
2111-10P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 1#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器本体泄露 | 安全性 | 60 | 在线漏氢监测装置报警 发电机漏氢报警信号显示为on信号时，则判断发电机本体泄漏。 | 1 | 7 | 23 | 23 | 机理判据 | 在线漏氢监测装置报警，漏氢检测>90% 发电机漏氢报警信号显示为on信号时，则判断发电机本体泄漏。 | current("2111_DCS1.10MKG35CQ101A",$time)>90 or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101B",$time)>90or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101C",$time)>90 or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101G",$time)>90or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101D",$time)>90 or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101E",$time)>90 or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101H",$time)>90 or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101F",$time)>90 | 一级 | current(发电机封闭母线A相漏氢检测,$time)>90 or current(发电机封闭母线B相漏氢检测,$time)>90or current(发电机封闭母线C相漏氢检测,$time)>90 or current(发电机励端回油管道漏氢检测,$time)>90or current(发电机中性点漏氢检测2,$time)>90 or current(发电机中性点漏氢检测3,$time)>90 or current(发电机内冷水箱漏氢检测,$time)>90 or current(发电机汽端回油管道漏氢检测,$time)>90
2111-10P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 1#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器本体泄露 | 安全性 | 60 | 氢压下降 | 1 | 3 | 78 | 78 | 机理判据 | 压力低
2111-10P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 1#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器冷却效果下降 | 经济性 | 60 | 发电机氢冷器冷却水气动调阀阀位开大 | 1 | 4 | 81 | 81 | 机理判据 | 阀位高
2111-10P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 1#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器冷却效果下降 | 经济性 | 60 | 冷却水温升减小 | 1 | 6 | 80 | 80 | 机理判据 | 温升低
2111-10P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 1#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器温度调节阀旁路阀误开 | 安全性 | 60 | 冷却水气动调阀旁路阀阀位大于2% | 1 | 10 | 95AND92AND44 | 44 | 机理判据 | 冷却水气动调阀旁路阀阀位大于2% ; 发电机氢冷器冷却水气动调阀阀位小于90 ; 数理判据 | current("2111_DCS1.10PGB39AA003XQ01",$time)>2 | 一级 | current(氢冷器冷却水调阀旁路阀阀位,$time)>2
2111-10P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 1#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢冷器温度调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节门开度反馈与指令偏差大 | 1 | 10 | 86AND56 | 56 | 机理判据 | 调节门开度反馈与指令偏差大 ; 氢温异常 | abs(current("2111_DCS1.10PGB39CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10PGB39AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(发电机氢冷器冷却水气动调阀阀位,$time)-current(发电机氢冷器冷却水气动调阀指令,$time))>3
2111-10P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 1#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 氢气系统异常 | 安全性 | 60 | 氢气压力、湿度、纯度异常 | 1 | 10 | 88 | 88 | 机理判据 | 数理判据
2111-10P01MKG | 发电机氢系统 | 子系统 | 1#机组发电机氢系统推理诊断模型-优化 | 发电机检漏装置液位高 | 安全性 | 60 | 漏液液位高报警 | 1 | 10 | 76 | 76 | 机理判据 | 发现发电机检漏装置报警 | current("2111_DCS1.10MKG43CL001",$time)==1 or current("2111_DCS1.10MKG46CL001",$time)==1 or current("2111_DCS1.10MKG45CL001",$time)==1 or current("2111_DCS1.10MKG42CL001",$time)==1 | 一级 | current(1号发电机励端漏液液位高报警,$time)==1 or current(1号发电机汽端漏液液位高报警,$time)==1 or current(1号发电机中部漏液液位高报警,$time)==1 or current(1号发电机主出线盒漏液液位高报警,$time)==1
2111-20P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | 2#机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 氢侧回油箱浮球阀低位卡涩 | 安全性 | 40 | 氢侧回油箱浮球阀在低位卡涩 | 1 | 10 |  | 43 | 机理判据 | 油位低报警 | changeRateMin("2111_DCS2.20MKW06CL101",$time)==1 | 一级 | changeRateMin(氢侧回油箱液位,$time)==1
2111-20P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | 2#机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 密封油滤网堵塞 | 安全性 | 40 | 密封油滤网堵塞差压增大 | 1 | 10 |  | 119 | 机理判据 | 数理判据
2111-20P01MKW | 发电机密封油系统 | 子系统 | 2#机组发电机密封油系统推理诊断模型-优化 | 密封油冷油器调节阀卡涩 | 安全性 | 40 | 密封油冷油器调节阀指令反馈偏差大 | 1 | 10 | 129AND64 | 64 | 机理判据 | 调门指令与反馈＞2% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20PGB43AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20PGB43CG101XQ01",$time))>2 | 一级 | abs(current(氢密封油冷却器冷却水气调阀指令,$time)-current(氢密封油冷却器冷却水气动调节阀,$time))>2
2111-10MAX01AP002 | 1B控制油泵 | 设备 | 1B控制油泵推理诊断模型-优化 | 溢流阀卡涩（误开） | 安全性 | 70 | EH油压偏低 | 1 | 3 | 17 | 17 | 机理判据 | EH油压低于正常值下限
2111-10MAX01AP002 | 1B控制油泵 | 设备 | 1B控制油泵推理诊断模型-优化 | 溢流阀卡涩（误开） | 安全性 | 70 | 运行泵电流偏大 | 1 | 2 | 19 | 19 | 机理判据 | 运行泵电流大于正常值上限
2111-10MAX01AP002 | 1B控制油泵 | 设备 | 1B控制油泵推理诊断模型-优化 | 溢流阀卡涩（误开） | 安全性 | 70 | EH油箱油位晃动 | 1 | 5 | 21 | 21 | 机理判据 | 油箱油位变化率>15mm/min | abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAX01CL101",$time))>15 | 一级 | abs(changeRateMin(控制油箱液位,$time))>15
2111-10MAX01AP002 | 1B控制油泵 | 设备 | 1B控制油泵推理诊断模型-优化 | 滤网堵 | 安全性 | 60 | 母管压力低 | 1 | 6 | 50 | 50 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据
2111-10MAX01AP002 | 1B控制油泵 | 设备 | 1B控制油泵推理诊断模型-优化 | EH油管道漏油 | 安全性 | 60 | EH油压下降 | 1 | 5 | 38 | 38 | 机理判据 | EH油压下降，低于评估值下限 ; EH油压下降，低于评估值下限,持续10s
2111-10MAX01AP002 | 1B控制油泵 | 设备 | 1B控制油泵推理诊断模型-优化 | EH油管道漏油 | 安全性 | 60 | 运行泵电流增大 | 1 | 5 | 37 | 37 | 机理判据 | 运行泵电流大于评估值上限
2111-10MAX01AP002 | 1B控制油泵 | 设备 | 1B控制油泵推理诊断模型-优化 | EH油管道漏油 | 安全性 | 60 | EH油箱油位逐渐下降 | 1 | 8 | 46 | 46 | 机理判据 | 液位 ; 数理判据
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机进汽调门卡涩 | 安全性 | 60 | 小机进汽调门指令与反馈偏差大 | 1 | 3 | 8AND221 | 8 | 机理判据 | 小机运行，小汽机低压控制阀阀位指令与小汽机低压控制阀阀位反馈差值＞5% ; 数理判据 | current("2111_DCS1.1B-SEL-SP",$time) > 500 and abs(current("2111_DCS1.10XAV12AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10XAV12CG101XQ01",$time)) > 5 | 一级 | current(1B小机实际转速,$time) > 500 and abs(current(1B小机进汽阀指令,$time) - current(1B小机进汽阀反馈,$time)) > 5
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机进汽调门晃动 | 安全性 | 60 | 小机进汽调门晃动 | 1 | 10 | 24 | 24 | 机理判据 | 机组负荷不变，小汽机进汽调阀阀位反馈晃动 | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)) < 2 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10XAV12CG101XQ01",$time) )> 8 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time)) < 2 and abs(changeRateMin(1B小机进汽阀反馈,$time) )> 8
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机进汽调门突关 | 安全性 | 60 | 负荷指令不变，小汽机进汽调阀阀位反馈值下降，转速下降 | 1 | 7 | 169AND170AND171 | 169 | 机理判据 | 进气阀反馈 ; 小机转速 ; 进气阀差值
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机进汽调门突关 | 安全性 | 60 | 给水流量下降，,出口压力下降，另一台小机转速自动增加 | 1 | 3 | 175AND176AND177 | 175 | 机理判据 | 主给水流量低 ; 1B汽动给水泵出口压力低 ; 另一台小机转速升高
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机冷油器泄漏 | 安全性 | 60 | 闭冷水箱水位下降，补水阀开度异常 | 1 | 2 | 187 | 187 | 机理判据 | 闭冷水箱
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机冷油器泄漏 | 安全性 | 60 | 油箱油位上升 | 1 | 6 | 189OR191 | 189 | 机理判据 | 油箱液位高 ; 油箱油位上升
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机冷油器泄漏 | 安全性 | 60 | 小机冷油器端差异常 | 1 | 2 | 193 | 193 | 机理判据 | 冷油器端差-待补充
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机润滑油管路漏油 | 安全性 | 60 | 润滑油压力下降 | 1 | 1 | 181 | 181 | 机理判据 | 母管油压低
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机润滑油管路漏油 | 安全性 | 60 | 油箱油位逐渐下降 | 1 | 8 | 183 | 183 | 机理判据 | 油位低
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机润滑油管路漏油 | 安全性 | 60 | 运行润滑油泵运行电流增大 | 1 | 1 | 185 | 185 | 机理判据 | 电流高
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机冷油器冷却水调整门卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞3% | 1 | 10 | 219AND101 | 101 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞3% ; 数理判据 | abs( current("2111_DCS1.10PGB52AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10PGB52CG101XQ01",$time) ) >5 | 一级 | abs( current(1B小机冷油器冷却水气动调阀指令,$time) - current(1B给泵汽机冷油器冷却水调节阀,$time) ) >5
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机轴封供气汽动调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈显示＞5% | 1 | 10 | 调节阀指令与反馈显示＞3%_102AND217 | 102 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈显示＞5% ; 数理判据 | abs( current("2111_DCS1.10XAW12CG102XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10XAW12AA102XQ01",$time) ) >5 and current("2111_DCS1.10XAW12AA102XQ01",$time)<98 | 一级 | abs( current(1B小机轴封供汽气动调节阀阀位,$time) - current(1B小机轴封供汽气动调节阀指令,$time) ) >5 and current(1B小机轴封供汽气动调节阀指令,$time)<98
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机调节油滤油器堵 | 安全性 | 60 | 小机润调节油滤网差压高 | 1 | 6 | 197 | 197 | 机理判据 | 滤网差压高
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机调节油滤油器堵 | 安全性 | 60 | 小机润滑油压力或调节油压力低 | 1 | 4 | 199 | 199 | 机理判据 | 滤网差压低
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机推力轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承温度异常 | 1 | 5 | 205 | 205 | 机理判据 | 轴承温度
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机推力轴承故障 | 安全性 | 60 | 小机轴向位移升高 | 1 | 2 | 209 | 209 | 机理判据 | 轴向位移
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 小机推力轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承振动值超标 | 1 | 3 | 207 | 207 | 机理判据 | 振动异常
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 径向轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承振动值超标 | 1 | 5 | 201 | 201 | 机理判据 | 数理判据
2111-10XAC22AE001 | 1B小机 | 设备 | 1B小机推理诊断模型-优化2.0 | 径向轴承故障 | 安全性 | 60 | 轴承温度异常 | 1 | 5 | 203 | 203 | 机理判据 | 数理判据
2111-10P01MAJ40 | 蒸汽喷射装置 | 子系统 | 1号机蒸汽喷射装置推理诊断模型 | 喷嘴发生堵塞 | 安全性 | 50 | 真空下降 | 10 | 10 |  | 10 | 机理判据 | 真空评估值下限-真空实际值>0.5kPa
2111-10P01MAJ40 | 蒸汽喷射装置 | 子系统 | 1号机蒸汽喷射装置推理诊断模型 | 射汽器进口调阀卡涩 | 安全性 | 50 | abs(调阀指令-调阀反馈)＞5% | 10 | 10 |  | 16 | 机理判据 | 一级射汽器进汽调阀，abs(调阀指令-调阀反馈)＞5% ; 二级射汽器进汽调阀，abs(调阀指令-调阀反馈)＞5% ; 三级射汽器进汽调阀，abs(调阀指令-调阀反馈)＞5% | current("2111_DCS1.10LBG43AA001XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LBG43CG001XQ01",$time)>5 or current("2111_DCS1.10LBG43AA001XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LBG43CG001XQ01",$time)<-5 | 一级 | current(2111_DCS1.10LBG43AA001XQ01,$time)-current(一级射汽器进汽调阀反馈,$time)>5 or current(2111_DCS1.10LBG43AA001XQ01,$time)-current(一级射汽器进汽调阀反馈,$time)<-5
2111-20PGD20AC001 | 2B闭冷水冷却器 | 设备 | 2B闭冷水冷却器推理诊断模型-优化 | 换热器换热效果差 | 经济性 | 60 | 热交换器出口端差变大 | 1 | 5 |  | 40 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 端差高报 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-10LAD90AC001 | 1号机0号高加 | 设备 | 1号机#0高加推理诊断模型-优化 | 0号高加进汽压力调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 132AND20 | 20 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LBQ90AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LBQ90CG101XQ01",$time)) > 5 | 一级 | abs(current(0抽气动调节阀控制指令,$time) - current(0抽气动调节阀阀位反馈,$time)) > 5
2111-10LAD90AC001 | 1号机0号高加 | 设备 | 1号机#0高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加正常疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 5 | 118OR22 | 22 | 机理判据 | 负荷＞300MW，#0正常疏水阀开度＞70%，持续10min以上。 ; #0高加疏水气动调节阀阀位异常 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 300 and current("2111_DCS1.10LCH90CG101XQ01",$time) > 70 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 300 and current(#0高加疏水气动调节阀阀位,$time) > 70
2111-10LAD90AC001 | 1号机0号高加 | 设备 | 1号机#0高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加危急疏水水位调节阀阀位异常开大 | 1 | 1 | 124 | 124 | 机理判据 | 数理判据
2111-10LAD90AC001 | 1号机0号高加 | 设备 | 1号机#0高加推理诊断模型-优化 | 加热器本体泄漏 | 安全性 | 60 | 高加端差异常 | 1 | 2 | 116 | 116 | 机理判据 | 0号高加下端差异常
2111-10LAD90AC001 | 1号机0号高加 | 设备 | 1号机#0高加推理诊断模型-优化 | 高加疏水调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 134AND79 | 79 | 机理判据 | ABS（调节阀指令-反馈）>3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCH90AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LCH90CG101XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#0高加疏水气动调节阀指令,$time) - current(#0高加疏水气动调节阀阀位,$time)) > 3
2111-10LAD90AC001 | 1号机0号高加 | 设备 | 1号机#0高加推理诊断模型-优化 | 高加危机疏水门卡涩 | 安全性 | 60 | 高加紧急疏水水位调节阀指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 135AND80 | 80 | 机理判据 | #0高加紧急疏水水位调节阀阀位与反馈值相差3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCH90CG111XQ01",$time) - current("2111_DCS1.10LCH90AA111XQ01",$time)) > 3 | 一级 | abs(current(#0高加危急疏水气动调节阀阀位,$time) - current(#0高加危急疏水气动调节阀指令,$time)) > 3
2111-10LAD90AC001 | 1号机0号高加 | 设备 | 1号机#0高加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 70 | 高加水侧温升下降 | 1 | 5 | 120 | 120 | 机理判据 | 0号高加给水温升异常
2111-10LAD90AC001 | 1号机0号高加 | 设备 | 1号机#0高加推理诊断模型-优化 | 加热器传热效果下降 | 经济性 | 70 | 高加端差异常 | 1 | 5 | 122 | 122 | 机理判据 | 0号高加端差异常
2111-20P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 2#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 闭式水热交换器旁路阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调门指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 107AND9 | 9 | 机理判据 | 调门调门指令与反馈＞5% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20PGB23AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20PGB23CG101XQ01",$time))>5 | 一级 | abs(current(闭冷水冷却器温度调阀控制指令,$time)-current(闭冷水冷却器旁路调阀阀位反馈,$time))>5
2111-20P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 2#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 闭式水系统进气体 | 安全性 | 60 | 发电机两侧冷氢温度温差＞2℃ | 1 | 10 | 20OR98 | 20 | 机理判据 | 闭式水压力＞0.5MPa 运行中发电机两侧冷氢温度温差＞2℃： abs（氢冷器A/B出口处冷氢温度1-氢冷器A/B出口处冷氢温度2-1）＞2℃ 或abs（氢冷器C/D出口处冷氢温度1-氢冷器C/D出口处冷氢温度2-1）＞2℃ ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20PGB20CP101L",$time)>0.5and (abs(current("2111_DCS2.20MKA71CT111A",$time))- abs(current("2111_DCS2.20MKA71CT131A",$time)))>2 or (abs(current("2111_DCS2.20MKA71CT112A",$time))-abs(current("2111_DCS2.20MKA71CT132A",$time)))>2 | 一级 | current(闭冷水泵出口母管压力-w,$time)>0.5and (abs(current(氢冷器A/B出口处冷氢温度1,$time))- abs(current(氢冷器C/D出口处冷氢温度1,$time)))>2 or (abs(current(氢冷器A/B出口处冷氢温度2-1,$time))-abs(current(氢冷器C/D出口处冷氢温度2-1,$time)))>2
2111-20P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 2#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 闭式水系统进气体 | 安全性 | 60 | 就地回水观察镜有气泡 | 1 | 1 |  |  | 机理判据
2111-20P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 2#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 闭冷水压力波动大 | 安全性 | 60 | 闭冷水母管压力波动 | 1 | 10 |  | 38 | 机理判据 | 闭冷水母管压力波动>0.1MPa/min ; 闭冷水母管压力波动>0.1MPa/min | abs(changeRateMin("2111_DCS2.20PGB20CP101L",$time))>0.1 | 一级 | abs(changeRateMin(闭冷水泵出口母管压力-w,$time))>0.1
2111-20P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 2#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 膨胀水箱补水调门卡涩 | 安全性 | 40 | 膨胀水箱补水调门开度与指令偏差大 | 1 | 10 | 100AND73 | 73 | 机理判据 | abs(膨胀水箱补水调门开度反馈-膨胀水箱补水调门指令)＞3% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCP15CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LCP15AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(闭冷水箱补水气动调节阀阀位,$time)-current(闭冷水箱补水气动调节阀指令,$time))>3
2111-20P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 2#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 闭式水冷却器泄漏 | 安全性 | 60 | 闭冷水箱补水调节阀开度＞10%，持续1min以上 | 1 | 5 | 86 OR 92 | 86 | 机理判据 | MGGH补水电动调节阀阀位<50%; 闭冷水箱补水调节阀开度＞10% ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20PGB72CG01XQ01",$time)<50 and current("2111_DCS2.20LCP15CG101XQ01",$time)>10 | 一级 | current(MGGH补水电动调节阀阀位,$time)<50 and current(闭冷水箱补水气动调节阀阀位,$time)>10
2111-20P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 2#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 闭式水冷却器泄漏 | 安全性 | 60 | 两侧开式水出口温度出现偏差 | 1 | 3 |  | 88 | 机理判据 | abs（两侧开式水出口温度差）两侧开式水出口温度差>0.8℃ ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; MGGH补水电动调节阀阀位<50%; 闭冷水箱补水调节阀开度＞10% ; 数理判据 ; 数理判据 ; abs（两侧开式水出口温度差）两侧开式水出口温度差>0.8℃ | current("2111_DCS2.20PCB21AA001XG01",$time)==1 and current("2111_DCS2.20PCB21AA002XG01",$time)==1 and current("2111_DCS2.20PCB22AA001XG01",$time)==1 and current("2111_DCS2.20PCB22AA002XG01",$time)==1and abs(current("2111_DCS2.20PCB22CT102_DEV",$time))>0.8 | 一级 | current(闭式水热交换器A开式水进口阀开,$time)==1 and current(闭式水热交换器A开式水出口阀开,$time)==1 and current(2B闭式水热交换器开式水进口阀开,$time)==1 and current(2B闭式水热交换器开式水出口阀开,$time)==1and abs(current(2AB闭冷水冷却器开式水出口温差,$time))>0.8
2111-10P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 1#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 闭式水热交换器旁路阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调门指令与反馈偏差大 | 1 | 10 |  | 9 | 机理判据 | 调门调门指令与反馈＞5% | abs(current("2111_DCS1.10PGB23AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10PGB23CG101XQ01",$time))>8 | 一级 | abs(current("2111_DCS1.10PGB23AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10PGB23CG101XQ01",$time))>8
2111-10P01PGB | 闭式水管道系统 | 子系统 | 1#机组闭冷水系统推理诊断模型-优化 | 膨胀水箱补水调门卡涩 |  | 80 | 膨胀水箱补水调门开度与指令偏差大 | 1 | 10 | 80AND73 | 73 | 机理判据 | abs(膨胀水箱补水调门开度反馈-膨胀水箱补水调门指令)＞5%，持续5s以上，可以判定调门卡涩 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCP15CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LCP15AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(闭冷水箱补水气动调节阀阀位,$time)-current(闭冷水箱补水气动调节阀指令,$time))>3
2111-10MAV21AP022 | 1B主机润滑油泵 | 设备 | 1B主机润滑油泵推理诊断模型-优化 | 主油泵性能下降 | 经济性 | 50 | 汽机润滑油母管压力偏低 | 1 | 5 | 21 | 21 | 机理判据 | 压力低
2111-10MAV21AP022 | 1B主机润滑油泵 | 设备 | 1B主机润滑油泵推理诊断模型-优化 | 主油泵性能下降 | 经济性 | 50 | 主机交流油泵电流偏低 | 1 | 5 | 23 | 23 | 机理判据 | 电流低
2111-10MAV21AP021 | 1A主机润滑油泵 | 设备 | 1A主机润滑油泵推理诊断模型-优化 | 主油泵性能下降 | 经济性 | 50 | 汽机润滑油母管压力偏低 | 1 | 5 | 20 | 20 | 机理判据 | 压力低
2111-10MAV21AP021 | 1A主机润滑油泵 | 设备 | 1A主机润滑油泵推理诊断模型-优化 | 主油泵性能下降 | 经济性 | 50 | 主机交流油泵电流偏低 | 1 | 5 | 22 | 22 | 机理判据 | 电流低
2111-10MAV33AP001 | 1C顶轴油泵 | 设备 | 1C顶轴油泵推理诊断模型-优化 | 出口溢流阀卡涩（误开）漏油 | 安全性 | 50 | 顶轴油油压偏低 | 1 | 2 | 24 | 24 | 机理判据 | 出口压力低
2111-10MAV33AP001 | 1C顶轴油泵 | 设备 | 1C顶轴油泵推理诊断模型-优化 | 出口溢流阀卡涩（误开）漏油 | 安全性 | 50 | 运行泵电流偏高 | 1 | 2 | 26 | 26 | 机理判据 | 电流高
2111-10MAV33AP001 | 1C顶轴油泵 | 设备 | 1C顶轴油泵推理诊断模型-优化 | 出口溢流阀卡涩（误开）漏油 | 安全性 | 50 | 主油箱油位晃动 | 1 | 6 | 30 | 30 | 机理判据 | 主油箱油位晃动 | current("2111_DCS1.10MAV33AP001XQ01",$time)>5 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAV10CL121-O",$time))>15 or abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAV10CL122-O",$time))>15 or abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAV10CL123-O",$time))>15 | 一级 | current(1C顶轴油泵电流,$time)>5 and abs(changeRateMin(主油箱油位#1修正值,$time))>15 or abs(changeRateMin(主油箱油位#2修正值,$time))>15 or abs(changeRateMin(主油箱油位#3修正值,$time))>15
2111-10MAV32AP001 | 1B顶轴油泵 | 设备 | 1B顶轴油泵推理诊断模型-优化 | 出口溢流阀卡涩（误开）漏油 | 安全性 | 50 | 顶轴油油压偏低 | 1 | 2 | A顶轴油泵>10_11 AND 数理判据_12 | 30 | 机理判据 | 压力低 ; 压力低
2111-10MAV32AP001 | 1B顶轴油泵 | 设备 | 1B顶轴油泵推理诊断模型-优化 | 出口溢流阀卡涩（误开）漏油 | 安全性 | 50 | 运行泵电流偏高 | 1 | 2 | A顶轴油泵>10_15 AND 数理判据_16 | 32 | 机理判据 | 电流高 ; 电流高
2111-20PGA13AP001 | 2C闭冷水泵 | 设备 | 2C闭冷水泵推理诊断模型-优化 | 闭冷水泵汽蚀 | 安全性 | 70 | 闭式泵出口压力下降并摆动 | 1 | 4 |  | 13 | 机理判据 | 闭冷水泵出口压力下降数理判据 ; 机理判据 ; 数理判据 ; 闭冷水泵出口压力下降数理判据 ; 泵电流波动 ; 数理判据 ; 闭冷水泵出口压力下降数理判据 ; 泵电流波动大 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 闭式泵出口压力下降数理判据 ; 电流波动 ; 数理判据 ; 闭式泵出口压力下降数理判据 ; 泵电流波动大 ; 数理判据
2111-10PGA13AP001 | 1C闭冷水泵 | 设备 | 1C闭冷水泵推理诊断模型-优化 | 闭冷水泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 闭式泵出口压力下降并摆动 | 1 | 2 | 13 | 13 | 机理判据 | 闭式泵出口压力下降数理判据
2111-10PGA13AP001 | 1C闭冷水泵 | 设备 | 1C闭冷水泵推理诊断模型-优化 | 闭冷水泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 电流波动大 | 1 | 4 | 27 | 27 | 机理判据 | 机理 | abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000SW101001",$time))<20 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10PGC13AP001XQ01",$time))>2 | 一级 | abs(changeRateMin(能效监诊-1号机组机组有功功率,$time))<20 and abs(changeRateMin(1C闭冷水泵电流,$time))>2
2111-10MAV10BB001 | 1号机主油箱 | 设备 | 1号机主油箱推理诊断模型-优化 | 润滑油管泄漏 | 安全性 | 70 | 主油箱油位持续下降，严重泄漏 | 1 | 10 | 29 AND(28 OR 主油箱油位下降速率大于5mm/min，持续3min以上_27) | 27 | 机理判据 | 主油箱油位下降速率大于10mm/min，持续3min以上 ; 主油箱油位下降速率大于20mm/min ; 数理判据 | abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAV10CL121-O",$time))>10 or abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAV10CL122-O",$time))>10 or abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAV10CL123-O",$time))>10 | 一级 | abs(changeRateMin(主油箱油位#1修正值,$time))>10 or abs(changeRateMin(主油箱油位#2修正值,$time))>10 or abs(changeRateMin(主油箱油位#3修正值,$time))>10
2111-20MAJ30AP001 | 2C真空泵组 | 设备 | 2C真空泵组推理诊断模型-优化2.0 | 冷却器换热效果下降 | 经济性 | 60 | 冷却器冷却水温差异常 | 1 | 5 |  | 134 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 数理判据
2111-20LCB12AP001 | 2B凝结水泵 | 设备 | 2B凝结水泵推理诊断模型-删 | 汽蚀、噪音 | 安全性 | 50 | 凝泵出口压力下降并摆动 | 1 | 8 | 36 AND 21 | 21 | 机理判据 | 泵出口压力波动，出口压力波动幅值±3% ; 泵电流>10 ; 泵出口压力波动，出口压力波动幅值±3% ; 泵电流>10 | changeRateMin("2111_DCS2.20LCA12CP102",$time)/current("2111_DCS2.20LCA12CP102",$time)>0.03 or changeRateMin("2111_DCS2.20LCA12CP102",$time)/current("2111_DCS2.20LCA12CP102",$time)<-0.03 | 一级 | changeRateMin(2B凝泵出口压力,$time)/current(2B凝泵出口压力,$time)>0.03 or changeRateMin(2B凝泵出口压力,$time)/current(2B凝泵出口压力,$time)<-0.03
2111-20LCB12AP001 | 2B凝结水泵 | 设备 | 2B凝结水泵推理诊断模型-删 | 汽蚀、噪音 | 安全性 | 50 | 凝泵出口流量降低并波动 | 1 | 5 | 23 AND 34 | 23 | 机理判据 | 泵电流>10 ; 出口流量波动，流量波动幅值±3% ; 泵电流>10 ; 出口流量波动，流量波动幅值±3% | current("2111_F2_TDBA200CA000001",$time)>10 | 一级 | current(2B凝结水泵电流,$time)>10
2111-20LCB12AP001 | 2B凝结水泵 | 设备 | 2B凝结水泵推理诊断模型-删 | 汽蚀、噪音 | 安全性 | 50 | 电流波动大 | 1 | 8 | 38 AND 31 | 31 | 机理判据 | 泵电流波动，电流波动幅值±3% ; 泵电流>10 ; 泵电流波动，电流波动幅值±3% ; 泵电流>10 | changeRateMin("2111_F2_TDBA200CA000001",$time)/current("2111_F2_TDBA200CA000001",$time)>0.03 or changeRateMin("2111_F2_TDBA200CA000001",$time)/current("2111_F2_TDBA200CA000001",$time)<-0.03 | 一级 | changeRateMin(2B凝结水泵电流,$time)/current(2B凝结水泵电流,$time)>0.03 or changeRateMin(2B凝结水泵电流,$time)/current(2B凝结水泵电流,$time)<-0.03
2111-20LCB12AP001 | 2B凝结水泵 | 设备 | 2B凝结水泵推理诊断模型-删 | 泵入口滤网堵塞 | 安全性 | 50 | 凝结水泵入口滤网压差大 | 1 | 10 |  | 29 | 机理判据 | 凝泵入口滤网差压值-正常值＞3kpa，持续5min以上 ; 凝泵入口滤网差压值-正常值＞3kpa，持续5min以上
2111-20LCB12AP001 | 2B凝结水泵 | 设备 | 2B凝结水泵推理诊断模型-删 | 凝结水泵出力下降 | 安全性 | 50 | 运行泵电流异常 | 1 | 10 |  | 25 | 机理判据 | 运行泵电流-评估值上限＞5A ; 相同电流下，有效功率下降 ; 运行泵电流-评估值上限＞5A ; 凝泵效率正常值-实际凝泵效率＞5%
2111-20LCB11AP001 | 2A凝结水泵 | 设备 | 2A凝结水泵推理诊断模型-优化 | 汽蚀、噪音 | 安全性 | 80 | 凝泵出口压力下降并摆动 | 1 | 6 |  | 21 | 机理判据 | 泵出口压力波动 ; 数理判据 ; 数理判据 ; 泵出口压力波动 | current("2111_F2_TDBA100CA000001",$time)>10 and abs(changeRateMin("2111_F2_EAA0000SW101001",$time))<2 and abs(changeRateMin("2111_DCS2.20LCA11CP102",$time))>0.3 | 一级 | current(2A凝结水泵电流,$time)>10 and abs(changeRateMin(能效监诊-2号机组机组有功功率,$time))<2 and abs(changeRateMin(2A凝泵出口压力,$time))>0.3
2111-20LCB11AP001 | 2A凝结水泵 | 设备 | 2A凝结水泵推理诊断模型-优化 | 变频器卡涩 | 安全性 | 70 | 变频运行，指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 70AND68 | 68 | 机理判据 | 机理判据 ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20D17D18R301",$time)==1 and abs(current("2111_DCS2.20LCB11GW001XQ05",$time)-current("2111_F2_TDBB100CS000001",$time))>3 | 一级 | current(2A凝结水泵变频运行,$time)==1 and abs(current(2A凝结水泵变频装置频率给定,$time)-current(2A凝结水泵变频装置频率反馈,$time))>3
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝补水调门卡涩（凝汽器喉部补水调节阀） | 安全性 | 50 | 调门开度与指令偏差大 | 1 | 10 | 9AND155 | 9 | 机理判据 | Abs(凝结器补水调门开度反馈-凝结器补水调门指令)＞3 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCP20AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LCP20CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(凝补水至喉部气动调节阀控制指令,$time)-current(凝补水至喉部气动调节阀阀位反馈,$time))>3
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝补水调门卡涩（凝汽器热井补水调节阀） | 安全性 | 50 | 调门开度与指令偏差大 | 1 | 10 | 46AND157 | 46 | 机理判据 | Abs(凝结器补水调门开度反馈-凝结器补水调门指令)＞3 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCP21AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LCP21CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(凝补水至热井补水气动调节阀指令,$time)-current(凝补水至热井补水气动调节阀阀位,$time))>3
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝结水再循环调节阀故障开启 | 安全性 | 50 | 凝结水再循环气动调节阀阀位反馈＞5% | 1 | 10 |  | 43 | 机理判据 | 凝结水再循环气动调节阀控制指令为0，凝结水再循环气动调节阀阀位反馈＞5% | current("2111_DCS2.20LCA41AA101XQ01",$time)==0 and current("2111_DCS2.20LCA41CG101XQ01",$time)>=5 | 一级 | current(凝结水再循环气动调节阀控制指令,$time)==0 and current(凝结水再循环气动调节阀阀位反馈,$time)>=5
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝补水量异常 | 安全性 | 50 | 凝补水量增大 | 1 | 10 | 160AND39 | 39 | 机理判据 | 负荷稳定，冷再至辅汽调阀开度＜2%，凝补水量大于50t/h，持续30min以上 ; 数理判据 | abs(changeRateMin("2111_F2_EAA0000CW001001",$time))<20 and (current("2111_F1_UFAA000CP001002",$time)-current("2111_F2_UFAA000CP001002",$time)>0) and current("2111_F2_TDC0000SF001001",$time)>50 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time))<20 and (current(辅汽联箱压力2,$time)-current(辅汽联箱压力2,$time)>0) and current(能效监诊-2号机组凝结水补水流量,$time)>50
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝结水再循环调节阀卡涩 | 安全性 | 50 | 调节阀指令与反馈＞5% | 1 | 10 | 33AND170 | 33 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈＞5% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCA41AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LCA41CG101XQ01",$time))>5 | 一级 | abs(current(凝结水再循环气动调节阀控制指令,$time)-current(凝结水再循环气动调节阀阀位反馈,$time))>5
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 真空破坏门误开（不严） | 安全性 | 50 | 真空破坏门显示未全关 | 1 | 8 |  | 79 | 机理判据 | 任一真空破坏门显示未全关 ; 数理判据 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)>300 and (current("2111_DCS2.20MAJ41AA001XG02",$time)!=1 or current("2111_DCS2.20MAJ42AA001XG02",$time)!=1) | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and (current(高压凝汽器真空破坏电动阀全关,$time)!=1 or current(低压凝汽器真空破坏电动阀全关,$time)!=1)
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 汽测严密性差 | 安全性 | 90 | 真空严密性试验不合格 | 1 | 5 |  | 166 | 机理判据 | 真空严密性试验，持续5分钟不合格 ; 真空低于评估值下限 ; 相同冷却水温升下，凝结器端差变大 | (current("2111_DCS2.20MAJ10AP001XQ01",$time)>5 and current("2111_DCS2.20MAJ10AA011XG02",$time)==1) or (current("2111_DCS2.20MAJ20AP001XQ01",$time)>5 and current("2111_DCS2.20MAJ20AA011XG02",$time)==1) or (current("2111_DCS2.20MAJ30AP001XQ01",$time)>5 and current("2111_DCS2.20MAJ30AA011XG02",$time)==1) and (abs(changeRateMin("2111_DCS2.20MAG20CP105-CRT",$time))>0.27 or abs(changeRateMin("2111_DCS2.20MAG10CP105-CRT",$time))>0.27) | 一级 | (current(2A真空泵电流,$time)>5 and current(汽侧A真空泵进口气动阀全关,$time)==1) or (current(2B真空泵电流,$time)>5 and current(汽侧B真空泵进口气动阀全关,$time)==1) or (current(2C真空泵电流,$time)>5 and current(汽侧C真空泵进口气动阀全关,$time)==1) and (abs(changeRateMin(高压凝汽器压力4,$time))>0.27 or abs(changeRateMin(低压凝汽器压力4,$time))>0.27)
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 水侧管束泄漏 | 安全性 | 70 | 凝结水泵出口水品质不合格 | 1 | 4 |  | 97 | 机理判据 | 凝结水泵出口氢导>0.1,且出口钠>5 ; 凝汽器检漏导电率C>0.1，且#1机凝汽器检漏钠离子>5 ; 热井水位高于评估值上限 | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time)>300 and current("2111_DCS2.20CXD00CBA00R101",$time)>0.1 and current("2111_DCS2.20CXD00CBA00R102",$time)>5 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and current(凝结水泵出口氢导,$time)>0.1 and current(凝结水泵出口钠,$time)>5
2111-20P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 2号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝结器循环水侧脏污 | 经济性 | 80 | 循环水温升异常升高 | 1 | 7 |  | 115 | 机理判据 | 温升大于评估值上限 ; 端差大于评估值上限 ; 凝结器循环水侧压降Δp增加(压降值超出阈值带上限)
2111-20LCE51AA101 | 2A低旁减温水调节阀 | 设备 | 2A低旁减温水调节阀推理诊断模型-优化 | 低旁减温水调阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 92AND88 | 88 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 ; 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 ; 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 ; 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LCE51AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LCE51CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(2A低旁减温水调节阀控制指令,$time)-current(2A低旁减温水调节阀阀位反馈,$time))>3
2111-20MAP12AA101 | 2B低压旁路 | 设备 | 2B低旁阀推理诊断模型-优化 | 低旁阀内漏 | 安全性 | 40 | 低旁阀全关,低旁后蒸汽温度高 | 1 | 10 | 28OR92 | 28 | 机理判据 | 低旁阀全关。低旁后蒸汽温度高 ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20MAP12AA101XG02",$time)==1 and (current("2111_DCS2.20MAP12CT101",$time)>75 or current("2111_DCS2.20MAP12CT102",$time)>75 or current("2111_DCS2.20MAP12CT101-SEL",$time)>75) | 一级 | current(#2机组低压旁路阀B全关,$time)==1 and (current(2B低旁出口温度1,$time)>75 or current(2B低旁出口温度2,$time)>75 or current(低旁B后蒸汽温度,$time)>75)
2111-20MAP12AA101 | 2B低压旁路 | 设备 | 2B低旁阀推理诊断模型-优化 | 低旁阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 94AND88 | 88 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20MAP12CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20MAP12AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(2B低旁阀阀位反馈,$time)-current(2B低旁阀控制指令,$time))>3
2111-20MAP11AA101 | 2A低压旁路 | 设备 | 2A低旁阀推理诊断模型-优化 | 低旁阀内漏 | 安全性 | 40 | 低旁阀全关，低旁后蒸汽温度高 | 1 | 10 | 93OR28 | 28 | 机理判据 | 低旁阀全关。低旁后蒸汽温度高 ; 数理判据 | current("2111_DCS2.20MAP11AA101XG02",$time)==1 and (current("2111_DCS2.20MAP11CT101",$time)>80 or current("2111_DCS2.20MAP11CT102",$time)>80) or current("2111_DCS2.20MAP11CT101-SEL",$time)>80 | 一级 | current(#2机组低压旁路阀A全关,$time)==1 and (current(2A低旁出口温度1,$time)>80 or current(2A低旁出口温度2,$time)>80) or current(2A低旁出口温度1-SEL,$time)>80
2111-20MAP11AA101 | 2A低压旁路 | 设备 | 2A低旁阀推理诊断模型-优化 | 低旁阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 95AND88 | 88 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20MAP11CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20MAP11AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(2A低旁阀阀位反馈,$time)-current(2A低旁阀控制指令,$time))>3
2111-20LBF50AA101 | 2号机高旁减温水调节阀 | 设备 | 2号机高旁减温水调节阀推理诊断模型-优化 | 高旁减温水调阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 95AND88 | 88 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LBF11AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LBF11CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(高压旁路阀控制指令,$time)-current(高压旁路阀阀位,$time))>3
2111-20LBF11AA101 | 2号机高压旁路 | 设备 | 2号机高压旁路阀推理诊断模型-优化 | 高旁阀卡涩 | 安全性 | 40 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 100AND88 | 88 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS2.20LBF11CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LBF11AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(高压旁路阀阀位,$time)-current(高压旁路阀控制指令,$time))>3
2111-20LBF11AA101 | 2号机高压旁路 | 设备 | 2号机高压旁路阀推理诊断模型-优化 | 高旁阀内漏 | 安全性 | 40 | 高旁阀全关，高旁后蒸汽温度高 | 1 | 10 | 96OR95 | 95 | 机理判据 | 高旁后蒸汽温度高报警 ; 高旁阀全关。高旁后蒸汽温度>400
2111-20MKD15HD001 | 2号机8号轴承 | 设备 | 2号机8号轴承推理诊断模型-优化 | 轴承损坏 | 安全性 | 80 | 轴承金属温度高 | 1 | 5 | 轴承任一轴承金属温度要大于130℃_28 OR 25 | 25 | 机理判据 | 轴承温度高数理判据
2111-20MKD15HD001 | 2号机8号轴承 | 设备 | 2号机8号轴承推理诊断模型-优化 | 轴承损坏 | 安全性 | 80 | 轴承振动值超限 | 1 | 5 | 轴承振动值超限_80 OR 79 | 79 | 机理判据 | 轴承振动高数理判据
2111-20MKD12HD001 | 2号机7号轴承 | 设备 | 2号机7号轴承推理诊断模型-优化 | 轴承损坏 | 安全性 | 80 | 轴承金属温度高 | 1 | 5 |  | 25 | 机理判据 | 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动超限数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动高数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动超限数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动大数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动高数理判据 ; 轴承温度高数理判据 ; 轴承振动超限数理判据
2111-20MAB50HA001 | 2号机中压缸 | 设备 | 2号机中压缸推理诊断模型-优化2.0 | 汽缸进水 | 安全性 | 70 | 各段抽汽管壁上下壁温差高 | 1 | 5 |  | 80 | 机理判据 | 数理判据 ; 再热蒸汽温度急剧下降 ; 数理判据 ; 轴封温度下降速率＞20℃/min ; 数理判据 ; 再热蒸汽温度急剧下降 ; 预警模型无测点 ; 轴封温度下降速率＞20℃/min
2111-20MAB50HA001 | 2号机中压缸 | 设备 | 2号机中压缸推理诊断模型-优化2.0 | 通流异常（级段） | 安全性 | 70 | 缸效率下降 | 1 | 5 |  | 78 | 机理判据 | 缸效率下降，低于评估值下限 ; 轴向位移报警 ; 数理判据 ; 抽汽口压力异常 ; 缸效率下降，低于评估值下限 ; 轴向位移报警 ; 数理判据 ; 抽汽口压力异常
2111-20MAB50HA001 | 2号机中压缸 | 设备 | 2号机中压缸推理诊断模型-优化2.0 | 级间漏汽 | 安全性 | 70 | 排气温度异常高 | 1 | 5 |  | 84 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据 ; 排汽温度异常高于评估值上限 ; 缸效率下降 ; 排汽温度异常高于评估值上限 ; 缸效率下降，低于评估值下限
2111-20MAB22AA151 | 2B中压调阀 | 设备 | 2B中压调阀推理诊断模型-优化2.0 | 中压调阀卡涩 | 安全性 | 60 | 主汽阀指令与反馈不一致 | 1 | 10 | 86 OR 7 | 7 | 机理判据 | 调门开度反馈值小于95百分点 ; 两侧调门开度差值＞3%，持续1min | (current("2111_DCS2.20MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and current("2111_DCS2.20MAB22CG151",$time)<95 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#2机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and current(2B中压调阀阀位,$time)<95
2111-20MAB22AA151 | 2B中压调阀 | 设备 | 2B中压调阀推理诊断模型-优化2.0 | 中压调门单侧突关 | 安全性 | 60 | 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于50% | 1 | 4 |  | 58 | 机理判据 | 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于50% ; 两侧调门开度差值＞20% ; 数理判据 ; 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于50% ; 两侧调门开度差值＞20% ; 数理判据 ; 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于50% ; 两侧调门开度差值＞20% ; 数理判据 ; 汽机未跳闸，主调门开度反馈值小于50% ; 两侧调门开度差值＞20% ; 数理判据 | (current("2111_DCS2.20MAY01EZ001-XK96" ,$time) == 0 and (current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV1OP",$time)==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV2OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and current("2111_DCS2.20MAB21CG151",$time)<50 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP ,$time) == 0 and (current(#2机组 SGC ATT 单侧突关1,$time)==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关2,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and current(2B中压主汽阀阀位,$time)<50
2111-20MAB22AA151 | 2B中压调阀 | 设备 | 2B中压调阀推理诊断模型-优化2.0 | 中压阀盖漏汽 | 安全性 | 60 | 保温层温度异常 | 1 | 10 |  | 88 | 机理判据 | 保温层温度升高数理判据 ; 保温层温度升高数理判据 ; 保温层温度升高数理判据 ; 保温层温度升高数理判据
2111-20MAB12AA151 | 2A中压调阀 | 设备 | 2A中压调阀推理诊断模型-优化2.0 | 中压调阀卡涩 | 安全性 | 60 | 主汽阀指令与反馈不一致 | 1 | 10 | 86OR7 | 7 | 机理判据 | 调门开度小于95% ; 两侧调门开度差值＞3% | (current("2111_DCS2.20MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS2.20MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and current("2111_DCS2.20MAB12CG151",$time)<95 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#2机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#2机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and current(2A中压调阀阀位,$time)<95
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机绝缘过热 |  | 70 | 发电机绝缘过热 | 1 | 10 | 7OR9 | 7 | 机理判据 | 发电机绝缘过热<55% ; 发电机绝缘过热<50% | current("2111_DCS2.20MKG32CQ101",$time) < 55 | 二级 | current(发电机绝缘过热,$time) < 55
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机汽端漏液 |  | 80 | 发电机汽端漏液液位报警 | 2 | 10 |  | 44 | 机理判据 | 发电机汽端漏液液位高报警 | current("2111_DCS2.20MKG46CL001",$time) == 1 | 一级 | current(2号发电机汽端漏液液位高报警,$time) == 1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机中部漏液 |  | 80 | 发电机中部漏液液位高报警 | 2 | 10 |  | 40 | 机理判据 | 发电机中部漏液液位高报警 | current("2111_DCS2.20MKG45CL001",$time) == 1 | 一级 | current(2号发电机中部漏液液位高报警,$time) == 1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机主出线盒漏液 |  | 80 | 发电机主出线盒漏液液位报警 | 2 | 10 |  | 25 | 机理判据 | 发电机主出线盒漏液液位高报警 ; 发电机主出线盒漏液液位高高1报警 ; 发电机主出线盒漏液液位高高2报警 ; 发电机主出线盒漏液液位高高3报警 | current("2111_DCS2.20MKG42CL001",$time) ==1 | 一级 | current(2号发电机主出线盒漏液液位高报警,$time) ==1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机励端漏液 |  | 80 | 发电机励端漏液液位报警 | 2 | 10 |  | 15 | 机理判据 | 发电机励端漏液液位高高1报警 ; 发电机励端漏液液位高高2报警 ; 发电机励端漏液液位高高3报警 ; 发电机励端漏液液位高高1报警 | current("2111_DCS2.20MKG41CL001",$time) == 1 | 一级 | current(2号发电机励端漏液液位高高1报警,$time) == 1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机中性点漏氢 |  | 80 | 发电机中性点漏氢检测异常 | 2 | 10 | 65OR66OR70OR71 | 65 | 机理判据 | 发电机中性点漏氢检测2>1% ; 发电机中性点漏氢检测2>0.5% ; 发电机中性点漏氢检测3>1% ; 发电机中性点漏氢检测3>0.5% | current("2111_DCS2.20MKG35CQ101D",$time) > 1 | 一级 | current(发电机中性点漏氢检测2,$time) > 1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机封闭母线漏氢 |  | 80 | 发电机封闭母线漏氢检测异常 | 2 | 10 | 52OR54OR56OR57OR60OR61 | 52 | 机理判据 | 发电机封闭母线A相漏氢检测>1% ; 发电机封闭母线A相漏氢检测>0.5% ; 发电机封闭母线B相漏氢检测>1% ; 发电机封闭母线B相漏氢检测>0.5% ; 发电机封闭母线C相漏氢检测>1% ; 发电机封闭母线C相漏氢检测>0.5% | current("2111_DCS2.20MKG35CQ101A",$time) > 1 | 一级 | current(发电机封闭母线A相漏氢检测,$time) > 1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机内冷水箱漏氢 |  | 80 | 发电机内冷水箱漏氢检测异常 | 2 | 10 | 88OR89 | 88 | 机理判据 | 发电机内冷水箱漏氢检测>50% ; 发电机内冷水箱漏氢检测>20% | current("2111_DCS2.20MKG35CQ101H",$time) > 50 | 一级 | current(发电机内冷水箱漏氢检测,$time) > 50
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机励端回油管道漏氢 |  | 80 | 发电机励端回油管道漏氢检测异常 | 2 | 10 | 81OR82 | 81 | 机理判据 | 发电机励端回油管道漏氢检测>1% ; 发电机励端回油管道漏氢检测>0.5% | current("2111_DCS2.20MKG35CQ101G",$time) > 1 | 一级 | current(发电机励端回油管道漏氢检测,$time) > 1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机汽端回油管道漏氢 |  | 80 | 发电机汽端回油管道漏氢检测异常 | 2 | 10 | 76OR77 | 76 | 机理判据 | 发电机汽端回油管道漏氢检测>1% ; 发电机汽端回油管道漏氢检测>0.5% | current("2111_DCS2.20MKG35CQ101F",$time) > 1 | 一级 | current(发电机汽端回油管道漏氢检测,$time) > 1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 电压/频率标幺值过高 |  | 80 | 电压/频率标幺值过高 | 5 | 10 | 133 | 133 | 机理判据 | 电压/频率（标幺值）比值不得大于 1.05(两测点实际值比值/(27000/50)>1.05) | current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ42",$time) / current("2111_F2_EAA0000CS000001",$time) / ( 27000 / 50 ) > 1.05 | 一级 | current(#2发电机BC线电压,$time) / current(2号发电机频率1,$time) / ( 27000 / 50 ) > 1.05
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机额定电压过高或过低 |  | 80 | 发电机额定电压过高或过低 | 2 | 10 | 129 | 129 | 机理判据 | 发电机任意一线电压>28.35kV or 发电机任意一线电压<25.65kV,换算成V | current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ41",$time) > 28350 or current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ42",$time) > 28350 or current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ43",$time) > 28350 or current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ41",$time) <25650 or current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ42",$time) <25650 or current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ43",$time) <25650 | 一级 | current(#2发电机AB线电压,$time) > 28350 or current(#2发电机BC线电压,$time) > 28350 or current(#2发电机CA线电压,$time) > 28350 or current(#2发电机AB线电压,$time) <25650 or current(#2发电机BC线电压,$time) <25650 or current(#2发电机CA线电压,$time) <25650
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机密封油油氢差压异常 |  | 80 | 发电机密封油油氢差压异常 | 2 | 10 | 121OR122 | 121 | 机理判据 | 发电机密封油油氢差压<60kPa ; 发电机密封油油氢差压<80kPa | current("2111_DCS2.20MKW31CP101",$time) <60 | 一级 | current(发电机密封油油氢差压,$time) <60
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 氢冷器进口处热氢温度高 |  | 80 | 氢冷器进口处热氢温度异常 | 2 | 10 | 114OR氢冷器进口处热氢温度1>88℃_115 | 114 | 机理判据 | 氢冷器进口处热氢温度1>88℃ ; 氢冷器进口处热氢温度2>88℃ | current("2111_DCS2.20MKA72CT111",$time) > 88 | 一级 | current(氢冷器进口处热氢温度1,$time) > 88
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机机内氢气湿度异常 |  | 80 | 发电机机内氢气湿度异常 | 2 | 10 | 109OR110 | 109 | 机理判据 | 发电机机内氢气湿度>0℃ ; 发电机机内氢气湿度<-25℃ | current("2111_DCS2.20MKG50CM101",$time) >0 | 一级 | current(发电机机内氢气湿度,$time) >0
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机氢气纯度异常 |  | 80 | 发电机氢气纯度异常 | 2 | 10 | 103OR104 | 103 | 机理判据 | 发电机氢气纯度2<95% and 氢气纯度>100% ; 发电机氢气纯度2<95% and 氢气纯度>100% | current("2111_DCS2.20MKG30CQ101",$time) < 95 and current("2111_DCS2.20MKG30CQ101",$time) > 100 | 一级 | current(发电机氢气纯度2,$time) < 95 and current(发电机氢气纯度2,$time) > 100
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机机内氢气压力异常 |  | 80 | 发电机机内氢气压力异常 | 2 | 10 | 97OR99 | 97 | 机理判据 | 发电机机内氢气压力>0.52MPa ; 发电机机内氢气压力<0.47MPa | current("2111_DCS2.20MKG30CP101",$time) > 0.52 | 一级 | current(发电机机内氢气压力,$time) > 0.52
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机进相运行母线电压低 |  | 80 | 发电机进相运行母线电压低 | 2 | 10 |  | 165 | 机理判据 | "1、发电机进相 2、10kV 母线电压< 9.5kV" ; 发电机进相且 10kV 母线电压< 9.5kV | current("2111_F2_EAA0000CW000002",$time) < 0 and current("2111_DCS1.10BBA01GW018XQ41",$time) < 9.5 | 一级 | current(2号发电机无功功率1,$time) < 0 and current(10kV工作1A段母线Uab电压,$time) < 9.5
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机进相运行达到低励磁限值 |  | 80 | 发电机进相运行达到低励磁限值 | 2 | 10 |  | 162 | 机理判据 | 1、发电机进相 2、y < -2E-07x3 + 0.0004x2 + 0.0996x - 299.45 （y是无功,x有功）为异常 ; 发电机进相且y >= -2E-07x3 + 0.0004x2 + 0.0996x - 299.45 y是无功,x有功 | current("2111_F2_EAA0000CW000002",$time)<0 and (current("2111_F2_EAA0000CW000002",$time) <-0.0000002 * power(current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time),3) + 0.0004 * power(current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time),2) + 0.0996 * current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) - 299.45) | 一级 | current(2号发电机无功功率1,$time)<0 and (current(2号发电机无功功率1,$time) <-0.0000002 * power(current(发电机有功功率,$time),3) + 0.0004 * power(current(发电机有功功率,$time),2) + 0.0996 * current(发电机有功功率,$time) - 299.45)
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机无励磁运行 |  | 80 | 发电机不允许无励磁运行（有功>100,励磁<100） | 2 | 10 | 159 | 159 | 机理判据 | 发电机不允许无励磁运行（有功>100,励磁<100） | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 100 and current("2111_F2_EAA0000CA000001",$time) < 100 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 100 and current(2号发电机励磁电流,$time) < 100
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机强励超时 |  | 80 | 发电机强励超时 | 2 | 10 | 156 | 156 | 机理判据 | 发电机强励持续时间>10s | current("2111_F2_EAA0000CV000001",$time) > 910 | 一级 | current(#2发电机励磁电压,$time) > 910
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机定子线圈断水时间超时 |  | 80 | 发电机定子线圈断水时间超时 | 2 | 10 | 145 | 145 | 机理判据 | 发电机定子线圈断水时间>30s | current("2111_F2_EAA0000CW001001",$time) > 350 and current("2111_DCS2.20MKF41CF011A-XQ01",$time) < 96 or current("2111_DCS2.20MKF41CF011B-XQ01",$time) < 96 or current("2111_DCS2.20MKF41CF011C-XQ01",$time) < 96 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 350 and current(定冷水流量#1,$time) < 96 or current(定冷水流量#2,$time) < 96 or current(定冷水流量#3,$time) < 96
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机频率过高或过低 |  | 80 | 发电机频率过高或过低 | 10 | 10 | 139 | 139 | 机理判据 | 发电机频率>50.5Hz or 发电机频率<49.5Hz | current("2111_F2_EAA0000CS000001",$time) > 50.5 orcurrent("2111_F2_EAA0000CS000001",$time) < 49.5 | 一级 | current(2号发电机频率1,$time) > 50.5 orcurrent(2号发电机频率1,$time) < 49.5
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 额定励磁电压超过额定值 |  | 80 | 额定励磁电压异常 | 2 | 10 |  | 168 | 机理判据 | 额定励磁电压>455V*1.05 | current("2111_F2_EAA0000CV000001",$time) >455*1.05 | 一级 | current(#2发电机励磁电压,$time) >455*1.05
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 额定励磁电流超过额定值 |  | 80 | 额定励磁电流异常 | 2 | 10 |  | 171 | 机理判据 | 额定励磁电流>6142A*1.05 ; 额定励磁电流>6142A*1.05 | current("2111_F2_EAA0000CA000001",$time) > 6142*1.05 | 一级 | current(2号发电机励磁电流,$time) > 6142*1.05
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 定子线圈上层出水温度差高 |  | 80 | 定子线圈上层出水温度差异常 | 2 | 10 |  | 260 | 机理判据 | 定子线圈出水温度差>8℃ | current("2111_DCS2.20MKA21CT101_MAX",$time) - current("2111_DCS2.20MKA21CT101_MIN",$time) > 8 | 一级 | current("2111_DCS2.20MKA21CT101_MAX",$time) - current("2111_DCS2.20MKA21CT101_MIN",$time) > 8
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机定子线棒超温 |  | 80 | 发电机定子线棒超温 | 2 | 10 |  | 259 | 机理判据 | 发电机定子线棒出水温度>75℃ ; 发电机定子线棒汽端总出水管>85℃ ; 发电机定子线棒出水温度>75℃ | current("2111_DCS2.20MKF41CT111",$time) > 75 | 一级 | current(发电机定子线棒出水温度,$time) > 75
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机定子铁芯温度超过额定值 |  | 80 | 发电机定子铁芯各槽超温 | 2 | 10 |  | 233 | 机理判据 | 发电机定子铁芯各槽温度>120℃ | current("2111_DCS2.20MKA35CT103",$time) > 120 or current("2111_DCS2.20MKA35CT104",$time) > 120 or current("2111_DCS2.20MKA35CT105",$time) > 120 or current("2111_DCS2.20MKA35CT106",$time) > 120 or current("2111_DCS2.20MKA35CT151",$time) >120 orcurrent("2111_DCS2.20MKA35CT152",$time) >120 orcurrent("2111_DCS2.20MKA35CT153",$time) >120 orcurrent("2111_DCS2.20MKA35CT154",$time) >120 orcurrent("2111_DCS2.20MKA35CT155",$time) >120 orcurrent("2111_DCS2.20MKA35CT156",$time) >120 | 一级 | current(发电机定子铁心汽端17-18槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心汽端24-25槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心汽端31-32槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心汽端38-39槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心励端3-4槽温度,$time) >120 orcurrent(发电机定子铁心励端10-11槽温度,$time) >120 orcurrent(发电机定子铁心励端17-18槽温度,$time) >120 orcurrent(发电机定子铁心励端24-25槽温度,$time) >120 orcurrent(发电机定子铁心励端31-32槽温度,$time) >120 orcurrent(发电机定子铁心励端38-39槽温度,$time) >120
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机定子线圈槽内层间超温 |  | 80 | 发电机定子线圈槽内层间超温 | 1 | 10 |  | 221 | 机理判据 | 发电机定子线圈槽内层间温度>90℃ ; 发电机定子线圈槽内层间温度 >90 | current("2111_DCS2.20MKA20CT101",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT102",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT103",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT104",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT105",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT106",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT107",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT108",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT109",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT110",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT111",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT112",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT113",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT114",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT115",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT116",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT117",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT118",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT119",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT120",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT121",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT122",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT123",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT124",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT125",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT126",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT127",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT128",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT129",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT130",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT131",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT132",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT133",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT134",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT135",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT136",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT137",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT138",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT139",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT140",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT141",$time) > 90 or current("2111_DCS2.20MKA20CT142",$time) > 90 | 一级 | current(发电机定子线圈槽内层间温度1,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度2,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度3,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度4,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度5,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度6,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度7,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度8,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度9,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度10,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度11,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度12,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度13,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度14,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度15,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度16,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度17,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度18,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度19,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度20,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度21,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度22,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度23,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度24,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度25,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度26,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度27,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度28,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度29,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度30,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度31,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度32,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度33,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度34,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度35,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度36,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度37,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度38,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度39,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度40,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度41,$time) > 90 or current(发电机定子线圈槽内层间温度42,$time) > 90
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机定子线圈进水温度超温 |  | 80 | 发电机定子线圈进水温度高 | 2 | 10 |  | 212 | 机理判据 | 发电机定子线圈进水温度高高高 ; 发电机定子线圈进水温度高高 ; 发电机定子线圈进水温度高 ; 发电机定子线圈进水温度1>54℃ ; 发电机定子线圈进水温度1>49℃ ; 发电机定子线圈进水温度-1>58℃ | current("2111_DCS2.20MKF20CT111",$time) > 58 or current("2111_DCS2.20MKF20CT112",$time) > 58 or current("2111_DCS2.20MKF20CT113",$time) > 58 | 一级 | current(发电机定子线圈进水温度1,$time) > 58 or current(发电机定子线圈进水温度2,$time) > 58 or current(发电机定子线圈进水温度3,$time) > 58
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 氢水差压异常 |  | 80 | 氢水差压异常 | 2 | 10 |  | 204 | 机理判据 | 氢压-水压<0.035MPa 单位换算水压/1000 ; 氢水差压<0.035MPa | current("2111_DCS2.20MKG30CP101",$time) - current("2111_DCS2.20MKF41CP101L",$time) / 1000 < 0.035 | 一级 | current(发电机机内氢气压力,$time) - current(发电机定子线棒进水压力-水修后,$time) / 1000 < 0.035
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 定冷水温度过低 |  | 80 | 定冷水温度过低 | 2 | 10 |  | 200 | 机理判据 | "定子冷却水温度低于进风温度。 " ; 定子冷却水温度低于进风温度。 | current("2111_DCS2.20MKF20CT111",$time) + current("2111_DCS2.20MKF20CT112",$time) + current("2111_DCS2.20MKF20CT113",$time) <current("2111_DCS2.20MKA70CT-AVE",$time) | 一级 | current(发电机定子线圈进水温度1,$time) + current(发电机定子线圈进水温度2,$time) + current(发电机定子线圈进水温度3,$time) <current(氢冷器冷风区冷氢温度平均,$time)
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 定冷水流量偏低 |  | 80 | 定冷水流量异常低 | 2 | 10 | 192OR193OR194 | 192 | 机理判据 | 定冷水流量#1<96t/h ; 定冷水流量#2<96t/h ; 定冷水流量#3<96t/h | current("2111_DCS2.20MKF41CF011A-XQ01",$time) < 96 and current("2111_DCS2.20MKF41CF011B-XQ01",$time) < 96 | 一级 | current(定冷水流量#1,$time) < 96 and current(定冷水流量#2,$time) < 96
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机线圈进出水差压高 |  | 80 | 发电机线圈进出水差压异常 | 2 | 10 |  | 188 | 机理判据 | 发电机线圈进出水差压>242kPa | current("2111_DCS2.20MKA20CP121",$time) > 242 | 一级 | current(发电机线圈进出水差压,$time) > 242
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机定子冷却水电导率异常 |  | 80 | 发电机定子冷却水电导率异常 | 2 | 10 | 180 | 180 | 机理判据 | 发电机定子冷却水电导率>2μS/cm | current("2111_DCS2.20MKF20CQ111",$time) >2 | 一级 | current(发电机定子冷却水电导率,$time) >2
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机定子线棒进水超压 |  | 80 | 发电机定子线棒进水超压 | 2 | 10 | 177 | 177 | 机理判据 | 发电机定子线棒进水压力>440kPa | current("2111_DCS2.20MKF41CP101L",$time) > 440 | 一级 | current(发电机定子线棒进水压力-水修后,$time) > 440
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机定子线圈层间温度差高 |  | 80 | 发电机定子线圈层间温度差异常 | 2 | 10 |  | 323 | 机理判据 | 发电机定子线圈层间温度差>8℃ | current("2111_DCS2.20MKA20CT101_MAX",$time) - current("2111_DCS2.20MKA20CT101_MIN",$time) > 8 | 一级 | current("2111_DCS2.20MKA20CT101_MAX",$time) - current("2111_DCS2.20MKA20CT101_MIN",$time) > 8
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机频率异常 |  | 80 | 2号发电机频率保护 | 2 | 10 |  | 309 | 机理判据 | "过频I段>50.5HZ 延时3min" ; "过频II段>51.5HZ 延时10s" ; "低频III段<47HZ 延时18s" ; "低频I段<48.5HZ 延时300min" ; "低频II段<48HZ 延时30s" ; "过频I段>50.5HZ 延时3min" ; "过频II段>51.5HZ 延时10s" ; "低频I段<48.5HZ 延时3min" ; "低频II段<48HZ 延时30s" | current("2111_F2_EAA0000CS000001",$time) > 50.5 | 一级 | current(2号发电机频率1,$time) > 50.5
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机负序过负荷 |  | 80 | 2号发电机负序过负荷保护1 | 2 | 10 |  | 300 | 机理判据 | "定时限电流>1200A, 延时10s" ; "定时限报警>1860A 延时5s" ; "反时限启动电流>1980A 延时0.5s" | current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ14",$time) > 1.2 | 一级 | current(#2发电机定子负序电流,$time) > 1.2
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机过电压 |  | 80 | 2号发电机电压异常保护 | 2 | 10 |  | 299 | 机理判据 | "过压1段电压>35100V 延时0.5s" | current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ41",$time) > 35100 or current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ42",$time) > 35100 or current("2111_DCS2.20MKA01CE002XQ43",$time) > 35100 | 一级 | current(#2发电机AB线电压,$time) > 35100 or current(#2发电机BC线电压,$time) > 35100 or current(#2发电机CA线电压,$time) > 35100
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机相间短路 |  | 80 | 2号发电机相间后备保护 | 2 | 10 |  | 287 | 机理判据 | "发电机过流I段>39600A 延时2.8s" | current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ11",$time) > 39600 or current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ12",$time) > 39600 or current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ13",$time) > 39600 | 一级 | current(#2发电机A相电流,$time) > 39600 or current(#2发电机B相电流,$time) > 39600 or current(#2发电机C相电流,$time) > 39600
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机过负荷 |  | 80 | 2号发电机定子过负荷保护 | 2 | 10 |  | 281 | 机理判据 | "反时限启动电流>29400A 延时1s" ; "定时限报警>27600A 延时5s" | current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ11",$time) > 29400 or current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ12",$time) > 29400 or current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ13",$time) > 29400 | 一级 | current(#2发电机A相电流,$time) > 29400 or current(#2发电机B相电流,$time) > 29400 or current(#2发电机C相电流,$time) > 29400
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 定子电流大于额定值 |  | 80 | 定子电流大于额定值 | 2 | 10 |  | 277 | 机理判据 | 定子电流大于额定值 | current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ11",$time) > 24947 or current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ12",$time) > 24947 or current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ13",$time) > 24947 | 一级 | current(#2发电机A相电流,$time) > 24947 or current(#2发电机B相电流,$time) > 24947 or current(#2发电机C相电流,$time) > 24947
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 定子电流三相不平衡 |  | 80 | 定子电流三相不平衡 | 2 | 10 |  | 274 | 机理判据 | 定子三相电流应平衡，各相电流之差不得超过额定值的 6%。（极差<24947*0.06=1496A） | (abs(current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ11",$time) - current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ12",$time)) > 1496 or abs(current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ11",$time) - current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ13",$time)) > 1496 or abs(current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ12",$time) - current("2111_DCS2.20MKA01CE001XQ13",$time)) > 1496) and 1 | 一级 | (abs(current(#2发电机A相电流,$time) - current(#2发电机B相电流,$time)) > 1496 or abs(current(#2发电机A相电流,$time) - current(#2发电机C相电流,$time)) > 1496 or abs(current(#2发电机B相电流,$time) - current(#2发电机C相电流,$time)) > 1496) and 1
2111-20MKA01 | 2号发电机 | 设备 | #2发电机诊断模型 | 发电机转子线圈超温 |  | 80 | 发电机转子线圈超温 | 2 | 10 |  | 261 | 机理判据 | 发电机转子线圈温度>110℃ ; 发电机转子线圈温度>110℃ | current("2111_DCS2.20MKY01CT001XQ01",$time) >110 | 一级 | current(#2发电机转子温度,$time) >110
2111-10MAJ20AP001 | 1B真空泵组 | 设备 | 1B真空泵组推理诊断模型-优化V2.0 | 真空泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 入口真空下降并摆动 | 1 | 5 | 23 | 23 | 机理判据 | 真空泵电流>5,真空泵入口负压波动 ; 真空泵入口负压波动 ; 真空泵入口负压波动 | current("2111_DCS1.10MAJ20AP001XQ01",$time) > 5 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAG20CP105-CRT",$time)) > 1 |  | current(1B真空泵电流,$time) > 5 and abs(changeRateMin(高压凝汽器压力4,$time)) > 1
2111-10MAJ20AP001 | 1B真空泵组 | 设备 | 1B真空泵组推理诊断模型-优化V2.0 | 真空泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 电流波动大 | 1 | 5 | 103 | 103 | 机理判据 | 真空泵电流波动 | current("2111_DCS1.10MAJ20AP001XQ01",$time)>5 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAJ20AP001XQ01",$time))>5 | 一级 | current(1B真空泵电流,$time)>5 and abs(changeRateMin(1B真空泵电流,$time))>5
2111-10MAJ20AP001 | 1B真空泵组 | 设备 | 1B真空泵组推理诊断模型-优化V2.0 | 入口阀卡涩 | 安全性 | 60 | 真空泵入口阀显示未全开 | 1 | 10 | 47 | 47 | 机理判据 | 真空泵入口阀开状态为0 ; 真空泵入口阀开状态为0 ; 真空泵入口阀开状态为0 | current("2111_DCS1.10MAJ20AP001XQ01",$time)>5 and current("2111_DCS1.10MAJ20AA011XG01",$time)==0 |  | current(1B真空泵电流,$time)>5 and current(汽侧B真空泵进口气动阀全开,$time)==0
2111-10MAJ20AP001 | 1B真空泵组 | 设备 | 1B真空泵组推理诊断模型-优化V2.0 | 备用泵入口阀误开 | 安全性 | 60 | 真空泵入口阀门状态显示为非off时，则判断为备用真空泵入口阀误开 | 1 | 10 | 49 | 49 | 机理判据 | 真空泵入口阀门不在关状态 ; 真空泵入口阀门不在关状态 ; 真空泵入口阀门不在关状态 | current("2111_DCS1.10MAJ20AP001XQ01",$time)<5 and current("2111_DCS1.10MKY01EU010-ZV01",$time)==1 and (current("2111_DCS1.10MAJ20AA011XG02",$time)!=1 or current("2111_DCS1.10MAJ20AA011XG01",$time)==1) |  | current(1B真空泵电流,$time)<5 and current(并网运行,$time)==1 and (current(汽侧B真空泵进口气动阀全关,$time)!=1 or current(汽侧B真空泵进口气动阀全开,$time)==1)
2111-10MAJ20AP001 | 1B真空泵组 | 设备 | 1B真空泵组推理诊断模型-优化V2.0 | 分离器补水阀卡涩 | 安全性 | 60 | 分离器水位低报警，且补水电磁阀未开，或分离器水位高报警，且补水电磁阀未关 | 1 | 10 | 88 | 88 | 机理判据 | 分离器水位低报警，且补水电磁阀未开，或分离器水位高报警，且补水电磁阀未关 ; 分离器水位低报警，且补水电磁阀未开，或分离器水位高报警，且补水电磁阀未关 ; 分离器水位低报警，且补水电磁阀未开，或分离器水位高报警，且补水电磁阀未关 | current("2111_DCS1.10MAJ20AP001XQ01",$time)>5 and (current("2111_DCS1.10MAJ62AA001XB11",$time)!=1 and current("2111_DCS1.10MAJ20CL001XH52",$time)==1) or (current("2111_DCS1.10MAJ62AA001XB11",$time)==1 and current("2111_DCS1.10MAJ20CL001XH01",$time)==1) |  | current(1B真空泵电流,$time)>5 and (current(开汽侧B真空泵补水电磁阀,$time)!=1 and current(汽侧B真空泵分离器液位低,$time)==1) or (current(开汽侧B真空泵补水电磁阀,$time)==1 and current(汽侧B真空泵分离器液位高,$time)==1)
2111-10MAJ20AP001 | 1B真空泵组 | 设备 | 1B真空泵组推理诊断模型-优化V2.0 | 冷却器换热效果下降 | 经济性 | 60 | 真空泵工作水温度高 | 1 | 5 | 99 | 99 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据
2111-10MAJ20AP001 | 1B真空泵组 | 设备 | 1B真空泵组推理诊断模型-优化V2.0 | 冷却器换热效果下降 | 经济性 | 60 | 冷却器端差增大 | 1 | 5 | 101 | 101 | 机理判据 | 数理判据 ; 数理判据
2111-10MAJ30AP001 | 1C真空泵组 | 设备 | 1C真空泵组推理诊断模型-优化 | 真空泵汽蚀 | 安全性 | 60 | 电流波动大 | 1 | 5 | 26 | 26 | 机理判据 | 泵电流波动大 ; 电流波动大 | current("2111_DCS1.10MAJ30AP001XQ01",$time)>5 and abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAJ30AP001XQ01",$time))>5 | 一级 | current(1C真空泵电流,$time)>5 and abs(changeRateMin(1C真空泵电流,$time))>5
2111-10MAJ30AP001 | 1C真空泵组 | 设备 | 1C真空泵组推理诊断模型-优化 | 冷却器换热效果下降 | 安全性 | 60 | 真空泵工作水温度高 | 1 | 5 | 100 | 100 | 机理判据 | 数理判据
2111-10MAJ30AP001 | 1C真空泵组 | 设备 | 1C真空泵组推理诊断模型-优化 | 冷却器换热效果下降 | 安全性 | 60 | 冷却器冷却水温差异常 | 1 | 5 | 102 | 102 | 机理判据 | 数理判据
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝补水调门卡涩（凝汽器喉部补水调节阀） | 安全性 | 50 | 调门开度与指令偏差大 | 1 | 10 | 145AND9 | 9 | 机理判据 | Abs(凝结器补水调门开度反馈-凝结器补水调门指令)＞3 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCP20AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LCP20CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(凝补水至喉部气动调节阀控制指令,$time)-current(凝补水至喉部气动调节阀阀位反馈,$time))>3
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝补水调门卡涩（凝汽器热井补水调节阀） | 安全性 | 50 | 调门开度与指令偏差大 | 1 | 10 | 147AND46 | 46 | 机理判据 | Abs(凝结器补水调门开度反馈-凝结器补水调门指令)＞3 ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCP21AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LCP21CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(凝补水至热井补水气动调节阀指令,$time)-current(凝补水至热井补水气动调节阀阀位,$time))>3
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝结水再循环调节阀故障开启 | 安全性 | 50 | 凝结水再循环气动调节阀阀位反馈＞5% | 1 | 10 | 43 | 43 | 机理判据 | 凝结水再循环气动调节阀控制指令为0，凝结水再循环气动调节阀阀位反馈＞5% | current("2111_DCS1.10LCA41AA101XQ01",$time)==0 and current("2111_DCS1.10LCA41CG101XQ01",$time)>=5 | 一级 | current(凝结水再循环气动调节阀控制指令,$time)==0 and current(凝结水再循环气动调节阀阀位反馈,$time)>=5
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝补水量异常 | 安全性 | 60 | 凝补水量增大 | 1 | 10 |  | 39 | 机理判据 | 负荷稳定，冷再至辅汽调阀开度＜2%，凝补水量大于50t/h，持续30min以上 | abs(changeRateMin("2111_F2_EAA0000CW001001",$time))<20 and (current("2111_F1_UFAA000CP001002",$time)-current("2111_F2_UFAA000CP001002",$time)<0) and current("2111_F1_TDC0000SF001001",$time)>50 | 一级 | abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time))<20 and (current(辅汽联箱压力2,$time)-current(辅汽联箱压力2,$time)<0) and current(能效监诊-1号机组凝结水补水流量,$time)>50
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝结水再循环调节阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈＞5% | 1 | 10 | 158AND33 | 33 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈＞5% ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LCA41AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LCA41CG101XQ01",$time))>5 | 一级 | abs(current(凝结水再循环气动调节阀控制指令,$time)-current(凝结水再循环气动调节阀阀位反馈,$time))>5
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 真空破坏门误开（不严） | 安全性 | 60 | 真空破坏门显示未全关 | 1 | 8 | 79 | 79 | 机理判据 | 任一真空破坏门显示未全关 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)>300 and (current("2111_DCS1.10MAJ41AA001XG02",$time)!=1 or current("2111_DCS1.10MAJ42AA001XG02",$time)!=1) | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and (current(高压凝汽器真空破坏电动阀全关,$time)!=1 or current(低压凝汽器真空破坏电动阀全关,$time)!=1)
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 真空破坏门误开（不严） | 安全性 | 60 | 凝结器真空下降 | 1 | 2 | 151 | 151 | 机理判据 | 数理判据
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 汽测严密性差 | 安全性 | 90 | 真空严密性试验不合格 | 1 | 5 | 153 | 153 | 机理判据 | 真空严密性试验，持续5分钟不合格 | (current("2111_DCS1.10MAJ10AP001XQ01",$time)>5 and current("2111_DCS1.10MAJ10AA011XG02",$time)==1) or (current("2111_DCS1.10MAJ20AP001XQ01",$time)>5 and current("2111_DCS1.10MAJ20AA011XG02",$time)==1) or (current("2111_DCS1.10MAJ30AP001XQ01",$time)>5 and current("2111_DCS1.10MAJ30AA011XG02",$time)==1) and (abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAG20CP105-CRT",$time))>0.27 or abs(changeRateMin("2111_DCS1.10MAG10CP105-CRT",$time))>0.27) | 一级 | (current(1A真空泵电流,$time)>5 and current(汽侧A真空泵进口气动阀全关,$time)==1) or (current(1B真空泵电流,$time)>5 and current(汽侧B真空泵进口气动阀全关,$time)==1) or (current(1C真空泵电流,$time)>5 and current(汽侧C真空泵进口气动阀全关,$time)==1) and (abs(changeRateMin(高压凝汽器压力4,$time))>0.27 or abs(changeRateMin(低压凝汽器压力4,$time))>0.27)
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 汽测严密性差 | 安全性 | 90 | 凝汽器真空低 | 1 | 2 | 85 | 85 | 机理判据 | 真空低于评估值下限
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 汽测严密性差 | 安全性 | 90 | 相同冷却水温升下，凝结器端差变大 | 1 | 3 | 89 | 89 | 机理判据 | 相同冷却水温升下，凝结器端差变大
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 水侧管束泄漏 | 安全性 | 70 | 凝结水泵出口水品质不合格 | 1 | 4 | 97 | 97 | 机理判据 | 凝结水泵出口氢导>0.1,且出口钠>5 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)>300 and current("2111_DCS1.10CXD00CBA00R101",$time)>0.1 and current("2111_DCS1.10CXD00CBA00R102",$time)>5 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and current(凝结水泵出口氢导,$time)>0.1 and current(凝结水泵出口钠,$time)>5
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 水侧管束泄漏 | 安全性 | 70 | 凝汽器检漏凝水品质不合格 | 1 | 4 | 99 | 99 | 机理判据 | 凝汽器检漏导电率C>0.1，且#1机凝汽器检漏钠离子>5 | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time)>300 and current("2111_DCS1.10CXD00CBA00R110",$time)>0.1 and current("2111_DCS1.10CXD00CBA00R111",$time)>5 | 一级 | current(发电机有功功率,$time)>300 and current(#1机凝汽器检漏导电率C,$time)>0.1 and current(#1机凝汽器检漏钠离子PNa,$time)>5
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 水侧管束泄漏 | 安全性 | 70 | 热井水位升高 | 1 | 2 | 123 | 123 | 机理判据 | 热井水位高于评估值上限
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝结器循环水侧脏污 | 经济性 | 80 | 循环水温升异常升高 | 1 | 7 | 115 | 115 | 机理判据 | 温升大于评估值上限
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝结器循环水侧脏污 | 经济性 | 80 | 凝结器端差升高 | 1 | 1 | 109 | 109 | 机理判据 | 端差大于评估值上限
2111-10P01MAG | 凝汽器 | 子系统 | 1号凝汽器推理诊断模型-优化 | 凝结器循环水侧脏污 | 经济性 | 80 | 循环水压差异常 | 1 | 2 | 111 | 111 | 机理判据 | 凝结器循环水侧压降Δp增加(压降值超出阈值带上限)
2111-10LCB11AP001 | 1A凝结水泵 | 设备 | 1A凝结水泵推理诊断模型-优化 | 变频器卡涩 | 安全性 | 70 | 变频运行，指令与反馈偏差大 | 1 | 10 | 78AND62 | 62 | 机理判据 | 机理判据 ; 数理判据 | current("2111_DCS1.10D17D18R301",$time)==1 and abs(current("2111_DCS1.10LCB11GW001XQ05",$time)-current("2111_F1_TDBB100CS000001",$time))>3 | 一级 | current(1A凝结水泵变频运行,$time)==1 and abs(current(1A凝结水泵变频装置频率给定,$time)-current(1A凝结水泵变频装置频率反馈,$time))>3
2111-10HAD11AC001 | 1号炉前墙螺旋水冷壁 | 设备 | 1号炉前墙螺旋水冷壁诊断推理模型 | 管壁温度偏差大 | 安全性 | 70 | 前墙螺旋水冷壁任一出口壁温偏离均值30℃以上 | 1 | 10 | 7OR55OR56OR57OR58OR59OR60OR62OR63OR64OR65OR66OR67OR68OR69OR71OR72OR73OR74OR85OR86OR87OR88OR89OR90OR91OR92OR93OR94OR95OR96OR97OR98OR99OR100OR101OR102OR103OR104OR106OR105OR107OR75OR76OR77OR78OR79OR70OR81OR82OR83OR84OR108OR109 | 7 | 机理判据 | 前墙螺旋水冷壁出口N5管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N10管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N15管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N20管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N25管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N30管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N35管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N40管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N45管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N50管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N55管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N60管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N65管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N70管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N75管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N125管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N80管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N85管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N90管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N95管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N100管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N105管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N110管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N115管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N120管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N130管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N135管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N140管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N145管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N150管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N155管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N160管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N165管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N170管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N175管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N180管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N185管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N190管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N195管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N200管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N205管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N210管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N215管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N220管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N225管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N230管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N235管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N240管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N245管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N250管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N255管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N260管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N265管壁温度偏离均值30℃以上 ; 前墙螺旋水冷壁出口N270管壁温度偏离均值30℃以上 | abs(current("2111_bw.TR_10HAD11CT101",$time)-current("2111_bw.TR_10HAD11CT155_RAV",$time))>30 | 二级 | abs(current(1号炉前墙螺旋水冷壁出口N5管壁温,$time)-current(前墙螺旋水冷壁出口左炉前平均温度,$time))>30
2111-10HAD11AC001 | 1号炉前墙螺旋水冷壁 | 设备 | 1号炉前墙螺旋水冷壁诊断推理模型 | 水冷壁管泄漏 | 安全性 | 70 | 炉膛出口烟温低 | 1 | 3 |  | 177 | 机理判据 | 炉膛出口烟温低 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 前墙螺旋水冷壁壁温高 ; 炉膛出口烟温低 ; 脱硫前烟气湿度大 ; A侧墙螺旋水冷壁壁温高 ; 炉膛出口烟温低 ; A侧墙螺旋水冷壁壁温高 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 炉膛出口烟温低 ; 后墙螺旋水冷壁壁温高 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 炉膛出口烟温低 ; 前墙螺旋水冷壁壁温高 ; 脱硫前烟气湿度大 | current("2111_F1_BAC0000ST000001",$time)<950 | 一级 | current(吹灰优化—炉膛出口烟气温度,$time)<950
2111-10HAD11AC001 | 1号炉前墙螺旋水冷壁 | 设备 | 1号炉前墙螺旋水冷壁诊断推理模型 | 水冷壁管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 2 | 189AND188AND183 | 183 | 机理判据 | 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 | current("2111_F1_TDC0000CF001001",$time)>30 | 二级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-10HAD12AC001 | 1号炉A侧螺旋水冷壁 | 设备 | 1号炉A侧螺旋水冷壁诊断推理模型 | 水冷壁管壁温度偏差大 | 安全性 | 70 | 侧墙螺旋水冷壁任一出口壁温偏离均值30℃以上 | 1 | 10 | 7OR9OR10OR11OR12OR13OR26OR27OR28OR29OR30OR31OR14OR15OR16OR17OR18OR19OR20OR21OR22OR23OR24OR25OR | 7 | 机理判据 | 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N5管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N10管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N15管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N20管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N25管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N30管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N35管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N40管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N45管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N50管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N55管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N60管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N65管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N70管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N75管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N80管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N85管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N90管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N95管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N100管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N105管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N110管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N115管壁温度偏离均值30℃以上 ; 侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N120管壁温度偏离均值30℃以上 | (current("2111_bw.TR_10HAD12CT101",$time)<current("2111_bw.TR_10HAD12CT101_AVG",$time)-30)or(current("2111_bw.TR_10HAD12CT101",$time)>current("2111_bw.TR_10HAD12CT101_AVG",$time)+30) | 二级 | (current(1号炉侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N5管壁,$time)<current(1号炉侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N5管壁_AVG,$time)-30)or(current(1号炉侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N5管壁,$time)>current(1号炉侧墙螺旋水冷壁出口左炉前N5管壁_AVG,$time)+30)
2111-10HAD12AC001 | 1号炉A侧螺旋水冷壁 | 设备 | 1号炉A侧螺旋水冷壁诊断推理模型 | 水冷壁管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 2 | 65AND66AND67 | 65 | 机理判据 | 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 | current("2111_F1_TDC0000CF001001",$time)>30 | 二级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-20LDF14BB001 | 2D凝混床 | 设备 | 2D凝混床诊断模型 | 凝混床失效 | 安全性 | 10 | 凝混床出水水质不合格，出口导电度高 | 1 | 10 |  | 6 | 机理判据 | 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 2D凝混床累计制水量≥350000m3 ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 2C凝混床累计制水量≥350000m3 ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 2B凝混床累计制水量≥350000m3 ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 2A凝混床累计制水量≥350000m3 ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 1D凝混床累计制水量≥350000m3 ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 1C凝混床累计制水量≥350000m3 ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 1B凝混床累计制水量≥350000m3 ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 1A凝混床累计制水量≥300000m3 | current("2111_FK.NJS_AI20LDF14CQ101_R",$time)>=0.15 | 一级 | current(2D混床出口导电度转换值1,$time)>=0.15
2111-20LDF14BB001 | 2D凝混床 | 设备 | 2D凝混床诊断模型 | 阴阳树脂混合不均 | 安全性 | 10 | 凝混床出水水质不合格，出口导电度高 | 1 | 5 |  | 11 | 机理判据 | 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm ; 凝混床出水水质不合格,出口导电度≥0.15μS/cm | current("2111_FK.NJS_AI20LDF14CQ101_R",$time)>=0.15 | 一级 | current(2D混床出口导电度转换值1,$time)>=0.15
2111-20LDF14BB001 | 2D凝混床 | 设备 | 2D凝混床诊断模型 | 碎树脂过多 | 安全性 | 10 | 凝混床进出口差压过高 | 1 | 5 |  | 18 | 机理判据 | 凝混床进出口差压高于350 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 凝混床进出口差压高于350 | current("2111_FK.NJS_AI20LDF14CP102_R",$time)>350 | 一级 | current(2D混床进出口压差转换值(>350),$time)>350
2111-20LDF14BB001 | 2D凝混床 | 设备 | 2D凝混床诊断模型 | 树脂污染 | 安全性 | 10 | 凝混床运行周期短 | 1 | 5 |  | 42 | 机理判据 | 混床周期制水量<=200000 且出口导电度>0.15 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 混床周期制水量<=200000 且出口导电度>0.15 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 混床周期制水量<=200000 且出口导电度>0.15 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 混床周期制水量<=200000 且出口导电度>0.15 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 混床周期制水量<=200000 且出口导电度>0.15 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 混床周期制水量<=200000 且出口导电度>0.15 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 混床周期制水量<=200000 且出口导电度>0.15 ; 凝混床进出口差压高于350 ; 混床周期制水量<=200000 且出口导电度>0.15 ; 凝混床进出口差压高于350 | current("2111_FK.NJS_AI20LDF14CF101_ADD",$time)<=200000 and current("2111_FK.NJS_AI20LDF14CQ101_R",$time)>0.15 | 一级 | current(2D混床入口累计流量(>200000),$time)<=200000 and current(2D混床出口导电度转换值1,$time)>0.15
2111-J0GCF23AT002 | 1C一级反渗透装置 | 设备 | C一级反渗透装置 | 反渗透系统回收率过高 | 安全性 | 80 | 反渗透系统压力过高 | 1 | 5 |  | 110 | 机理判据 | 一级反渗透进水压力>5.5MPa ; 反渗透系统回收率>50%：一级反渗透出水流量/（一级反渗透高压泵进口流量+能量回收装置低压排水管流量）*100% ; 反渗透系统回收率>50%：一级反渗透出水流量/（一级反渗透高压泵进口流量+能量回收装置低压排水管流量）*100% ; 一级反渗透进水压力>5.5MPa ; 反渗透系统回收率>50%：一级反渗透出水流量/（一级反渗透高压泵进口流量+能量回收装置低压排水管流量）*100% ; 一级反渗透进水压力>5.5MPa | current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CP106",$time)>5.5 | 一级 | current(1C一级反渗透进水压力（＞5.5）,$time)>5.5
2111-J0GCF23AT002 | 1C一级反渗透装置 | 设备 | C一级反渗透装置 | 膜氧化或生物污染 | 安全性 | 80 | 进水压力低、产水量上升、透盐率上升 | 1 | 5 |  | 102 | 机理判据 | 产水量>270m3/h、脱盐率<95% ; 产水量>270m3/h、脱盐率<95% ; 产水量>270m3/h、脱盐率<95% | current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CF104",$time)>270 and (current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ102",$time)-current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ104",$time))/current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ102",$time)*100<95 | 一级 | current(1C一级反渗透出水流量（＞270）,$time)>270 and (current(1C一级反渗透保安过滤器进口电导,$time)-current(1C一级反渗透出水电导(＞350),$time))/current(1C一级反渗透保安过滤器进口电导,$time)*100<95
2111-J0GCF23AT002 | 1C一级反渗透装置 | 设备 | C一级反渗透装置 | “O”形圈泄漏 | 安全性 | 80 | 产水流量上升且透盐率上升 | 1 | 5 |  | 112 | 机理判据 | 产水流量>270m3/h、脱盐率<95% ; 产水流量>270m3/h、脱盐率<95% ; 产水流量>270m3/h、脱盐率<95% | current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CF104",$time)>270 and (current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ102",$time)-current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ104",$time))/current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ102",$time)*100<95 | 一级 | current(1C一级反渗透出水流量（＞270）,$time)>270 and (current(1C一级反渗透保安过滤器进口电导,$time)-current(1C一级反渗透出水电导(＞350),$time))/current(1C一级反渗透保安过滤器进口电导,$time)*100<95
2111-J0GCF23AT002 | 1C一级反渗透装置 | 设备 | C一级反渗透装置 | 膜结垢 | 安全性 | 80 | 透盐率上升、给水与浓水压差增大、系统压力逐渐升高、产水减少、进水SDI正常（＜3）、打开RO压力容器进水侧端盖，没有发黄发臭的微生残渣 | 1 | 5 |  | 119 | 机理判据 | 脱盐率<95%：（总给水电导-总产水电导）/总给水电导*100%、给水与浓水压差>2.5MPa、系统压力>5.5MPa ; 脱盐率<95%：（总给水电导-总产水电导）/总给水电导*100%、给水与浓水压差>2.5MPa、系统压力>5.5MPa ; 脱盐率<95%：（总给水电导-总产水电导）/总给水电导*100%、给水与浓水压差>2.5MPa、系统压力>5.5MPa | (current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ102",$time)-current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ104",$time))/current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ102",$time)*100<95 and current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CP106_ABD",$time)>2.5 and current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CP106",$time)>5.5 | 一级 | (current(1C一级反渗透保安过滤器进口电导,$time)-current(1C一级反渗透出水电导(＞350),$time))/current(1C一级反渗透保安过滤器进口电导,$time)*100<95 and current(1C一级反渗透进水压力（＞5.5）_ABD,$time)>2.5 and current(1C一级反渗透进水压力（＞5.5）,$time)>5.5
2111-J0GCF23AT002 | 1C一级反渗透装置 | 设备 | C一级反渗透装置 | 钙镁沉淀(CaCO3、CaSO4)污染或金属氧化物(Fe、Mn)污染 | 安全性 | 80 | 反渗透装置进出口压差增加、透盐率明显增加、产水流量降低 | 1 | 5 |  | 100 | 机理判据 | 1A一级反渗透进、浓水压力差>2.5MPa、脱盐率<95% ; 1A一级反渗透进、浓水压力差>2.5MPa、脱盐率<95% ; 1A一级反渗透进、浓水压力差>2.5MPa、脱盐率<95% | current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CP106_ABD",$time)>2.5 and (current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ102",$time)-current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ104",$time))/current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CQ102",$time)*100<95 | 一级 | current(1C一级反渗透进、浓水压力差,$time)>2.5 and (current(1C一级反渗透保安过滤器进口电导,$time)-current(1C一级反渗透出水电导(＞350),$time))/current(1C一级反渗透保安过滤器进口电导,$time)*100<95
2111-J0GCF23AT002 | 1C一级反渗透装置 | 设备 | C一级反渗透装置 | PX装置低压进水流量低于高压进口流量造成混合和出水高盐度 | 安全性 | 80 | 反渗透系统压力过高 | 1 | 5 |  | 106 | 机理判据 | 一级反渗透进水压力高 ; 一级反渗透进水压力高 ; 一级反渗透进水压力高 | current("2111_FK.HSDH_J0GCF23_CP106",$time)>5.5 | 一级 | current(1C一级反渗透进水压力（＞5.5）,$time)>5.5
2111-J0GCF23AT002 | 1C一级反渗透装置 | 设备 | C一级反渗透装置 | 膜柱大量泄漏 | 安全性 | 80 | RO在投运冲洗阶级,高压泵进口流量一直降不到10m3/h以下，确认表计正常，现场检查发现某根膜柱有产 | 1 | 5 |  |  | 机理判据
2111-J0GCB36AT001 | 1F超滤装置 | 设备 | F超滤装置诊断模型 | 超滤膜组件被污染 | 经济性 | 10 | 产水流量小 | 2 | 5 |  |  | 机理判据
2111-J0GCB36AT001 | 1F超滤装置 | 设备 | F超滤装置诊断模型 | 进水水温过低 | 经济性 | 10 | 产水流量小 | 2 | 5 |  |  | 机理判据
2111-J0GCB36AT001 | 1F超滤装置 | 设备 | F超滤装置诊断模型 | 进水差或需清洗 | 安全性 | 10 | 超滤膜两侧压差太高 | 2 | 5 |  | 37 | 机理判据 | 进出口压差大>0.2 ; 进出口压差大>0.2 ; 进出口压差大>0.2 ; 进出口压差大>0.2 ; 进出口压差大>0.2 ; 进出口压差大>0.2 | current("2111_FK.HSDH_J0GCB36_CP101",$time)-current("2111_FK.HSDH_J0GCB36_CP102",$time)>0.2 | 一级 | current(1F超滤进水压力（＞0.25）,$time)-current(1F超滤出水压力,$time)>0.2
2111-J0GCB36AT001 | 1F超滤装置 | 设备 | F超滤装置诊断模型 | 超滤膜断丝 | 安全性 | 10 | 产水浊度升高 | 2 | 5 |  | 65 | 机理判据 | 超滤出水浊度大>0.1 ; 超滤出水浊度大>0.1 ; 超滤出水浊度大>0.1 ; 超滤出水浊度大>0.1 ; 超滤出水浊度大>0.1 ; 超滤出水浊度大>0.1 | current("2111_FK.HSDH_J0GCB36_CQ101",$time)>1 | 一级 | current(1F超滤出水浊度(＞0.2),$time)>1
2111-20HDE20 | 2B干式电除尘器 | 设备 | 2B干电除尘诊断模型 | 闪络 | 安全性 | 10 | 电场闪络信号 | 1 | 5 |  |  | 机理判据
2111-20HDE20 | 2B干式电除尘器 | 设备 | 2B干电除尘诊断模型 | 出口烟尘偏高 | 安全性 | 70 | 脱硫进口烟尘浓度高 | 1 | 5 |  |  | 机理判据
2111-20HDE20 | 2B干式电除尘器 | 设备 | 2B干电除尘诊断模型 | 电除尘B侧一电场堵灰 | 安全性 | 70 | 一电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 580 | 机理判据 | 一电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG12AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG12AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG12CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(一电场二单元出料阀已开,$time)==1)and(current(一电场二单元进气阀已开,$time)==1)and(current(一电厂二单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE20 | 2B干式电除尘器 | 设备 | 2B干电除尘诊断模型 | 电除尘B侧五电场堵灰 | 安全性 | 70 | 五电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 585 | 机理判据 | 五电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG52AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG52AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG21CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(五电场二单元出料阀已开,$time)==1)and(current(五电场二单元进气阀已开,$time)==1)and(current(二电厂一单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE20 | 2B干式电除尘器 | 设备 | 2B干电除尘诊断模型 | 电除尘B侧四电场堵灰 | 安全性 | 70 | 四电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 594 | 机理判据 | 四电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG42AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG42AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG22CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(四电场二单元出料阀已开,$time)==1)and(current(四电场二单元进气阀已开,$time)==1)and(current(二电场二单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE20 | 2B干式电除尘器 | 设备 | 2B干电除尘诊断模型 | 电除尘B侧三电场堵灰 | 安全性 | 70 | 三电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 601 | 机理判据 | 三电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG32AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG32AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG22CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(三电场二单元出料阀已开,$time)==1)and(current(三电场二单元进气阀已开,$time)==1)and(current(二电场二单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE20 | 2B干式电除尘器 | 设备 | 2B干电除尘诊断模型 | 电除尘B侧二电场堵灰 | 安全性 | 70 | 二电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 608 | 机理判据 | 二电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG22AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG22AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG22CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(二电场二单元出料阀已开,$time)==1)and(current(二电场二单元进气阀已开,$time)==1)and(current(二电场二单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE10 | 2A干式电除尘器 | 设备 | 2A干电除尘诊断模型 | 干式电除尘出口烟尘偏高 | 安全性 | 40 | 脱硫进口烟尘浓度高 | 1 | 5 |  |  | 机理判据
2111-20HDE10 | 2A干式电除尘器 | 设备 | 2A干电除尘诊断模型 | 电除尘A侧一电场堵灰 | 安全性 | 70 | 一电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 574 | 机理判据 | 一电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG11AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG11AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG11CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(一电场一单元出料阀已开,$time)==1)and(current(一电场一单元进气阀已开,$time)==1)and(current(一电厂一单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE10 | 2A干式电除尘器 | 设备 | 2A干电除尘诊断模型 | 电除尘A侧五电场堵灰 | 安全性 | 70 | 五电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 579 | 机理判据 | 五电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG51AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG51AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG21CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(五电场一单元出料阀已开,$time)==1)and(current(五电场一单元进气阀已开,$time)==1)and(current(二电厂一单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE10 | 2A干式电除尘器 | 设备 | 2A干电除尘诊断模型 | 电除尘A侧四电场堵灰 | 安全性 | 70 | 四电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 589 | 机理判据 | 四电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG41AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG41AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG21CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(四电场一单元出料阀已开,$time)==1)and(current(四电场一单元进气阀已开,$time)==1)and(current(二电厂一单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE10 | 2A干式电除尘器 | 设备 | 2A干电除尘诊断模型 | 电除尘A侧三电场堵灰 | 安全性 | 70 | 三电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 597 | 机理判据 | 三电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG31AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG31AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG21CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(三电场一单元出料阀已开,$time)==1)and(current(三电场一单元进气阀已开,$time)==1)and(current(二电厂一单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20HDE10 | 2A干式电除尘器 | 设备 | 2A干电除尘诊断模型 | 电除尘A侧二电场堵灰 | 安全性 | 70 | 二电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa或不上升 | 1 | 10 |  | 604 | 机理判据 | 二电场输灰时，灰管出口压力大于0.3MPa | (current("2111_DCS2.20ETG21AA072XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG21AA071XB01",$time)==1)and(current("2111_DCS2.20ETG21CP001",$time)>0.3) | 一级 | (current(二电场一单元出料阀已开,$time)==1)and(current(二电场一单元进气阀已开,$time)==1)and(current(二电厂一单元灰管出口压力,$time)>0.3)
2111-20P06HSD | 脱硝反应器 | 子系统 | 2号脱硝反应器诊断模型 | 喷氨不合理 | 经济性 | 10 | A反应器氨逃逸 | 2 | 5 | 17 AND 19 | 17 | 机理判据 | 氨逃逸率＞3 ; A侧出口NOx折算值>30mg/Nm3 ; 氨逃逸率＞3 ; A侧出口NOx折算值>30mg/Nm3 | current("2111_F2_BGDA120CN003001",$time)>3 | 一级 | current(A侧SCR反应器出口净烟气氨逃逸,$time)>3
2111-20P06HSD | 脱硝反应器 | 子系统 | 2号脱硝反应器诊断模型 | 喷氨不合理 | 经济性 | 10 | B反应器氨逃逸 | 2 | 5 | 24 AND 22 | 22 | 机理判据 | 氨逃逸率＞3 ; B侧出口NOx折算值>30mg/Nm3 ; 氨逃逸率＞3 ; B侧出口NOx折算值>30mg/Nm3 | current("2111_F2_BGDA220CN003001",$time)>3 | 一级 | current(B侧SCR反应器出口净烟气氨逃逸,$time)>3
2111-20P06HSD | 脱硝反应器 | 子系统 | 2号脱硝反应器诊断模型 | NOX表计顺倒挂 | 经济性 | 10 | NOx浓度顺挂 | 2 | 5 |  | 31 | 机理判据 | SCR出口NOx浓度大于脱硫出口NOx浓度 ; 脱硫出口NOx浓度大于SCR出口NOx浓度 ; SCR出口NOx浓度大于脱硫出口NOx浓度 ; 脱硫出口NOx浓度大于SCR出口NOx浓度 | (current("2111_F2_BGDA120CJ002001",$time)+current("2111_F2_BGDA220CJ002001",$time))/2-current("2111_DCS2.20HNE10CQ1034A-1",$time)>=15 | 一级 | (current(A侧SCR反应器出口净烟气NOx折算浓度,$time)+current(B侧SCR反应器出口净烟气NOx折算浓度,$time))/2-current(2号脱硫折算净烟气NOx含量,$time)>=15
2111-20P06HSD | 脱硝反应器 | 子系统 | 2号脱硝反应器诊断模型 | 催化剂差压高 | 经济性 | 10 | 进出口压差高 | 2 | 5 |  | 41 | 机理判据 | A侧压降≥430Pa ; B侧压降≥430Pa ; A侧压降≥430Pa ; B侧压降≥430Pa | current("2111_DCS2.21HSD10DP101A",$time)>=430 | 一级 | current(2A SCR反应器压降,$time)>=430
2111-20P06HSD | 脱硝反应器 | 子系统 | 2号脱硝反应器诊断模型 | 单侧催化剂活性不足 | 经济性 | 10 | A侧催化剂活性不足 | 2 | 5 | 128 AND 122 AND 118 | 118 | 机理判据 | A侧单侧氨逃逸率>3 ; -5mg/Nm3≤（A侧出口NOx折算值+B侧出口NOx折算值）/2-脱硫净烟气NOx折算值≤5mg/Nm3 ; A侧出口NOx≥45mg/Nm3 ; A侧单侧氨逃逸率>3 ; -5mg/Nm3≤（A侧出口NOx折算值+B侧出口NOx折算值）/2-脱硫净烟气NOx折算值≤5mg/Nm3 ; A侧出口NOx≥45mg/Nm3 | current("2111_F2_BGDA120CN003001",$time)>3 | 一级 | current(A侧SCR反应器出口净烟气氨逃逸,$time)>3
2111-20P06HSD | 脱硝反应器 | 子系统 | 2号脱硝反应器诊断模型 | 单侧催化剂活性不足 | 经济性 | 10 | 单侧出口NOx浓度场均匀性不合格 | 2 | 5 |  | 136 | 机理判据 | 两侧出口NOX与总排偏差过大 ; 两侧出口NOX与总排偏差过大 | (current("2111_F2_BGDA120CJ002001",$time)+current("2111_F2_BGDA220CJ002001",$time))/2-current("2111_DCS2.20HNE10CQ1034A-1",$time)>=5 or (current("2111_F2_BGDA120CJ002001",$time)+current("2111_F2_BGDA220CJ002001",$time))/2-current("2111_DCS2.20HNE10CQ1034A-1",$time)<=-5 | 一级 | (current(A侧SCR反应器出口净烟气NOx折算浓度,$time)+current(B侧SCR反应器出口净烟气NOx折算浓度,$time))/2-current(2号脱硫折算净烟气NOx含量,$time)>=5 or (current(A侧SCR反应器出口净烟气NOx折算浓度,$time)+current(B侧SCR反应器出口净烟气NOx折算浓度,$time))/2-current(2号脱硫折算净烟气NOx含量,$time)<=-5
2111-20P06HSD | 脱硝反应器 | 子系统 | 2号脱硝反应器诊断模型 | 单侧催化剂活性不足 | 经济性 | 10 | B侧催化剂活性不足 | 2 | 5 | 132 AND 131 AND 130 | 130 | 机理判据 | B侧单侧氨逃逸率>3 ; -5mg/Nm3≤（A侧出口NOx折算值+B侧出口NOx折算值）/2-脱硫净烟气NOx折算值≤5mg/Nm3 ; B侧出口NOx≥45mg/Nm3 ; B侧单侧氨逃逸率>3 ; -5mg/Nm3≤（A侧出口NOx折算值+B侧出口NOx折算值）/2-脱硫净烟气NOx折算值≤5mg/Nm3 ; B侧出口NOx≥45mg/Nm3 | current("2111_F2_BGDA220CN003001",$time)>3 | 一级 | current(B侧SCR反应器出口净烟气氨逃逸,$time)>3
2111-20HTD10AT001 | 2号吸收塔（脱硫塔本体） | 设备 | 2号脱硫吸收塔诊断模型 | 除雾器压差大 | 安全性 | 90 | 除雾器压差大 | 1 | 6 | 差压2过大_9 OR 差压1过大_7 | 51 | 机理判据 | 数理判据
2111-20HTD10AT001 | 2号吸收塔（脱硫塔本体） | 设备 | 2号脱硫吸收塔诊断模型 | PH值异常 | 安全性 | 20 | pH表计异常 | 1 | 3 |  | 15 | 机理判据 | 2个pH 值偏差大于0.2 ; pH 值大于5.8 ; pH 值小于4.8 ; 2个pH 值偏差大于0.2 ; pH 值大于5.8 ; pH 值小于4.8 | current("2111_DCS2.20HTD10CQ101A",$time)-current("2111_DCS2.20HTD10CQ102A",$time)>0.2 or current("2111_DCS2.20HTD10CQ102A",$time)-current("2111_DCS2.20HTD10CQ101A",$time)>0.2 | 一级 | current(2号吸收塔石膏浆液pH值1,$time)-current(2号吸收塔石膏浆液pH值2,$time)>0.2 or current(2号吸收塔石膏浆液pH值2,$time)-current(2号吸收塔石膏浆液pH值1,$time)>0.2
2111-20HTD10AT001 | 2号吸收塔（脱硫塔本体） | 设备 | 2号脱硫吸收塔诊断模型 | 液位异常 | 安全性 | 10 | 吸收塔液位异常 | 1 | 5 |  | 26 | 机理判据 | 吸收塔液位过高 ; 吸收塔液位过低 ; 吸收塔液位过高 ; 吸收塔液位过低 | current("2111_DCS2.20HTD10CL101SEL",$time)>8.7 | 一级 | current(2号吸收塔液位修正后,$time)>8.7
2111-20HTD10AT001 | 2号吸收塔（脱硫塔本体） | 设备 | 2号脱硫吸收塔诊断模型 | 脱硫效果下降 | 安全性 | 10 | 脱硫效率低 | 1 | 8 |  | 34 | 机理判据 | 脱硫效率小于98% ; 脱硫效率小于98% | current("2111_DCS2.20CBA00CGA00S106",$time)<98 | 一级 | current(2号机组脱硫效率,$time)<98
2111-20HTD10AT001 | 2号吸收塔（脱硫塔本体） | 设备 | 2号脱硫吸收塔诊断模型 | 脱硫净烟气SO2超标 | 安全性 | 10 | SO2超标 | 1 | 10 |  | 39 | 机理判据 | SO2浓度大于35 ; SO2浓度大于35 | current("2111_F2_HC00020CJ003001",$time)>=35 | 一级 | current(净烟气SO2含量,$time)>=35
2111-20HAJ30AC002 | 2号炉B侧再热器减温器 | 设备 | 2号炉B侧再热器减温器诊断推理模型 | 调门内漏 |  | 80 | 减温水调节阀全关时B侧低温再热器出口蒸汽温度-A侧高温再热器进口蒸汽温度大于等于10℃ | 1 | 5 |  | 5 | 机理判据 | 减温水调节阀全关时B侧低温再热器出口蒸汽温度-A侧高温再热器进口蒸汽温度大于等于20℃ ; 减温水调节阀全关时A侧低温再热器出口蒸汽温度-B侧高温再热器进口蒸汽温度大于等于20℃ ; 减温水调节阀全关时B侧屏式过热器出口蒸汽温度-A侧高温过热器进口蒸汽温度大于等于25℃ ; 减温水调节阀全关时A侧屏式过热器出口蒸汽温度-B侧高温过热器进口蒸汽温度大于等于25℃ ; 减温水调节阀全关时A侧低温过热器出口蒸汽温度-A侧屏式过热器进口蒸汽温度大于等于20℃ ; 减温水调节阀全关时B侧低温过热器出口蒸汽温度-B侧屏式过热器进口蒸汽温度大于等于20℃ ; 减温水调节阀全关时B侧低温过热器出口蒸汽温度-B侧屏式过热器进口蒸汽温度大于等于20℃ ; 减温水调节阀全关时A侧屏式过热器出口蒸汽温度-B侧高温过热器进口蒸汽温度大于等于20℃ ; 减温水调节阀全关时B侧屏式过热器出口蒸汽温度-A侧高温过热器进口蒸汽温度大于等于20℃ ; 减温水调节阀全关时A侧低温过热器出口蒸汽温度-A侧屏式过热器进口蒸汽温度大于等于10℃ ; 减温水调节阀全关时B侧低温再热器出口蒸汽温度-A侧高温再热器进口蒸汽温度大于等于20℃ ; 减温水调节阀全关时A侧低温再热器出口蒸汽温度-B侧高温再热器进口蒸汽温度大于等于20℃ | (current("2111_DCS2.20LAF42CG101XQ01",$time)<1)and(current("2111_F2_BBBA220CT001001",$time)-avg(current("2111_F2_BBCA110CT001001",$time),current("2111_F2_BBCA110CT001002",$time)))>=20 | 一级 | (current(B侧再热器减温水电动调节阀阀位,$time)<1)and(current(低温再热器B侧出口蒸汽温度,$time)-avg(current(高温再热器A侧进口蒸汽温度1,$time),current(高温再热器A侧进口蒸汽温度2,$time)))>=20
2111-20HAJ30AC002 | 2号炉B侧再热器减温器 | 设备 | 2号炉B侧再热器减温器诊断推理模型 | 调门卡涩 | 安全性 | 70 | A侧再热器减温水调节阀指令反馈偏差值大于8%持续5min | 1 | 5 |  | 11 | 机理判据 | B侧再热器减温水调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; A侧再热器减温水调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; B侧过热器二级减温水电动调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; A侧过热器二级减温水电动调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; A侧过热器一级减温水电动调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; B侧过热器一级减温水电动调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; B侧过热器一级减温水电动调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; A侧过热器二级减温水电动调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; B侧过热器二级减温水电动调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min ; A侧过热器一级减温水电动调节阀指令反馈偏差值大于8%持续5min ; B侧再热器减温水调节阀指令反馈偏差值大于10%持续5min ; A侧再热器减温水调节阀指令反馈偏差值大于10%持续10min | abs(current("2111_DCS2.20LAF42CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS2.20LAF42CG101XQ01",$time))>10 | 一级 | abs(current(B侧再热器减温水电动调节阀阀位,$time)-current(B侧再热器减温水电动调节阀阀位,$time))>10
2111-20HAC11AC010 | 2号炉省煤器受热面 | 设备 | 2号炉省煤器诊断推理模型 | 二次燃烧 | 安全性 | 70 | 省煤器出口烟气温度大于正常值100℃ | 1 | 7 | 数理判据_68OR数理判据_67 | 67 | 机理判据 | 2ASCR反应器入口原烟气温度高 ; 2BSCR反应器入口原烟气温度高
2111-20HAC11AC010 | 2号炉省煤器受热面 | 设备 | 2号炉省煤器诊断推理模型 | 二次燃烧 | 安全性 | 70 | 省煤器出口给水温度大于正常值10℃ | 1 | 7 |  | 12 | 机理判据 | 省煤器出口给水温度大于正常值10℃ ; A引风机或者B引风机电流偏大 ; 省煤器出口给水温度大于正常值10℃ ; A引风机电流或B引风机电流偏大 ; 引风机电流、动叶相比同工况增大 ; 空预器电流I≥I正常+5A ; 空预器出口烟气温度T烟2≥T烟2正常+100℃ ; 空预器进口烟气温度T烟2≥T烟2正常+100℃ ; 空预器一次风二次风出口温度上升 ; α（t1-t2）<=3% ; 火灾报警信号点亮 ; 空预器差压ΔPΔ≥1.2*ΔP正常 ; 空预器电流I≥I正常+5A ; 空预器出口烟气温度T烟2≥T烟2正常+100℃ ; 空预器进口烟气温度T烟2≥T烟2正常+100℃ ; 空预器一次风二次风出口温度上升 ; α（t1-t2）<=3% ; 火灾报警信号点亮 ; 空预器差压ΔPΔ≥1.2*ΔP正常 ; 空预器电流I≥I正常+5A ; 空预器出口烟气温度T烟2≥T烟2正常+100℃ ; 空预器进口烟气温度T烟2≥T烟2正常+100℃ ; 空预器一次风二次风出口温度上升 ; α（t1-t2）<=3% ; 火灾报警信号点亮 ; 空预器差压ΔPΔ≥1.2*ΔP正常 ; 空预器电流I≥I正常+5A ; 空预器出口烟气温度T烟2≥T烟2正常+100℃ ; 空预器进口烟气温度T烟2≥T烟2正常+100℃ ; 空预器一次风二次风出口温度上升 ; α（t1-t2）<=3% ; 火灾报警信号点亮 ; 空预器差压ΔPΔ≥1.2*ΔP正常 | (current("2111_F2_BAB0020CT002001",$time)>355)or(current("2111_F2_BAB0020CT002002",$time)>355) | 一级 | (current(A侧省煤器出口给水温度,$time)>355)or(current(B侧省煤器出口给水温度,$time)>355)
2111-20HAC11AC010 | 2号炉省煤器受热面 | 设备 | 2号炉省煤器诊断推理模型 | 二次燃烧 | 安全性 | 70 | 省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% | 1 | 5 | 20OR18 | 18 | 机理判据 | A侧省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% ; B侧省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% | (current("2111_F2_BAB0020CJ005001",$time)<1.5)or(current("2111_F2_BAB0020CJ005002",$time)<1.5)or(current("2111_F2_BAB0020CJ005003",$time)<1.5) | 一级 | (current(省煤器出口A侧烟气含氧量1,$time)<1.5)or(current(省煤器出口A侧烟气含氧量2,$time)<1.5)or(current(省煤器出口A侧烟气含氧量3,$time)<1.5)
2111-20HAC11AC010 | 2号炉省煤器受热面 | 设备 | 2号炉省煤器诊断推理模型 | 省煤器管泄漏 | 安全性 | 70 | 排烟温度下降 | 1 | 5 | 59OR57 | 57 | 机理判据 | A空预器出口烟温偏低 ; B空预器出口烟温偏低
2111-20HAC11AC010 | 2号炉省煤器受热面 | 设备 | 2号炉省煤器诊断推理模型 | 省煤器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流、动叶相比同工况增大 | 1 | 5 |  | 55 | 机理判据 | A引风机或者B引风机电流偏大 ; 脱硫前烟气湿度增加 ; A引风机电流或B引风机电流偏大 ; 脱硫前烟气湿度增加
2111-20HAC11AC010 | 2号炉省煤器受热面 | 设备 | 2号炉省煤器诊断推理模型 | 省煤器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量上升且凝输泵联启 | 1 | 7 | 40AND29 | 29 | 机理判据 | 机组补水量上升 ; 凝输泵联启 | current("2111_F2_UJ00000SU008002",$time)>30 | 一级 | current(凝结水补水量,$time)>30
2111-20HAC11AC010 | 2号炉省煤器受热面 | 设备 | 2号炉省煤器诊断推理模型 | 省煤器管泄漏 | 安全性 | 70 | 省煤器出口烟气温度小于正常值15℃ | 1 | 7 | 数理判据_61OR数理判据_62 | 61 | 机理判据 | 2ASCR反应器入口原烟气温度低 ; 2BSCR反应器入口原烟气温度低
2111-10HAC11AC010 | 1号炉省煤器受热面 | 设备 | 1号炉省煤器诊断推理模型 | 二次燃烧 | 安全性 | 70 | 省煤器出口烟气温度大于正常值100℃ | 1 | 7 | 数理判据_72OR数理判据_73 | 72 | 机理判据 | 1A SCR反应器入口原烟气温度高 ; 1B SCR反应器入口原烟气温度高
2111-10HAC11AC010 | 1号炉省煤器受热面 | 设备 | 1号炉省煤器诊断推理模型 | 二次燃烧 | 安全性 | 70 | 省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% | 1 | 5 | 18OR20 | 18 | 机理判据 | A侧省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% ; B侧省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% | (current("2111_F1_BAB0020CJ005001",$time)<1.5)or(current("2111_F1_BAB0020CJ005002",$time)<1.5)or(current("2111_F1_BAB0020CJ005003",$time)<1.5) | 一级 | (current(省煤器出口A侧烟气含氧量1,$time)<1.5)or(current(省煤器出口A侧烟气含氧量2,$time)<1.5)or(current(省煤器出口A侧烟气含氧量3,$time)<1.5)
2111-10HAC11AC010 | 1号炉省煤器受热面 | 设备 | 1号炉省煤器诊断推理模型 | 省煤器管泄漏 | 安全性 | 70 | 排烟温度下降 | 1 | 5 | 64OR66 | 64 | 机理判据 | A空预器出口烟温偏低 ; B空预器出口烟温偏低
2111-10HAC11AC010 | 1号炉省煤器受热面 | 设备 | 1号炉省煤器诊断推理模型 | 省煤器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量上升且凝输泵联启 | 1 | 7 | 31AND42 | 31 | 机理判据 | 机组补水量上升 ; 凝输泵联启 | current("2111_F1_TDC0000CF001001",$time)>30 | 一级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-10HAC11AC010 | 1号炉省煤器受热面 | 设备 | 1号炉省煤器诊断推理模型 | 省煤器管泄漏 | 安全性 | 70 | 省煤器出口烟气温度小于正常值15℃ | 1 | 7 | 数理判据_68OR数理判据_70 | 68 | 机理判据 | 1A SCR反应器入口原烟气温度低 ; 1B SCR反应器入口原烟气温度低
2111-20HAJ12AC001 | 2号炉B侧低温再热器 | 设备 | 2号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 同侧排烟温度下降 | 1 | 5 | 8OR37OR38 | 8 | 机理判据 | 2B空气预热器出口烟气温度1下降 ; 2B空气预热器出口烟气温度2下降 ; 2B空气预热器出口烟气温度3下降 | current("2111_F2_BDAA220CT000001",$time)<(estval("2111_F2_BDAA220CT000001",1371271501190496257,$time,105)-10) | 二级 | current(2B空气预热器出口烟气温度1,$time)<(estval(2B空气预热器出口烟气温度1,1371271501190496257,$time,105)-10)
2111-20HAJ12AC001 | 2号炉B侧低温再热器 | 设备 | 2号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流、动叶相比同工况增大 | 1 | 5 | 29AND31 | 29 | 机理判据 | 2A引风机电流偏大 ; 2B引风机电流偏大 | current("2111_DCS2.20CBB00FGD00S103",$time)>(estval("2111_DCS2.20CBB00FGD00S103",1371270217263710209,$time,500)+20) | 二级 | current(2A引风机电流,$time)>(estval(2A引风机电流,1371270217263710209,$time,500)+20)
2111-20HAJ12AC001 | 2号炉B侧低温再热器 | 设备 | 2号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 脱硫前烟气湿度增加 | 1 | 5 |  | 7 | 机理判据 | 脱硫前烟气湿度增加 ; 2号炉低温再热器管屏管壁温度最大值T大于正常值20℃ ; 脱硫前烟气湿度增加 ; 2号炉低温再热器管屏管壁温度最大值T大于正常值20℃ ; 炉膛出口烟温低 ; 高温再热器壁温最大值超过允许值 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 炉膛出口烟温低 ; 高温再热器壁温最高点超过允许值 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 脱硫前烟气湿度增加 ; current(低温再热器区域壁温高值,$time)>580 ; 脱硫前烟气湿度增加 ; current(低温再热器区域壁温高值,$time)>580 | current("2111_DCS2.20HNE10CM101A",$time)>12 | 二级 | current(2号脱硫净烟气湿度,$time)>12
2111-20HAJ12AC001 | 2号炉B侧低温再热器 | 设备 | 2号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | B侧低再出口烟气温度T2小于T2正常值30℃ | 1 | 5 | 35OR33 | 33 | 机理判据 | 低温再热器B侧出口烟气温度1小于评估值30℃ ; 低温再热器B侧出口烟气温度2小于评估值30℃ | current("2111_F2_BBBA220CT011001",$time)<(estval("2111_F2_BBBA220CT011001",1349971173996462081,$time,300)-30) | 二级 | current(低温再热器B侧出口烟气温度1,$time)<(estval(低温再热器B侧出口烟气温度1,1349971173996462081,$time,300)-30)
2111-20HAJ12AC001 | 2号炉B侧低温再热器 | 设备 | 2号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 5 | 26AND24AND22 | 22 | 机理判据 | 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 | current("2111_F2_TDC0000CF001001",$time)>30 | 二级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-20HAJ11AC001 | 2号炉A侧低温再热器 | 设备 | 2号炉A侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 同侧排烟温度下降 | 1 | 5 | 109OR108OR75 | 75 | 机理判据 | 2A空气预热器出口烟气温度1下降 ; 2A空气预热器出口烟气温度2下降 ; 2A空气预热器出口烟气温度3下降 | current("2111_F2_BDAA120CT000001",$time)<(estval("2111_F2_BDAA120CT000001",1402888381105668098,$time,115)-10) | 一级 | current(2A空气预热器出口烟气温度1,$time)<(estval(2A空气预热器出口烟气温度1,1402888381105668098,$time,115)-10)
2111-20HAJ11AC001 | 2号炉A侧低温再热器 | 设备 | 2号炉A侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流、动叶相比同工况增大 | 1 | 5 | 98OR96 | 96 | 机理判据 | 2A引风机电流偏大 ; 2B引风机电流偏大 | current("2111_DCS2.20CBB00FGD00S103",$time)>(estval("2111_DCS2.20CBB00FGD00S103",1371270217263710209,$time,500)+20) | 二级 | current(2A引风机电流,$time)>(estval(2A引风机电流,1371270217263710209,$time,500)+20)
2111-20HAJ11AC001 | 2号炉A侧低温再热器 | 设备 | 2号炉A侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | B侧低再出口烟气温度T2小于T2正常值30℃ | 1 | 5 | 112OR100 | 100 | 机理判据 | 低温再热器A侧出口烟气温度1小于评估值30℃ ; 低温再热器A侧出口烟气温度2小于评估值30℃ | current("2111_F2_BBBA120CT011001",$time)<(estval("2111_F2_BBBA120CT011001",1349636093239328770,$time,390)-30) | 一级 | current(低温再热器A侧出口烟气温度1,$time)<(estval(低温再热器A侧出口烟气温度1,1349636093239328770,$time,390)-30)
2111-20HAJ11AC001 | 2号炉A侧低温再热器 | 设备 | 2号炉A侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 5 | 93AND91AND89 | 89 | 机理判据 | 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 | current("2111_F2_TDC0000CF001001",$time)>30 | 二级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-20HAH32AC001 | 2号炉B侧低温过热器 | 设备 | 2号炉B侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 脱硫前烟气湿度大 | 1 | 5 |  | 29 | 机理判据 | 脱硫前烟气湿度大 ; 同侧排烟温度下降 ; current(低过出口管屏炉壁温最大值)>(estval(低过出口管屏炉壁温最大值)+20) ; 脱硫前烟气湿度大 ; 同侧排烟温度下降 ; current(低过出口管屏炉壁温最大值)>(estval(低过出口管屏炉壁温最大值)+20) ; 炉膛出口烟温低 ; B侧高温过热器壁温高 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 炉膛出口烟温低 ; A侧高温过热器壁温高 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 脱硫前烟气湿度增加 ; current(低过出口管屏炉壁温最大值)>(estval(低过出口管屏炉壁温最大值,506)+20) ; 炉膛出口烟温低 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 炉膛出口烟温低 ; 屏式过热器最高点壁温超限 ; 脱硫前烟气湿度大 ; 脱硫前烟气湿度增加 ; current(低过出口管屏炉壁温最大值)>(estval(低过出口管屏炉壁温最大值,506)+20) | current("2111_DCS2.20HNE10CM101A",$time)>12 | 二级 | current(2号脱硫净烟气湿度,$time)>12
2111-20HAH32AC001 | 2号炉B侧低温过热器 | 设备 | 2号炉B侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | A侧低过出口烟气温度T2小于T2正常值30℃ | 1 | 6 | 65OR62OR61OR59 | 59 | 机理判据 | current(低温过热器出口烟温测点#3)<(estval(低温过热器出口烟温测点#3-30) ; current(低温过热器A侧出口烟气温度1)<(estval(低温过热器A侧出口烟气温度1-30) ; current(低温过热器出口烟温测点#2)<(estval(低温过热器出口烟温测点#2-30) ; current(低温过热器出口烟温测点#4)<(estval(低温过热器出口烟温测点#4-30) | current("2111_F2_BAFA120CT002002",$time)<(estval("2111_F2_BAFA120CT002002",1349959729523425282,$time,510)-30) | 一级 | current(低温过热器出口烟温测点#3,$time)<(estval(低温过热器出口烟温测点#3,1349959729523425282,$time,510)-30)
2111-20HAH32AC001 | 2号炉B侧低温过热器 | 设备 | 2号炉B侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 5 | 49AND47AND45 | 45 | 机理判据 | 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 | current("2111_F2_TDC0000CF001001",$time)>30 | 二级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-20HAH32AC001 | 2号炉B侧低温过热器 | 设备 | 2号炉B侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流异常增大 | 1 | 5 | 55OR56 | 55 | 机理判据 | 2A引风机电流偏大 ; 2B引风机电流偏大
2111-20HAH31AC001 | 2号炉A侧低温过热器 | 设备 | 2号炉A侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | A侧低过出口烟气温度T2小于T2正常值30℃ | 1 | 6 | 252OR249OR248OR246 | 246 | 机理判据 | current(低温过热器出口烟温测点#3)<(estval(低温过热器出口烟温测点#3-30) ; current(低温过热器A侧出口烟气温度1)<(estval(低温过热器A侧出口烟气温度1-30) ; current(低温过热器出口烟温测点#2)<(estval(低温过热器出口烟温测点#2-30) ; current(低温过热器出口烟温测点#4)<(estval(低温过热器出口烟温测点#4-30) | current("2111_F2_BAFA120CT002002",$time)<(estval("2111_F2_BAFA120CT002002",1349959729523425282,$time,defaultValue)-30) | 一级 | current(低温过热器出口烟温测点#3,$time)<(estval(低温过热器出口烟温测点#3,1349959729523425282,$time,defaultValue)-30)
2111-20HAH31AC001 | 2号炉A侧低温过热器 | 设备 | 2号炉A侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 5 | 236AND234AND232 | 232 | 机理判据 | 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 | current("2111_F2_TDC0000CF001001",$time)>30 | 二级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-20HAH31AC001 | 2号炉A侧低温过热器 | 设备 | 2号炉A侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流异常增大 | 1 | 5 | 243OR242 | 242 | 机理判据 | 2A引风机电流偏大 ; 2B引风机电流偏大
2111-10MAP12AA101 | 1B低压旁路 | 设备 | 1B低旁阀推理诊断模型-优化 | 低旁阀内漏 | 安全性 | 60 | 低旁阀全关，高旁后蒸汽温度高 | 1 | 10 |  | 25 | 机理判据 | 低旁阀后蒸汽温度高数理判据 ; 低旁阀全关。低旁后蒸汽温度高
2111-10MAP12AA101 | 1B低压旁路 | 设备 | 1B低旁阀推理诊断模型-优化 | 低旁阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 92AND88 | 88 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 ; 调节阀指令与反馈相差5%，持续1min ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10MAP12CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10MAP12AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(1B低旁阀阀位反馈,$time)-current(1B低旁阀控制指令,$time))>3
2111-10MAP11AA101 | 1A低压旁路 | 设备 | 1A低旁阀推理诊断模型-优化 | 低旁阀内漏 | 安全性 | 60 | 低旁阀全关，低旁后蒸汽温度高 | 1 | 10 | 28OR25 | 25 | 机理判据 | 低旁后蒸汽温度高数理判据 ; 低旁阀全关。低旁后蒸汽温度>400
2111-10LBF50AA101 | 1号机高旁减温水调节阀 | 设备 | 1号机高旁减温水调节阀推理诊断模型-优化 | 高旁减温水调阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 92AND88 | 88 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LBF11AA101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LBF11CG101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(高压旁路阀控制指令,$time)-current(高压旁路阀阀位,$time))>3
2111-10LBF11AA101 | 1号机高压旁路 | 设备 | 1号机高压旁路阀推理诊断模型-优化 | 高旁阀内漏 | 安全性 | 60 | 高旁阀全关，高旁后蒸汽温度高 | 1 | 10 | 92OR28 | 28 | 机理判据 | 高旁阀全关。高旁后蒸汽温度>400 ; 高旁后蒸汽温度高报警 | current("2111_DCS1.10LBF11AA101XG02",$time)==1 and (current("2111_DCS1.10LBF10CT101",$time)>400 or current("2111_DCS1.10LBF10CT102",$time)>400) | 一级 | current(#1机组高压旁路阀全关,$time)==1 and (current(高旁阀后温度1,$time)>400 or current(高旁阀后温度2,$time)>400)
2111-10LBF11AA101 | 1号机高压旁路 | 设备 | 1号机高压旁路阀推理诊断模型-优化 | 高旁阀卡涩 | 安全性 | 60 | 调节阀指令与反馈相差3% | 1 | 10 | 94AND88 | 88 | 机理判据 | 调节阀指令与反馈相差3%，持续1min ; 数理判据 | abs(current("2111_DCS1.10LBF11CG101XQ01",$time)-current("2111_DCS1.10LBF11AA101XQ01",$time))>3 | 一级 | abs(current(高压旁路阀阀位,$time)-current(高压旁路阀控制指令,$time))>3
2111-10HAJ22AC001 | 1号炉B侧高温再热器 | 设备 | 1号炉B侧高温再热器故障诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 2 | 198AND194AND191 | 191 | 机理判据 | 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 ; 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 | current("2111_F1_TDC0000CF001001",$time)>30 | 二级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-10P01MAD | 汽轮机本体轴承 | 子系统 | 1号机轴系推理诊断模型-优化 | 大机胀差大 | 安全性 | 60 | 低压缸缸胀异常报警 | 1 | 10 | 61OR低压缸缸胀＞23或缸胀＜17mm_60 | 61 | 机理判据 | 低压缸缸胀异常数理判据
2111-10P01MAD | 汽轮机本体轴承 | 子系统 | 1号机轴系推理诊断模型-优化 | 轴封磨损 | 安全性 | 60 | 轴封溢流调节阀阀位偏大 | 1 | 4 | 77 | 77 | 机理判据 | 轴封溢流调节阀阀位偏大数理判据
2111-10P01MAD | 汽轮机本体轴承 | 子系统 | 1号机轴系推理诊断模型-优化 | 轴封磨损 | 安全性 | 60 | 轴封压力增大 | 1 | 3 | 80 | 80 | 机理判据 | 轴封压力异常数理判据
2111-10P01MAD | 汽轮机本体轴承 | 子系统 | 1号机轴系推理诊断模型-优化 | 轴封磨损 | 安全性 | 60 | 缸胀异常 | 1 | 3 | 84OR83 | 83 | 机理判据 | 低压缸缸胀＞23mm或缸胀＜17mm ; 缸胀异常数理判据 | current("2111_DCS1.10MYA01CS111",$time) >2900 and current("2111_DCS1.10MAD15CY102-XQ01",$time)>23or current("2111_DCS1.10MAD15CY102-XQ01",$time)<17 | 一级 | current(汽轮机转速1,$time) >2900 and current(低压缸缸胀,$time)>23or current(低压缸缸胀,$time)<17
2111-10P01MAD | 汽轮机本体轴承 | 子系统 | 1号机轴系推理诊断模型-优化 | 推力轴承故障 | 安全性 | 60 | 推力轴承温度超过高限现象 | 1 | 10 | 108AND104 | 104 | 机理判据 | 推力轴承温度超过85℃ ; 轴承温度异常 | current("2111_DCS1.10MAD12CT131A",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT131B",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT131C",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT132A",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT132B",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT132C",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT133A",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT133B",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT133C",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT134A",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT134B",$time)>85 or current("2111_DCS1.10MAD12CT134C",$time)>85 | 一级 | current(#2推力轴承前左上部温度#1,$time)>85 or current(#2推力轴承前左上部温度#2,$time)>85 or current(#2推力轴承前左上部温度#3,$time)>85 or current(#2推力轴承前右上部温度#1,$time)>85 or current(#2推力轴承前右上部温度#2,$time)>85 or current(#2推力轴承前右上部温度#3,$time)>85 or current(#2推力轴承后左上部温度#1,$time)>85 or current(#2推力轴承后左上部温度#2,$time)>85 or current(#2推力轴承后左上部温度#3,$time)>85 or current(#2推力轴承后右上部温度#1,$time)>85 or current(#2推力轴承后右上部温度#2,$time)>85 or current(#2推力轴承后右上部温度#3,$time)>85
2111-10P01MAC | 低压缸系统 | 子系统 | 1号机低压缸推理诊断模型-优化 | 通流部分异常（叶片结构、断裂等） | 安全性 | 80 | 缸效率下降 | 1 | 5 |  | 96 | 机理判据 | 缸效率下降 ; 轴向位移报警 ; 差胀波动 ; 抽汽口压力异常
2111-10P01MAC | 低压缸系统 | 子系统 | 1号机低压缸推理诊断模型-优化 | 通流部分异常（断叶片） | 安全性 | 80 | 汽水品质将急剧恶化 | 1 | 4 |  | 91 | 机理判据 | 凝结水导电度、钠离子、硬度等数据显示明显增大 ; 缸效率下降 ; 轴向位移报警 ; 差胀波动 ; 抽汽口压力异常 | current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and current("2111_DCS1.10CXD00CBA00R101",$time)>0.1 and current("2111_DCS1.10CXD00CBA00R102",$time)>5 | 一级 | current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and current(凝结水泵出口氢导,$time)>0.1 and current(凝结水泵出口钠,$time)>5
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 汽缸进水（水冲击） | 安全性 | 80 | 各段抽汽管壁上下壁温差高 | 1 | 4 | 93 | 93 | 机理判据 | 数理判据
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 汽缸进水（水冲击） | 安全性 | 80 | 主蒸汽温度急剧下降。 | 1 | 2 | 44 | 44 | 机理判据 | 主蒸汽温度急剧下降，1分钟下降10℃ | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and (abs(changeRateMin("2111_F1_TAA0000CT001002",$time)) >10 or abs(changeRateMin("2111_F1_TAA0000CT002002",$time)) >10) | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and (abs(changeRateMin(主蒸汽温度A2,$time)) >10 or abs(changeRateMin(主蒸汽温度B2,$time)) >10)
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 汽缸进水（水冲击） | 安全性 | 80 | 进（抽）汽过热度小 | 1 | 2 | 95OR29 | 29 | 机理判据 | 中间点过热度低 ; 数理判据 | current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and current("2111_DCS1.SHRWSI",$time)<-1.5 | 一级 | current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and current(#1机组中间点过热度,$time)<-1.5
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 汽缸进水（水冲击） | 安全性 | 80 | 高压缸上下温差异常 | 1 | 2 | 34OR31 | 31 | 机理判据 | 高压缸上下缸温差值大 ; 高压缸上、下缸温度异常 | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and abs(current("2111_KW_10MAA50HA923",$time))>30 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and abs(current(高压缸上下缸温差值,$time))>30
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 通流异常（包括级段） | 安全性 | 80 | 缸效率异常 | 1 | 5 | 54 | 54 | 机理判据 | 高压缸效率异常
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 通流异常（包括级段） | 安全性 | 80 | 差胀波动 | 1 | 2 | 56 | 56 | 机理判据 | 差胀波动
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 通流异常（包括级段） | 安全性 | 80 | 抽汽口压力异常 | 1 | 3 | 58 | 58 | 机理判据 | 抽汽口压力异常
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 漏汽量增大，效率降低 | 安全性 | 80 | 排气温度异常高 | 1 | 5 | 97 | 97 | 机理判据 | 数理判据
2111-10MAA50HA001 | 1号机高压缸 | 设备 | 1号机高压缸推理诊断模型-优化 | 漏汽量增大，效率降低 | 安全性 | 80 | 缸效率下降 | 1 | 5 | 99 | 99 | 机理判据 | 数理判据
2111-10HAJ11AC001 | 1号炉A侧低温再热器 | 设备 | 1号炉A侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 同侧排烟温度下降 | 1 | 5 | 117OR116OR114 | 114 | 机理判据 | current(1A空气预热器出口烟气温度1)<(estval(1A空气预热器出口烟气温度1,115)-5) ; current(1A空气预热器出口烟气温度2)<(estval(1A空气预热器出口烟气温度2,115)-5) ; current(1A空气预热器出口烟气温度3)<(estval(1A空气预热器出口烟气温度3,115)-5) | current("2111_F1_BDAA120CT000001",$time)<(estval("2111_F1_BDAA120CT000001",1402885638869712897,$time,115)-5) | 一级 | current(1A空气预热器出口烟气温度1,$time)<(estval(1A空气预热器出口烟气温度1,1402885638869712897,$time,115)-5)
2111-10HAJ11AC001 | 1号炉A侧低温再热器 | 设备 | 1号炉A侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量上升且凝输泵联启 | 1 | 5 | 106AND92 | 92 | 机理判据 | 机组补水量上升 ; 凝输泵联启 | current("2111_F0_UJ00000SU008002",$time)>30 | 一级 | current(凝结水补水量,$time)>30
2111-10HAJ11AC001 | 1号炉A侧低温再热器 | 设备 | 1号炉A侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 低温再热器出口烟温T2小于T2正常值30℃ | 1 | 6 | 131OR130OR132OR120 | 120 | 机理判据 | current(低温再热器A侧出口烟气温度1)<(estval(低温再热器A侧出口烟气温度1，390)-30) ; current(低温再热器B侧出口烟气温度1)<(estval(低温再热器B侧出口烟气温度1，390)-30) ; current(低温再热器B侧出口烟气温度2)<(estval(低温再热器B侧出口烟气温度2，390)-30) ; current(低温再热器A侧出口烟气温度2)<(estval(低温再热器A侧出口烟气温度2，390)-30) | current("2111_F1_BBBA120CT011001",$time)<(estval("2111_F1_BBBA120CT011001",1349597339791360001,$time,390)-30) | 一级 | current(低温再热器A侧出口烟气温度1,$time)<(estval(低温再热器A侧出口烟气温度1,1349597339791360001,$time,390)-30)
2111-10HAJ11AC001 | 1号炉A侧低温再热器 | 设备 | 1号炉A侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流异常增大 | 1 | 5 | 110OR109 | 109 | 机理判据 | 1A引风机电流偏大 ; 1B引风机电流偏大
2111-10HAJ12AC001 | 1号炉B侧低温再热器 | 设备 | 1号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 同侧排烟温度下降 | 1 | 5 | 120OR118OR104 | 104 | 机理判据 | current(1B空气预热器出口烟气温度1)<(estval(1B空气预热器出口烟气温度1,115)-5) ; current(1B空气预热器出口烟气温度2)<(estval(1B空气预热器出口烟气温度2,115)-5) ; current(1B空气预热器出口烟气温度3)<(estval(1B空气预热器出口烟气温度3,115)-5) | current("2111_F1_BDAA220CT000001",$time)<(estval("2111_F1_BDAA220CT000001",1346356278112677889,$time,115)-5) | 一级 | current(1B空气预热器出口烟气温度1,$time)<(estval(1B空气预热器出口烟气温度1,1346356278112677889,$time,115)-5)
2111-10HAJ12AC001 | 1号炉B侧低温再热器 | 设备 | 1号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量上升且凝输泵联启 | 1 | 5 | 96AND82 | 82 | 机理判据 | 机组补水量上升 ; 凝输泵联启 | current("2111_F0_UJ00000SU008002",$time)>30 | 一级 | current(凝结水补水量,$time)>30
2111-10HAJ12AC001 | 1号炉B侧低温再热器 | 设备 | 1号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 低温再热器出口烟温T2小于T2正常值30℃ | 1 | 6 | 113OR112OR114OR110 | 110 | 机理判据 | current(低温再热器A侧出口烟气温度1)<(estval(低温再热器A侧出口烟气温度1，390)-30) ; current(低温再热器B侧出口烟气温度1)<(estval(低温再热器B侧出口烟气温度1，390)-30) ; current(低温再热器B侧出口烟气温度2)<(estval(低温再热器B侧出口烟气温度2，390)-30) ; current(低温再热器A侧出口烟气温度2)<(estval(低温再热器A侧出口烟气温度2，390)-30) | current("2111_F1_BBBA120CT011001",$time)<(estval("2111_F1_BBBA120CT011001",1349597339791360001,$time,390)-30) | 一级 | current(低温再热器A侧出口烟气温度1,$time)<(estval(低温再热器A侧出口烟气温度1,1349597339791360001,$time,390)-30)
2111-10HAJ12AC001 | 1号炉B侧低温再热器 | 设备 | 1号炉B侧低温再热器诊断推理模型 | 再热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流异常增大 | 1 | 5 | 100OR99 | 99 | 机理判据 | 1A引风机电流偏大 ; 1B引风机电流偏大
2111-10MAB22AA151 | 1B中压调阀 | 设备 | 1B中压调阀推理诊断模型-优化 | 中压调阀卡涩 | 安全性 | 60 | 主汽阀指令与反馈不一致 | 1 | 10 |  | 7 | 机理判据 | 调门开度反馈值小于95百分点 ; 两侧调门开度差值＞3%，持续1min ; 调门开度小于95% ; 两侧调门开度差值＞3% | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and current("2111_DCS1.10MAB22CG151",$time)<95 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and current(1B中压调阀阀位,$time)<95
2111-10MAB11AA051 | 1A中压主汽阀 | 设备 | 1A中压主汽阀推理诊断模型-优化V2.0 | 主汽阀单侧突关 | 安全性 | 60 | 机组功率突降 | 1 | 2 | 62 | 62 | 机理判据 | 汽机未跳闸， 未进行ATT试验机组功率突降，机组功率N变化率>100MW/MIN | (current("2111_DCS1.10MAY01EZ001-XK96",$time)==0 and (current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV1OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV2OP",$time)==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV3OP",$time) ==0 or current("2111_DCS1.10MAY01EC200A-CV4OP",$time) ==0)) and abs(changeRateMin("2111_F1_EAA0000CW001001",$time))>100 | 一级 | (current(TURBINE TRIP SYSTEM TRIP,$time)==0 and (current(#1机组 SGC ATT 单侧突关1,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关2,$time)==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关3,$time) ==0 or current(#1机组 SGC ATT 单侧突关4,$time) ==0)) and abs(changeRateMin(发电机有功功率,$time))>100
2111-10MAA12AA151 | 1A高压调阀 | 设备 | 1A高压调阀诊断推理模型-优化 | 主汽调门阀蝶脱落 | 安全性 | 80 | 阀体温度偏低 | 1 | 3 | 34OR30 | 30 | 机理判据 | 阀体温度偏低 ; 阀体温度偏低，A、B侧阀体温度偏差变大
2111-10P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | 1号炉省煤器区域二次燃烧 | 二次燃烧 | 安全性 | 70 | 省煤器出口烟气温度大于正常值100℃ | 1 | 5 | 10OR12 | 10 | 机理判据 | A侧省煤器出口烟温大于正常值100℃ ; B侧省煤器出口烟温大于正常值100℃ | (current("2111_F1_BABA120CT005001",$time)>500)or(current("2111_F1_BABA120CT005002",$time)>500) | 一级 | (current(前包墙省煤器出口烟温1(左侧),$time)>500)or(current(省煤器出口烟温测点#3,$time)>500)
2111-10P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | 1号炉省煤器区域二次燃烧 | 二次燃烧 | 安全性 | 70 | 省煤器出口给水温度大于正常值10℃ | 1 | 5 | 16OR18 | 16 | 机理判据 | A侧省煤器出口给水温度大于正常值10℃ ; B侧省煤器出口给水温度大于正常值10℃ | (current("2111_F1_BABA120CT005001",$time)>500)or(current("2111_F1_BABA120CT005002",$time)>500) | 一级 | (current(前包墙省煤器出口烟温1(左侧),$time)>500)or(current(省煤器出口烟温测点#3,$time)>500)
2111-10P02HAC10 | 省煤器 | 子系统 | 1号炉省煤器区域二次燃烧 | 二次燃烧 | 安全性 | 70 | 省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% | 1 | 5 | 22OR27 | 22 | 机理判据 | A侧省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% ; B侧省煤器出口烟气含氧量小于正常值1% | (current("2111_F1_BAB0020CJ005001",$time)<1.5)or(current("2111_F1_BAB0020CJ005002",$time)<1.5)or(current("2111_F1_BAB0020CJ005003",$time)<1.5) | 一级 | (current(省煤器出口A侧烟气含氧量1,$time)<1.5)or(current(省煤器出口A侧烟气含氧量2,$time)<1.5)or(current(省煤器出口A侧烟气含氧量3,$time)<1.5)
2111-10HAH52AC001 | 1号炉B侧高温过热器 | 设备 | 1号炉B侧高温过热器故障诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 2 | 198AND194AND191 | 191 | 机理判据 | 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 ; 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 ; 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 ; 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 | current("2111_F1_TDC0000CF001001",$time)>30 | 二级 | current(凝结水补水流量,$time)>30
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机定子铁芯汽端超温 | 经济性 | 70 | 发电机定子铁芯汽端槽超温 | 2 | 10 | 发电机定子铁心汽端槽温度>120℃_259 | 259 | 机理判据 | 发电机定子铁芯汽端槽温度>120℃ | current("2111_DCS1.10MKA35CT101",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT102",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT103",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT104",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT105",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT106",$time) > 120 | 一级 | current(发电机定子铁心汽端3-4槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心汽端10-11槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心汽端17-18槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心汽端24-25槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心汽端31-32槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心汽端38-39槽温度,$time) > 120
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机绝缘过热 |  | 80 | 发电机绝缘过热1 | 1 | 10 | 183OR7 | 7 | 机理判据 | 发电机绝缘过热<60% ; 发电机绝缘过热<50% | current("2111_DCS1.10MKG32CQ101",$time) < 60 | 一级 | current(发电机绝缘过热,$time) < 60
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机励端漏液 |  | 80 | 发电机励端漏液液位报警 | 1 | 10 | 135 | 135 | 机理判据 | 发电机励端漏液液位报警 | current("2111_DCS1.10MKG41CL001",$time) == 1 or current("2111_DCS1.10MKG41CL002",$time) == 1 or current("2111_DCS1.10MKG41CL003",$time) == 1 or current("2111_DCS1.10MKG43CL001",$time) ==1 | 一级 | current(1号发电机励端漏液液位高高1报警,$time) == 1 or current(1号发电机励端漏液液位高高2报警,$time) == 1 or current(1号发电机励端漏液液位高高3报警,$time) == 1 or current(1号发电机励端漏液液位高报警,$time) ==1
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机额定电压过高或过低 | 安全性 | 70 | 发电机线电压过高或低 | 1 | 10 | 139OR371 | 139 | 机理判据 | 发电机线电压>28.35kV ; 发电机线电压<25.65kV | current("2111_DCS1.10MKA01CE002XQ41",$time)>= 28350 or current("2111_DCS1.10MKA01CE002XQ42",$time)>= 28350 or current("2111_DCS1.10MKA01CE002XQ43",$time)>= 28350 | 一级 | current(#1发电机AB线电压,$time)>= 28350 or current(#1发电机BC线电压,$time)>= 28350 or current(#1发电机CA线电压,$time)>= 28350
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机定子线圈断水 | 安全性 | 70 | 发电机定子线圈断水时间超时 | 1 | 10 |  | 201 | 机理判据 | 发电机定子线圈断水时间>30s | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 350 and ( current("2111_DCS1.10MKF41CF011A-XQ01",$time) < 96 or current("2111_DCS1.10MKF41CF011B-XQ01",$time) < 96 or current("2111_DCS1.10MKF41CF011C-XQ01",$time) < 96) | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 350 and ( current(定冷水流量#1,$time) < 96 or current(定冷水流量#2,$time) < 96 or current(定冷水流量#3,$time) < 96)
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机强励超时 | 安全性 | 70 | 发电机强励超时 | 1 | 10 |  | 318 | 机理判据 | 发电机强励持续时间>10s | current("2111_F1_EAA0000CV000001",$time) >910 | 一级 | current(#1发电机励磁电压,$time) >910
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机定子线圈总出水温度超温 | 安全性 | 70 | 发电机定子线棒汽端总出水管超温 | 2 | 3 |  | 503 | 机理判据 | 发电机定子线棒汽端总出水管1¦2¦3>85℃ | current("2111_DCS1.10MKA27CT101",$time) >85 or current("2111_DCS1.10MKA27CT102",$time) >85 or current("2111_DCS1.10MKA27CT103",$time) >85 | 一级 | current(发电机定子线棒汽端总出水管2点,$time) >85 or current(发电机定子线棒汽端总出水管6点,$time) >85 or current(发电机定子线棒汽端总出水管10点,$time) >85
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机定子铁芯磁屏蔽超温 | 经济性 | 70 | 发电机定子铁芯磁屏蔽超温 | 2 | 10 | 发电机定子铁心磁屏蔽汽端槽>120℃_276 | 276 | 机理判据 | 发电机定子铁芯磁屏蔽汽端槽>120℃ | current("2111_DCS1.10MKA37CT101",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA37CT102",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA37CT103",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA37CT151",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA37CT152",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA37CT153",$time) > 120 | 一级 | current(发电机定子铁心磁屏蔽汽端#1槽,$time) > 120 or current(发电机定子铁心磁屏蔽汽端#15槽,$time) > 120 or current(发电机定子铁心磁屏蔽汽端#29槽,$time) > 120 or current(发电机定子铁心磁屏蔽励端29槽,$time) > 120 or current(发电机定子铁心磁屏蔽励端15槽,$time) > 120 or current(发电机定子铁心磁屏蔽励端#1槽,$time) > 120
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机定子线棒进水超压 | 经济性 | 70 | 发电机定子线棒进水超压 | 2 | 10 |  | 283 | 机理判据 | 发电机定子线棒进水压力>440kPa | current("2111_DCS1.10MKF41CP101L",$time) > 440 | 一级 | current(发电机定子线棒进水压力-水修后,$time) > 440
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 定子电流大于额定值 | 经济性 | 70 | 定子电流大于额定值 | 2 | 10 | 312 | 312 | 机理判据 | 最大相电流不得大于额定电流。24947A | current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ11",$time) > 24947 or current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ12",$time) > 24947 or current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ13",$time) > 24947 | 一级 | current(#1发电机A相电流,$time) > 24947 or current(#1发电机B相电流,$time) > 24947 or current(#1发电机C相电流,$time) > 24947
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机过负荷 | 经济性 | 70 | 1号发电机定子过负荷保护 | 2 | 10 | 329OR332OR332 | 329 | 机理判据 | "反时限启动电流>29400A 延时1s" ; 定时限电流>132000A 延时0.5s ; "定时限报警>27600A 延时5s" | current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ11",$time) > 29400 or current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ12",$time) > 29400 or current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ13",$time) > 29400 | 一级 | current(#1发电机A相电流,$time) > 29400 or current(#1发电机B相电流,$time) > 29400 or current(#1发电机C相电流,$time) > 29400
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机相间短路 | 经济性 | 70 | 1号发电机相间后备保护 | 2 | 10 | 344 | 344 | 机理判据 | "发电机过流I段>39600A 延时2.8s" | current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ11",$time) > 39600 or current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ12",$time) > 39600 or current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ13",$time) > 39600 | 一级 | current(#1发电机A相电流,$time) > 39600 or current(#1发电机B相电流,$time) > 39600 or current(#1发电机C相电流,$time) > 39600
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机过电压 | 经济性 | 70 | 1号发电机相间后备保护 | 2 | 10 | 348 | 348 | 机理判据 | "过压1段电压>35100V 延时0.5s" | current("2111_DCS1.10MKA01CE002XQ41",$time) > 35100 or current("2111_DCS1.10MKA01CE002XQ42",$time) > 35100 or current("2111_DCS1.10MKA01CE002XQ43",$time) > 35100 | 一级 | current(#1发电机AB线电压,$time) > 35100 or current(#1发电机BC线电压,$time) > 35100 or current(#1发电机CA线电压,$time) > 35100
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机负序过负荷 | 经济性 | 70 | 1号发电机负序过负荷保护1 | 2 | 10 | 352OR355OR354 | 352 | 机理判据 | "定时限电流>1200A,需换算成kA 延时10s" ; "反时限启动电流>1980A，需换算成kA 延时0.5s" ; "定时限报警>1860A，需换算成kA 延时5s" | current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ14",$time) > 1.2 | 一级 | current(#1发电机定子负序电流,$time) > 1.2
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机封闭母线漏氢 |  | 80 | 发电机封闭母线漏氢检测异常 | 1 | 10 |  | 391 | 机理判据 | 发电机封闭母线A¦B¦C相漏氢检测>0.5% ; 发电机封闭母线A¦B¦C相漏氢检测>1% | current("2111_DCS1.10MKG35CQ101A",$time)>=0.5 or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101B",$time)>=0.005 or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101C",$time)>=0.5 | 一级 | current(发电机封闭母线A相漏氢检测,$time)>=0.5 or current(发电机封闭母线B相漏氢检测,$time)>=0.005 or current(发电机封闭母线C相漏氢检测,$time)>=0.5
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机机内氢气压力异常 | 安全性 | 80 | 发电机机内氢气压力异常 | 1 | 10 |  | 449 | 机理判据 | 发电机机内氢气压力>0.52MPa ; 发电机机内氢气压力<0.47MPa | current("2111_DCS1.10MKG30CP101",$time)>0.52 | 一级 | current(发电机机内氢气压力,$time)>0.52
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机主出线盒漏液 | 安全性 | 80 | 发电机主出线盒漏液液位报警 | 1 | 10 | 136 | 136 | 机理判据 | 发电机主出线盒漏液液位报警 | current("2111_DCS1.10MKG42CL001",$time) or current("2111_DCS1.10MKG44CL001",$time) == 1 or current("2111_DCS1.10MKG44CL002",$time) == 1 or current("2111_DCS1.10MKG44CL003",$time) ==1 | 一级 | current(1号发电机主出线盒漏液液位高报警,$time) or current(1号发电机主出线盒漏液液位高高1报警,$time) == 1 or current(1号发电机主出线盒漏液液位高高2报警,$time) == 1 or current(1号发电机主出线盒漏液液位高高3报警,$time) ==1
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机内冷水箱漏氢 |  | 80 | 发电机内冷水箱漏氢检测异常 | 1 | 10 |  | 416 | 机理判据 | 发电机内冷水箱漏氢检测>50% ; 发电机内冷水箱漏氢检测>20% | current("2111_DCS1.10MKG35CQ101H",$time)>=50 | 一级 | current(发电机内冷水箱漏氢检测,$time)>=50
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机汽端回油管道漏氢 |  | 80 | 发电机汽端回油管道漏氢检测异常 | 1 | 10 |  | 402 | 机理判据 | 发电机汽端回油管道漏氢检测>1% ; 发电机汽端回油管道漏氢检测>0.5% | current("2111_DCS1.10MKG35CQ101F",$time)>=1 | 一级 | current(发电机汽端回油管道漏氢检测,$time)>=1
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机中性点漏氢 |  | 80 | 发电机中性点漏氢检测异常 | 1 | 10 |  | 397 | 机理判据 | 发电机中性点漏氢检测2¦3>1% ; 发电机中性点漏氢检测2¦3>0.5% | current("2111_DCS1.10MKG35CQ101D",$time)>=1 or current("2111_DCS1.10MKG35CQ101E",$time)>=1 | 一级 | current(发电机中性点漏氢检测2,$time)>=1 or current(发电机中性点漏氢检测3,$time)>=1
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机汽端漏液 |  | 80 | 发电机汽端漏液液位高报警 | 2 | 10 | 185 | 185 | 机理判据 | 发电机汽端漏液液位高报警 | current("2111_DCS1.10MKG46CL001",$time) == 1 | 一级 | current(1号发电机汽端漏液液位高报警,$time) == 1
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机中部漏液 |  | 80 | 发电机中部漏液液位报警 | 2 | 10 | 9 | 9 | 机理判据 | 发电机中部漏液液位高报警 | current("2111_DCS1.10MKG45CL001",$time) == 1 | 一级 | current(1号发电机中部漏液液位高报警,$time) == 1
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机励端回油管道漏氢 |  | 80 | 发电机励端回油管道漏氢检测异常 | 1 | 10 |  | 409 | 机理判据 | 发电机励端回油管道漏氢检测>1% ; 发电机励端回油管道漏氢检测>0.5% | current("2111_DCS1.10MKG35CQ101G",$time)>=1 | 一级 | current(发电机励端回油管道漏氢检测,$time)>=1
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 氢冷器进口处热氢温度异常 |  | 80 | 氢冷器进口处热氢温度异常 | 1 | 10 |  | 457 | 机理判据 | 氢冷器进口处热氢温度1¦2 >88℃ | current("2111_DCS1.10MKA72CT111",$time)>88 or current("2111_DCS1.10MKA72CT112",$time)>88 | 一级 | current(氢冷器进口处热氢温度1,$time)>88 or current(氢冷器进口处热氢温度2,$time)>88
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机密封油油氢差压异常 |  | 80 | 发电机密封油油氢差压异常 | 1 | 10 | 459OR460 | 459 | 机理判据 | 发电机密封油油氢差压<60kPa ; 发电机密封油油氢差压<80kPa | current("2111_DCS1.10MKW31CP101",$time)<60 | 一级 | current(发电机密封油油氢差压,$time)<60
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机机内氢气湿度异常 |  | 80 | 发电机机内氢气湿度异常 | 1 | 10 |  | 452 | 机理判据 | 发电机机内氢气湿度>0℃ or <-25 | current("2111_DCS1.10MKG50CM101",$time)>0 or current("2111_DCS1.10MKG50CM101",$time)<-25 | 一级 | current(发电机机内氢气湿度,$time)>0 or current(发电机机内氢气湿度,$time)<-25
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机氢气纯度异常 |  | 80 | 发电机氢气纯度异常 | 1 | 10 |  | 451 | 机理判据 | 发电机氢气纯度<95% and 氢气纯度>100% | current("2111_DCS1.10MKG30CQ101",$time)<95 or current("2111_DCS1.10MKG30CQ101",$time)>100 or current("2111_DCS1.10MKG30CQ102",$time)<95 or current("2111_DCS1.10MKG30CQ102",$time)>100 | 一级 | current(发电机氢气纯度2,$time)<95 or current(发电机氢气纯度2,$time)>100 or current(发电机氢气纯度3,$time)<95 or current(发电机氢气纯度3,$time)>100
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 电压/频率标幺值过高 |  | 80 | 电压/频率标幺值过高 | 1 | 10 | 140 | 140 | 机理判据 | 电压/频率（标幺值）比值不得大于 1.05 | current("2111_DCS1.10MKA01CE002XQ42",$time) / current("2111_F1_EAA0000CS000001",$time) / ( 27000 / 50 )> 1.05 | 一级 | current(#1发电机BC线电压,$time) / current(1号发电机频率1,$time) / ( 27000 / 50 )> 1.05
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机频率过高或过低 |  | 80 | 发电机频率过高或过低 | 1 | 10 | 195 | 195 | 机理判据 | 发电机频率>50.5Hz or 发电机频率<49.5Hz | current("2111_F1_EAA0000CS000001",$time) > 50.5 or current("2111_F1_EAA0000CS000001",$time) < 49.5 | 一级 | current(1号发电机频率1,$time) > 50.5 or current(1号发电机频率1,$time) < 49.5
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机无励磁运行 |  | 80 | 发电机不允许无励磁运行 | 1 | 10 |  | 215 | 机理判据 | （有功>100,励磁<100） | current("2111_F1_EAA0000CW001001",$time) > 100 and current("2111_F1_EAA0000CA000001",$time) < 100 | 一级 | current(发电机有功功率,$time) > 100 and current(#1发电机励磁电流,$time) < 100
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 励磁电压大于额定值 |  | 80 | 励磁电压大于额定值 | 1 | 10 |  | 470 | 机理判据 | 额定励磁电压>455V*1.05 | current("2111_F1_EAA0000CV000001",$time)>455*1.05 | 一级 | current(#1发电机励磁电压,$time)>455*1.05
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机定子铁芯励端超温 |  | 80 | 发电机定子铁芯励端各槽超温 | 2 | 10 |  | 262 | 机理判据 | 发电机定子铁芯励端槽温度>120℃ | current("2111_DCS1.10MKA35CT151",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT152",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT153",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT154",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT155",$time) > 120 or current("2111_DCS1.10MKA35CT156",$time) > 120 | 一级 | current(发电机定子铁心励端3-4槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心励端10-11槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心励端17-18槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心励端24-25槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心励端31-32槽温度,$time) > 120 or current(发电机定子铁心励端38-39槽温度,$time) > 120
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机定子冷却水电导率异常 |  | 80 | 发电机定子冷却水电导率异常 | 1 | 10 |  | 287 | 机理判据 | 发电机定子冷却水电导率>2μS/cm | current("2111_DCS1.10MKF20CQ111",$time) >2 | 一级 | current(发电机定子冷却水电导率,$time) >2
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 定冷水流量偏低 |  | 80 | 定冷水流量异常低 | 1 | 10 | 494OR490 | 490 | 机理判据 | 定冷水流量#1<96t/h ; 定冷水流量#1<108t/h | current("2111_DCS1.10MKF41CF011A-XQ01",$time)<96 or current("2111_DCS1.10MKF41CF011B-XQ01",$time)<96 or current("2111_DCS1.10MKF41CF011C-XQ01",$time)<96 | 一级 | current(定冷水流量#1,$time)<96 or current(定冷水流量#2,$time)<96 or current(定冷水流量#3,$time)<96
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 发电机线圈进出水差压大 |  | 80 | 发电机线圈进出水差压异常 | 2 | 10 |  | 482 | 机理判据 | 发电机线圈进出水差压>242kPa | current("2111_DCS1.10MKA20CP121",$time)>242 | 一级 | current(发电机线圈进出水差压,$time)>242
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 定子线圈上层出水温度差大 |  | 80 | 定子线圈上层出水温度差异常 | 2 | 10 |  | 297 | 机理判据 | 定子线圈出水温度差>8℃ | current("2111_DCS1.10MKA21CT101_MAX",$time) - current("2111_DCS1.10MKA21CT101_MIN",$time) > 8 | 一级 | current("2111_DCS1.10MKA21CT101_MAX",$time) - current("2111_DCS1.10MKA21CT101_MIN",$time) > 8
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 定子线圈上层出水温度差大 |  | 80 | 定子线圈上层出水温度差异常 | 2 | 10 | 300 | 300 | 机理判据 | 发电机定子线圈层间温度差>8℃ | current("2111_DCS1.10MKA20CT101_MAX",$time) - current("2111_DCS1.10MKA20CT101_MIN",$time) > 8 | 一级 | current("2111_DCS1.10MKA20CT101_MAX",$time) - current("2111_DCS1.10MKA20CT101_MIN",$time) > 8
2111-10MKA01 | 1号发电机 | 设备 | #1发电机诊断模型 | 定子电流三相不平衡 |  | 80 | 定子电流三相不平衡 | 2 | 10 | 309 | 309 | 机理判据 | 各相电流之差不得超过额定值的 6%。（极差<24947*0.06=1496A） | (abs(current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ11",$time) - current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ12",$time)) > 1496 or abs(current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ11",$time) - current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ13",$time)) > 1496 or abs(current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ12",$time) - current("2111_DCS1.10MKA01CE001XQ13",$time)) > 1496) and 1 | 一级 | (abs(current(#1发电机A相电流,$time) - current(#1发电机B相电流,$time)) > 1496 or abs(current(#1发电机A相电流,$time) - current(#1发电机C相电流,$time)) > 1496 or abs(current(#1发电机B相电流,$time) - current(#1发电机C相电流,$time)) > 1496) and 1
2111-10HAH32AC001 | 1号炉B侧低温过热器 | 设备 | 1号炉B侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 同侧排烟温度下降 | 1 | 5 | 260OR259OR257 | 257 | 机理判据 | current(1B空气预热器出口烟气温度1)<(estval(1B空气预热器出口烟气温度1,115)-5) ; current(1B空气预热器出口烟气温度2)<(estval(1B空气预热器出口烟气温度2,115)-5) ; current(1B空气预热器出口烟气温度3)<(estval(1B空气预热器出口烟气温度3,115)-5) | current("2111_F1_BDAA220CT000001",$time)<(estval("2111_F1_BDAA220CT000001",1346356278112677889,$time,115)-5) | 一级 | current(1B空气预热器出口烟气温度1,$time)<(estval(1B空气预热器出口烟气温度1,1346356278112677889,$time,115)-5)
2111-10HAH32AC001 | 1号炉B侧低温过热器 | 设备 | 1号炉B侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量上升且凝输泵联启 | 1 | 5 | 251AND237 | 237 | 机理判据 | 机组补水量上升 ; 凝输泵联启 | current("2111_F0_UJ00000SU008002",$time)>30 | 一级 | current(凝结水补水量,$time)>30
2111-10HAH32AC001 | 1号炉B侧低温过热器 | 设备 | 1号炉B侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 低过出口烟气温度T2小于T2正常值30℃ | 1 | 6 | 267OR266OR265OR263 | 263 | 机理判据 | current(低温过热器出口烟温测点#3)<(estval(低温过热器出口烟温测点#3，defaultValue)-30) ; current(低温过热器A侧出口烟气温度1)<(estval(低温过热器A侧出口烟气温度1，defaultValue)-30) ; current(低温过热器出口烟温测点#2)<(estval(低温过热器出口烟温测点#2，defaultValue)-30) ; current(低温过热器出口烟温测点#4)<(estval(低温过热器出口烟温测点#4，defaultValue)-30) | current("2111_F1_BAFA120CT002002",$time)<(estval("2111_F1_BAFA120CT002002",1349553903864348673,$time,430)-30) | 一级 | current(低温过热器出口烟温测点#3,$time)<(estval(低温过热器出口烟温测点#3,1349553903864348673,$time,430)-30)
2111-10HAH32AC001 | 1号炉B侧低温过热器 | 设备 | 1号炉B侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流异常增大 | 1 | 5 | 271OR254 | 254 | 机理判据 | 1B引风机电流偏大 ; 1A引风机电流偏大
2111-10P02HAH30 | 低温过热器 | 子系统 | 1号炉低温过热器诊断推理模型 | 1号炉A侧低温过热器 |  | 80 | 热偏差大 | 1 | 5 |  | 47 | 机理判据 | 低过出口任一管屏管壁温偏离均值30℃以上
2111-10HAH42AC001 | 1号炉B侧屏式过热器 | 设备 | 1号炉B侧屏式过热器 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 屏式过热器壁温最高点超过允许值 | 1 | 3 | 200AND184 | 184 | 机理判据 | B侧前屏过热器壁温最高点超过允许值 ; B侧后屏过热器壁温最高点超过允许值 | current("2111_DCS1.PSGRQ-NQ-BJWD",$time)-current("2111_bw.TR_10HAH40CT9_10_MAX",$time)<0 | 一级 | current(屏式过热器内圈允许温度,$time)-current(1号炉B侧前屏过热器管屏管壁温度最大值,$time)<0
2111-10HAD12AC001 | 1号炉A侧螺旋水冷壁 | 设备 | 1号炉A侧螺旋水冷壁诊断推理模型 | 水冷壁管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量大 | 1 | 2 | 198AND194AND机组补水量>30t/h_191 | 194 | 机理判据 | 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 ; 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 ; 机组补水量>30t/h ; 凝输泵启动 ; 临机供辅汽 ; 机组补水量>30t/h | (current("2111_DCS1.10LCP11AP001XQ01",$time)+current("2111_DCS1.10LCP12AP001XQ01",$time)+current("2111_DCS1.10LCP13AP001XQ01",$time))>20 | 二级 | (current(1A凝输泵电流,$time)+current(1B凝输泵电流,$time)+current(1C凝输泵电流,$time))>20
2111-10HAH31AC001 | 1号炉A侧低温过热器 | 设备 | 1号炉A侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 同侧排烟温度下降 | 1 | 5 | 164OR163OR161 | 161 | 机理判据 | current(1A空气预热器出口烟气温度1)<(estval(1A空气预热器出口烟气温度1,115)-5) ; current(1A空气预热器出口烟气温度2)<(estval(1A空气预热器出口烟气温度2,115)-5) ; current(1A空气预热器出口烟气温度3)<(estval(1A空气预热器出口烟气温度3,115)-5) | current("2111_F1_BDAA120CT000001",$time)<(estval("2111_F1_BDAA120CT000001",1402885638869712897,$time,115)-5) | 一级 | current(1A空气预热器出口烟气温度1,$time)<(estval(1A空气预热器出口烟气温度1,1402885638869712897,$time,115)-5)
2111-10HAH31AC001 | 1号炉A侧低温过热器 | 设备 | 1号炉A侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 机组补水量上升且凝输泵联启 | 1 | 5 | 15AND57 | 15 | 机理判据 | 机组补水量上升 ; 凝输泵联启 | current("2111_F0_UJ00000SU008002",$time)>30 | 一级 | current(凝结水补水量,$time)>30
2111-10HAH31AC001 | 1号炉A侧低温过热器 | 设备 | 1号炉A侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 低过出口烟气温度T2小于T2正常值30℃ | 1 | 6 | 177OR179OR180OR181 | 177 | 机理判据 | current(低温过热器出口烟温测点#3)<(estval(低温过热器出口烟温测点#3，defaultValue)-30) ; current(低温过热器A侧出口烟气温度1)<(estval(低温过热器A侧出口烟气温度1，defaultValue)-30) ; current(低温过热器出口烟温测点#2)<(estval(低温过热器出口烟温测点#2，defaultValue)-30) ; current(低温过热器出口烟温测点#4)<(estval(低温过热器出口烟温测点#4，defaultValue)-30) | current("2111_F1_BAFA120CT002002",$time)<(estval("2111_F1_BAFA120CT002002",1349553903864348673,$time,defaultValue)-30) | 一级 | current(低温过热器出口烟温测点#3,$time)<(estval(低温过热器出口烟温测点#3,1349553903864348673,$time,defaultValue)-30)
2111-10HAH31AC001 | 1号炉A侧低温过热器 | 设备 | 1号炉A侧低温过热器诊断推理模型 | 过热器管泄漏 | 安全性 | 70 | 引风机电流异常增大 | 1 | 5 | 154OR153 | 153 | 机理判据 | 1A引风机电流偏大 ; 1B引风机电流偏大
2111-20HNC10AN001 | 2A引风机 | 设备 | 2A引风机推理诊断模型 | 风机失速或喘振 |  | 80 | 风机出口压力波动 | 10 | 1 |  | 32 | 机理判据 | 压力 Absp-p正常≥1500Pa ; Abs(I-I正常)≥25A“与”Abs(电流变化率-正常电流变化率)≥1A/min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 比压能>8500 ; 1、 压差 风机叶轮进口压差≥压差开关设定值 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(I-I正常)≥25A“与”Abs(电流变化率-正常电流变化率)≥1A/min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能＞8500 ; 总风量下降，氧量下降 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(AI-IB)≥20A ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能＞9500 ; 总风量下降，氧量下降 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(AI-IB)≥20A ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能＞9500 ; 总风量下降，氧量下降 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(AI-IB)≥20A ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能大于8500 ; 总风量下降，氧量下降 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(AI-IB)≥20A ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能＞8500 ; 总风量下降，氧量下降 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(AI-IB)≥20A ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能＞8500 ; 总风量下降，氧量下降 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(AI-IB)≥20A ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能＞9500 ; 1、 压差 风机叶轮进口压差≥压差开关设定值 ; 压力 Abs p-p正常≥1000Pa ; Abs(I-I正常)≥25A“与”Abs(电流变化率-正常电流变化率)≥1A/min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能大于8500 ; 总风量下降，氧量下降 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(AI-IB)≥20A ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能>9500 ; 总风量下降，氧量下降 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(AI-IB)≥20A ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能＞8500 ; 1、 压差 风机叶轮进口压差≥压差开关设定值 ; 压力 Absp-p正常≥1000Pa ; Abs(I-I正常)≥25A“与”Abs(电流变化率-正常电流变化率)≥1A/min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 炉膛负压波动正负200pa ; 风机比压能大于8500 | abs(estval("2111_F2_BDBA120CP003001",1371270217263710209,$time,1500)-current("2111_F2_BDBA120CP003001*1000",$time))>=1000 | 二级 | abs(estval(2A引风机出口烟气压力,1371270217263710209,$time,1500)-current(2A引风机出口烟气压力*1000,$time))>=1000
2111-20HNC10AN001 | 2A引风机 | 设备 | 2A引风机推理诊断模型 | 风机效率低 |  | 80 | 同工况下电流下降 | 2 | 8 |  | 71 | 机理判据 | 机组负荷/电流≤2.5【且持续30min】 ; ΔP正常-ΔP≥30%*ΔP正常【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 ; 机组负荷/电流≤2.5【且持续30min】 ; 压力 Absp-p正常≥1500Pa ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 ; 引风机电流实时值小于其评估值 ; （ΔP正常-ΔP)≥30%*ΔP正常【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 ; 机组负荷/电流≤2.5【且持续30min】 ; （ΔP正常-ΔP)≥30%*ΔP正常【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥10%*F单风机正常 | current("2111_F2_BDBA100CA001001",$time)<estval("2111_F2_BDBA100CA001001",1343809243199172610,$time,300) | 一级 | current(2A引风机电流,$time)<estval(2A引风机电流,1343809243199172610,$time,300)
2111-20HNC10AN001 | 2A引风机 | 设备 | 2A引风机推理诊断模型 | 电机前轴磨损 |  | 80 | 引风机电机前轴承温度上升 | 10 | 5 |  | 74 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; 驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; 驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s | current("2111_DCS2.20HNC10CT113",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT113",1343809243199172610,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HNC10CT113B",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT113B",1343809243199172610,$time,60)+5 | 一级 | current(2A引风机电机前轴承温度1,$time)>=estval(2A引风机电机前轴承温度1,1343809243199172610,$time,60)+5 or current(2A引风机电机前轴承温度1B,$time)>=estval(2A引风机电机前轴承温度1B,1343809243199172610,$time,60)+5
2111-20HNC10AN001 | 2A引风机 | 设备 | 2A引风机推理诊断模型 | 前轴承磨损 |  | 80 | 引风机前轴承温度上升 | 10 | 5 |  | 113 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s | current("2111_DCS2.20HNC10CT101",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT101",1343809243199172610,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HNC10CT102",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT102",1343809243199172610,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HNC10CT103",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT103",1343809243199172610,$time,60)+5 | 一级 | current(2A引风机前轴承温度1,$time)>=estval(2A引风机前轴承温度1,1343809243199172610,$time,60)+5 or current(2A引风机前轴承温度2,$time)>=estval(2A引风机前轴承温度2,1343809243199172610,$time,60)+5 or current(2A引风机前轴承温度3,$time)>=estval(2A引风机前轴承温度3,1343809243199172610,$time,60)+5
2111-20HNC10AN001 | 2A引风机 | 设备 | 2A引风机推理诊断模型 | 中轴承磨损 |  | 80 | 引风机中轴承温度上升 | 10 | 5 |  | 115 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s | current("2111_DCS2.20HNC10CT104",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT104",1343809243199172610,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HNC10CT105",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT105",1343809243199172610,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HNC10CT106",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT106",1343809243199172610,$time,60)+5 | 一级 | current(2A引风机中轴承温度1,$time)>=estval(2A引风机中轴承温度1,1343809243199172610,$time,60)+5 or current(2A引风机中轴承温度2,$time)>=estval(2A引风机中轴承温度2,1343809243199172610,$time,60)+5 or current(2A引风机中轴承温度3,$time)>=estval(2A引风机中轴承温度3,1343809243199172610,$time,60)+5
2111-20HNC10AN001 | 2A引风机 | 设备 | 2A引风机推理诊断模型 | 后轴承磨损 |  | 80 | 引风机后轴承温度上升 | 10 | 5 |  | 117 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s | current("2111_DCS2.20HNC10CT107",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT107",1343809243199172610,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HNC10CT108",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT108",1343809243199172610,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HNC10CT109",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT109",1343809243199172610,$time,60)+5 | 一级 | current(2A引风机后轴承温度1,$time)>=estval(2A引风机后轴承温度1,1343809243199172610,$time,60)+5 or current(2A引风机后轴承温度2,$time)>=estval(2A引风机后轴承温度2,1343809243199172610,$time,60)+5 or current(2A引风机后轴承温度3,$time)>=estval(2A引风机后轴承温度3,1343809243199172610,$time,60)+5
2111-20HNC10AN001 | 2A引风机 | 设备 | 2A引风机推理诊断模型 | 动叶调节不灵/动叶机械卡涩/动叶机械卡涩（减负荷） |  | 70 | 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 | 10 | 8 |  | 84 | 机理判据 | 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至3.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至3.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至3.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至3.6 | abs(current("2111_DCS2.20HNC10CG101XQ07_DEV",$time))>=8 | 二级 | abs(current(2A引风机动叶指令与反馈偏差,$time))>=8
2111-20HNC10AN001 | 2A引风机 | 设备 | 2A引风机推理诊断模型 | 电机后轴磨损 |  | 80 | 引风机电机后轴承温度上升 | 10 | 5 |  | 111 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+3mm/s ; 非驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 非驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 非驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 非驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HNC10CT114",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT114",1343809243199172610,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HNC10CT114B",$time)>=estval("2111_DCS2.20HNC10CT114B",1343809243199172610,$time,60)+5 | 一级 | current(2A引风机电机后轴承温度1,$time)>=estval(2A引风机电机后轴承温度1,1343809243199172610,$time,60)+5 or current(2A引风机电机后轴承温度1B,$time)>=estval(2A引风机电机后轴承温度1B,1343809243199172610,$time,60)+5
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机润滑油滤网堵 | 经济性 | 70 | 磨煤机润滑油滤网差压高报警 | 1 | 9 | 21 | 21 | 机理判据 | 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 ; 差压P>0.35 | current("2111_F2_BEAA300CK004001",$time) > 0.35 | 二级 | current(2A磨煤机润滑油过滤器差压,$time) > 0.35
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机润滑油滤网堵 | 经济性 | 70 | 磨煤机润滑油压报警 | 1 | 1 | 25 | 25 | 机理判据 | P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP ; P润滑油压<0.09MP | current("2111_F2_BEAA300CP004001",$time) < 0.09 | 二级 | current(2A磨煤机润滑油压力,$time) < 0.09
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机出口温度高 |  | 70 | 磨煤机出口温度异常报警 | 1 | 10 | 7 | 7 | 机理判据 | 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 磨煤机出口温度高数理判据 ; 磨煤机出口温度t＞100℃ ; 出口温度高数理判据 | avg(current("2111_F2_BEAA320CT000001",$time),current("2111_F2_BEAA320CT000002",$time),current("2111_F2_BEAA320CT000003",$time))>100 or current("2111_F2_BEAA320CT001001",$time)>100 | 二级 | avg(current(2A磨煤机出口风粉混合物温度1,$time),current(2A磨煤机出口风粉混合物温度2,$time),current(2A磨煤机出口风粉混合物温度3,$time))>100 or current(2A磨出口风粉混合物温度三选值,$time)>100
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机着火，爆燃 | 安全性 | 80 | 磨煤机出口温度高报警，温度急剧上升。 | 1 | 7 | 45 | 45 | 机理判据 | 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ ; 磨煤机出口温度t>200℃ | avg(current("2111_F2_BEAA320CT000001",$time),current("2111_F2_BEAA320CT000002",$time),current("2111_F2_BEAA320CT000003",$time))>200 or current("2111_F2_BEAA320CT001001",$time)>200 | 二级 | avg(current(2A磨煤机出口风粉混合物温度1,$time),current(2A磨煤机出口风粉混合物温度2,$time),current(2A磨煤机出口风粉混合物温度3,$time))>200 or current(2A磨出口风粉混合物温度三选值,$time)>200
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机着火，爆燃 | 安全性 | 80 | 热风挡板不正常的关小，冷风门不正常的开大 | 1 | 3 | 137 | 137 | 机理判据 | 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 ; 冷风门挡板F1-热风门挡板F2≥30 | (current("2111_F2_BEAA310EL005001",$time)-current("2111_F2_BEAA310EL006001",$time))>=30 | 二级 | (current(2A磨冷一次风进口调节挡板阀位,$time)-current(2A磨热一次风进口调节挡板阀位,$time))>=30
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机堵煤 |  | 70 | 磨煤机一次风量异常降低 | 1 | 3 | 15 | 15 | 机理判据 | 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 ; 磨煤机一次风量异常降低 | avg(current("2111_F2_BEAA310CF000001",$time),current("2111_F2_BEAA310CF000002",$time),current("2111_F2_BEAA310CF000003",$time))<110 |  | avg(current(2A磨进口一次风量1,$time),current(2A磨进口一次风量2,$time),current(2A磨进口一次风量3,$time))<110
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机堵煤 |  | 70 | 磨煤机出口温度降低 | 1 | 1 | 58 | 58 | 机理判据 | 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ ; 磨煤机出口温度T≤T正常-10℃ | avg(current("2111_F2_BEAA320CT000001",$time),current("2111_F2_BEAA320CT000002",$time),current("2111_F2_BEAA320CT000003",$time))<=estval("2111_DCS2.20HFE60CP103_AVG",1354238858150248450,$time,93)-10 or current("2111_F2_BEAA320CT001001",$time)<=estval("2111_F2_BEAA320CT001001",1354238858150248450,$time,93)-10 | 一级 | avg(current(2A磨煤机出口风粉混合物温度1,$time),current(2A磨煤机出口风粉混合物温度2,$time),current(2A磨煤机出口风粉混合物温度3,$time))<=estval(2A磨出口风粉混合物温度平均值,1354238858150248450,$time,93)-10 or current(2A磨出口风粉混合物温度三选值,$time)<=estval(2A磨出口风粉混合物温度三选值,1354238858150248450,$time,93)-10
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机堵煤 |  | 70 | 磨煤机进出口压差高 | 1 | 3 | 129 | 129 | 机理判据 | 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 ; 磨煤机进、出口差压△P△>=1.2*△P正常 | current("2111_F2_BEAA310CP001001",$time)-current("2111_F2_BEAA320CP000001",$time)>=1.2*(estval("2111_F2_BEAA310CP001001",1354238858150248450,$time,8.5)-estval("2111_F2_BEAA320CP000001",1354238858150248450,$time,4)) | 一级 | current(2A磨煤机进口一次风压,$time)-current(2A磨煤机出口风粉混合物压力,$time)>=1.2*(estval(2A磨煤机进口一次风压,1354238858150248450,$time,8.5)-estval(2A磨煤机出口风粉混合物压力,1354238858150248450,$time,4))
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机堵煤 |  | 70 | 磨煤机电流增加 | 1 | 2 | 131 | 131 | 机理判据 | 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min ; 磨煤机电流上升速率≥3A/min | changeRateMin("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)>=3 | 二级 | changeRateMin(2A磨煤机电流,$time)>=3
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机堵煤 |  | 70 | 磨碗压差上升，达到报警值 | 1 | 1 | 133 | 133 | 机理判据 | 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 ; 磨碗差压△P≥3.5 | current("2111_F2_BEAA300CP010004",$time)>=3.5 | 二级 | current(2A磨煤机磨碗上下差压,$time)>=3.5
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨碗差压下降 | 1 | 1 | 9 | 9 | 机理判据 | 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min ; 磨碗差压ΔP每分钟变化率＞0.3KP/min | changeRateMin("2111_F2_BEAA300CP010004",$time)>0.3 | 二级 | changeRateMin(2A磨煤机磨碗上下差压,$time)>0.3
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨煤机电流下降 | 1 | 3 | 磨煤机电流I≤I正常值-10A_135 | 135 | 机理判据 | 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 ; 10<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 ; 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 ; 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 ; 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 ; <10磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 ; 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 | current("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)<=50-10andcurrent("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)>10 | 一级 | current(2A磨煤机电流,$time)<=50-10andcurrent(2A磨煤机电流,$time)>10
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 给煤机发出断煤信号或给煤机电流异常下降 | 1 | 3 | 136 | 136 | 机理判据 | 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h ; 给煤机电流≤2.8A，且给煤量≤25t/h | current("2111_F2_BEAA200CA000001",$time)<=2.8 andcurrent("2111_F2_BEAA200CF000001",$time)<=25 | 二级 | current(2A给煤机电机电流,$time)<=2.8 andcurrent(2A给煤机煤量,$time)<=25
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨煤机出口温度升高 | 1 | 3 | 195 | 195 | 机理判据 | 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 | changeRateMin("2111_F2_BEAA320CT000001",$time)>=3or changeRateMin("2111_F2_BEAA320CT000002",$time)>=3 or changeRateMin("2111_F2_BEAA320CT000003",$time)>=3 or current("2111_F2_BEAA320CT000001",$time)>=estval("2111_F2_BEAA320CT000001",1354238858150248450,$time,90)+10 or current("2111_F2_BEAA320CT000002",$time)>=estval("2111_F2_BEAA320CT000002",1354238858150248450,$time,90)+10 or current("2111_F2_BEAA320CT000003",$time)>=estval("2111_F2_BEAA320CT000003",1354238858150248450,$time,90)+10 | 一级 | changeRateMin(2A磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=3or changeRateMin(2A磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=3 or changeRateMin(2A磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=3 or current(2A磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=estval(2A磨煤机出口风粉混合物温度1,1354238858150248450,$time,90)+10 or current(2A磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=estval(2A磨煤机出口风粉混合物温度2,1354238858150248450,$time,90)+10 or current(2A磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=estval(2A磨煤机出口风粉混合物温度3,1354238858150248450,$time,90)+10
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机动态分离器皮带打滑或断裂 | 安全性 | 70 | 磨煤机动态分离器电机电流晃动或下降 | 1 | 5 | 140 | 140 | 机理判据 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流I0≤40*0.9(且持续2min) ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A(持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A(持续2min) ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min） | abs(changeRateMin("2111_F2_BEAA200CF000001",$time),$time)<=5 and current("2111_F2_BEAA300EA007001",$time) <=estval("2111_F2_BEAA300EA007001",1354238858150248450,$time,36) | 一级 | abs(changeRateMin(2A给煤机煤量,$time),$time)<=5 and current(2A磨煤机旋转分离器电流反馈,$time) <=estval(2A磨煤机旋转分离器电流反馈,1354238858150248450,$time,36)
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机动态分离器皮带打滑或断裂 | 安全性 | 70 | 磨煤机电流下降，总煤量略有下降 | 1 | 5 |  | 212 | 机理判据 | 给煤量不变的情况下=abs当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量≥5t/h，且磨煤机电流I0≤35*0.9且持续2min ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35A（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35(持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量≤5t/h，且动态分离器电流≤36A持续2min ; 给煤量不变的情况下=abs当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35持续2min ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min） | abs(changeRateMin("2111_F2_BEAA200CF000001",$time),$time)>=5 and current("2111_F2_BEAA300CA000001",$time) <=0.9*35 |  | abs(changeRateMin(2A给煤机煤量,$time),$time)>=5 and current(2A磨煤机电流,$time) <=0.9*35
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机热风调节挡板故障 |  | 70 | 磨热风调节挡板指令与反馈不一致。手调无效。 | 1 | 10 | abs(指令-反馈)≥6_40 | 40 | 机理判据 | abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 | abs(current("2111_F2_BEAA310DL006001",$time) - current("2111_F2_BEAA310EL006001",$time)) >= 6 | 一级 | abs(current(2A磨热一次风进口电调节挡板指令,$time) - current(2A磨热一次风进口调节挡板阀位,$time)) >= 6
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨冷风调节挡板故障 |  | 70 | 磨冷风调节挡板指令与反馈不一致。手调无效。 | 1 | 10 | abs(指令-反馈)≥6_29 | 29 | 机理判据 | abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，，持续2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 ; abs(指令-反馈)≥6，持续时间2分钟 | abs(current("2111_F2_BEAA310DL005001",$time) - current("2111_F2_BEAA310EL005001",$time)) >= 6 | 二级 | abs(current(2A磨冷一次风进口电调节挡板指令,$time) - current(2A磨冷一次风进口调节挡板阀位,$time)) >= 6
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 石子煤进出口门故障 |  | 70 | 磨煤机运行，石子煤进出口门之和不等于1 | 1 | 5 |  | 217 | 机理判据 | 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） ; 磨煤机电流＞35且石子（煤进出口门之和不等于1） | current("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)>35 and (current("2111_F2_BEAA310EK009001",$time)+current("2111_F2_BEAA320EK009001",$time))!=1 | 一级 | current(2A磨煤机电流,$time)>35 and (current(2A磨煤机石子煤进口阀全开,$time)+current(2A磨煤机石子煤出口阀全开,$time))!=1
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机动态分离器停运 |  | 70 | 磨煤机运行且分离器运行信号丢失 | 1 | 5 |  | 221 | 机理判据 | 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 ; 磨煤机电流＞35且分离器运行信号小于1 | current("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)>35andcurrent("2111_F2_BEAA300EK007001",$time)<1 | 一级 | current(2A磨煤机电流,$time)>35andcurrent(2A磨煤机旋转分离器运行,$time)<1
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 电机冷却风机停运 |  | 70 | 分离器运行且分离器冷却风机运行小于1 | 1 | 5 |  | 224 | 机理判据 | 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 ; 分离器运行，磨旋转分离器电机冷却风机不运行 | current("2111_F2_BEAA300EK007001",$time)==1 and current("2111_F2_BEAA300CK007001",$time)<1 | 一级 | current(2A磨煤机旋转分离器运行,$time)==1 and current(2A磨旋转分离器电机冷却风机运行,$time)<1
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 冷风隔绝门故障 |  | 70 | 磨煤机运行时，冷风隔绝门全开丢失 | 1 | 5 |  | 227 | 机理判据 | 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，冷风门隔绝门全开＜1 | current("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)>35 and current("2111_F2_BEAA310EK005001",$time)<1 | 一级 | current(2A磨煤机电流,$time)>35 and current(2A磨冷一次风进口气动隔绝门全开,$time)<1
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 热风隔绝门故障 |  | 70 | 磨煤机运行时，热风隔绝门全开丢失 | 1 | 5 |  | 247 | 机理判据 | 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 ; 磨煤机电流>35，热风门隔绝门全开＜1 | current("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)>35 and current("2111_F2_BEAA310EK006001",$time)<1 |  | current(2A磨煤机电流,$time)>35 and current(2A磨热一次风进口气动隔绝门全开,$time)<1
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机密封风进口挡板故障 |  | 70 | 磨煤机运行时，密封风进口挡板全开信号丢失 | 1 | 5 |  | 232 | 机理判据 | 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 ; 磨煤机电流＞35，密封风进口挡板全开<1 | current("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)>35 and current("2111_F2_BEAA310EK010001",$time)<1 |  | current(2A磨煤机电流,$time)>35 and current(2A磨煤机密封风进口电动挡板全开,$time)<1
2111-20HFC10AJ001 | 2A磨煤机 | 设备 | 2A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机出口气动隔绝门故障 |  | 70 | 磨煤机运行时，任意一出口信号丢失 | 1 | 5 |  | 235 | 机理判据 | 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#1气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#2气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#3气动隔绝门＜1 ; 磨煤机电流＞35，磨煤机出口#4气动隔绝门＜1 | current("2111_F2_BEAA300CA000001",$time)>35 and current("2111_F2_BEAA320EK000001",$time)<1 |  | current(2A磨煤机电流,$time)>35 and current(2A磨煤机出口#1气动隔绝门全开,$time)<1
2111-20HFC20AJ001 | 2B磨煤机 | 设备 | 2B磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨煤机出口温度升高 | 1 | 3 | 192 | 192 | 机理判据 | 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 ; 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 ; 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 | changeRateMin("2111_DCS2.20HFC20CT101",$time)>=3or changeRateMin("2111_DCS2.20HFC20CT102",$time)>=3 or changeRateMin("2111_DCS2.20HFC20CT103",$time)>=3 or current("2111_DCS2.20HFC20CT101",$time)>=estval("2111_DCS2.20HFC20CT101",1354238025627041793,$time,90)+10 or current("2111_DCS2.20HFC20CT102",$time)>=estval("2111_DCS2.20HFC20CT102",1354238025627041793,$time,90)+10 or current("2111_DCS2.20HFC20CT103",$time)>=estval("2111_DCS2.20HFC20CT103",1354238025627041793,$time,90)+10 | 一级 | changeRateMin(2B磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=3or changeRateMin(2B磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=3 or changeRateMin(2B磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=3 or current(2B磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=estval(2B磨煤机出口风粉混合物温度1,1354238025627041793,$time,90)+10 or current(2B磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=estval(2B磨煤机出口风粉混合物温度2,1354238025627041793,$time,90)+10 or current(2B磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=estval(2B磨煤机出口风粉混合物温度3,1354238025627041793,$time,90)+10
2111-20HFC30AJ001 | 2C磨煤机 | 设备 | 2C磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨煤机出口温度升高 | 1 | 3 |  | 194 | 机理判据 | 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 ; 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 ; 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 ; 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 ; 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 | changeRateMin("2111_DCS2.20HFC30CT101",$time)>=3or changeRateMin("2111_DCS2.20HFC30CT102",$time)>=3 or changeRateMin("2111_DCS2.20HFC30CT103",$time)>=3 or current("2111_DCS2.20HFC30CT101",$time)>=estval("2111_DCS2.20HFC30CT101",1353989313503920129,$time,90)+10 or current("2111_DCS2.20HFC30CT102",$time)>=estval("2111_DCS2.20HFC30CT102",1353989313503920129,$time,90)+10 or current("2111_DCS2.20HFC30CT103",$time)>=estval("2111_DCS2.20HFC30CT103",1353989313503920129,$time,90)+10 | 一级 | changeRateMin(2C磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=3or changeRateMin(2C磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=3 or changeRateMin(2C磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=3 or current(2C磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=estval(2C磨煤机出口风粉混合物温度1,1353989313503920129,$time,90)+10 or current(2C磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=estval(2C磨煤机出口风粉混合物温度2,1353989313503920129,$time,90)+10 or current(2C磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=estval(2C磨煤机出口风粉混合物温度3,1353989313503920129,$time,90)+10
2111-20HFC30AJ001 | 2C磨煤机 | 设备 | 2C磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机动态分离器皮带打滑或断裂 | 安全性 | 70 | 磨煤机电流下降，总煤量略有下降 | 1 | 5 | 190 | 190 | 机理判据 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min） | abs(changeRateMin("2111_F2_BECA200CF000001",$time),$time)>=5 and current("2111_F2_BECA300CA000001",$time) <=0.9*35 |  | abs(changeRateMin(2C给煤机煤量,$time),$time)>=5 and current(2C磨煤机电流,$time) <=0.9*35
2111-20HFC40AJ001 | 2D磨煤机 | 设备 | 2D磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨煤机电流下降 | 1 | 3 | 197AND135 | 135 | 机理判据 | 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 ; 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 | current("2111_F2_BEDA300CA000001",$time)<=estval("2111_F2_BEDA300CA000001",1353882510107574273,$time,50)-10andcurrent("2111_F2_BEDA300CA000001",$time)>10 | 一级 | current(2D磨煤机电流,$time)<=estval(2D磨煤机电流,1353882510107574273,$time,50)-10andcurrent(2D磨煤机电流,$time)>10
2111-20HFC40AJ001 | 2D磨煤机 | 设备 | 2D磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机动态分离器皮带打滑或断裂 | 安全性 | 70 | 磨煤机动态分离器电机电流晃动或下降 | 1 | 5 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A（持续2min）_189 | 257 | 机理判据 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A（持续2min） | abs(changeRateMin("2111_F2_BEDA200CF000001",$time),$time)<=5 and current("2111_DCS2.20HFC40AN001XQ01",$time)<=estval("2111_DCS2.20HFC40AN001XQ01",1353882510107574273,$time,36) | 一级 | abs(changeRateMin(2D给煤机煤量,$time),$time)<=5 and current(2D磨煤机旋转分离器电流反馈,$time)<=estval(2D磨煤机旋转分离器电流反馈,1353882510107574273,$time,36)
2111-20HFC40AJ001 | 2D磨煤机 | 设备 | 2D磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机热风调节挡板故障 |  | 70 | 磨热风调节挡板指令与反馈不一致。手调无效。 | 1 | 10 |  | 40 | 机理判据 | abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 ; abs指令-反馈≥6，持续时间2分钟 | abs(current("2111_DCS2.20HFE40AA102XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20HFE40CG102XQ01",$time)) >= 16 | 二级 | abs(current(2D磨热一次风进口调节挡板指令,$time) - current(2D磨热一次风进口调节挡板阀位,$time)) >= 16
2111-20HFC40AJ001 | 2D磨煤机 | 设备 | 2D磨煤机诊断推理模型 | 磨冷风调节挡板故障 |  | 70 | 磨冷风调节挡板指令与反馈不一致。手调无效。 | 1 | 10 |  | 29 | 机理判据 | abs(指令-反馈)≥6，持续2分钟 | abs(current("2111_DCS2.20HFE40AA101XQ01",$time) - current("2111_DCS2.20HFE40CG101XQ01",$time)) >=16 | 二级 | abs(current(2D磨冷一次风进口调节挡板指令,$time) - current(2D磨冷一次风进口调节挡板阀位,$time)) >=16
2111-20HFC50AJ001 | 2E磨煤机 | 设备 | 2E磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨煤机电流下降 | 1 | 3 | 196AND135 | 135 | 机理判据 | 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 | current("2111_F2_BEEA300CA000001",$time)<=50-10andcurrent("2111_F2_BEEA300CA000001",$time)>10 | 二级 | current(2E磨煤机电流,$time)<=50-10andcurrent(2E磨煤机电流,$time)>10
2111-20HFC50AJ001 | 2E磨煤机 | 设备 | 2E磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机动态分离器皮带打滑或断裂 | 安全性 | 70 | 磨煤机动态分离器电机电流晃动或下降 | 1 | 5 | 188 | 188 | 机理判据 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A（持续2min） ; 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A（持续2min） | abs(changeRateMin("2111_F2_BEEA200CF000001",$time),$time)<=5 and current("2111_DCS2.20HFC50AN001XQ01",$time) <=estval("2111_DCS2.20HFC50AN001XQ01",1353881089463255041,$time,36) | 一级 | abs(changeRateMin(2E给煤机煤量,$time),$time)<=5 and current(2E磨煤机旋转分离器电流反馈,$time) <=estval(2E磨煤机旋转分离器电流反馈,1353881089463255041,$time,36)
2111-10HFC50AJ001 | 1E磨煤机 | 设备 | 1E磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨煤机出口温度升高 | 1 | 3 | 191 | 191 | 机理判据 | 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 ; 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 ; 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 | changeRateMin("2111_DCS1.10HFC50CT101",$time)>=3or changeRateMin("2111_DCS1.10HFC50CT102",$time)>=3 or changeRateMin("2111_DCS1.10HFC50CT103",$time)>=3 or current("2111_DCS1.10HFC50CT101",$time)>=estval("2111_DCS1.10HFC50CT101",1344082562364338177,$time,90)+10 or current("2111_DCS1.10HFC50CT102",$time)>=estval("2111_DCS1.10HFC50CT102",1344082562364338177,$time,90)+10 or current("2111_DCS1.10HFC50CT103",$time)>=estval("2111_DCS1.10HFC50CT103",1344082562364338177,$time,90)+10 | 一级 | changeRateMin(1E磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=3or changeRateMin(1E磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=3 or changeRateMin(1E磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=3 or current(1E磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=estval(1E磨煤机出口风粉混合物温度1,1344082562364338177,$time,90)+10 or current(1E磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=estval(1E磨煤机出口风粉混合物温度2,1344082562364338177,$time,90)+10 or current(1E磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=estval(1E磨煤机出口风粉混合物温度3,1344082562364338177,$time,90)+10
2111-10HFC40AJ001 | 1D磨煤机 | 设备 | 1D磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机动态分离器皮带打滑或断裂 | 安全性 | 70 | 磨煤机动态分离器电机电流晃动或下降 | 1 | 5 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A(持续2min)_189 | 205 | 机理判据 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≤5t/h，且动态分离器电流≤36A(持续2min) | abs(changeRateMin("2111_F1_BEDA200CF000001",$time))<=5 and current("2111_DCS1.10HFC40AN001XQ01",$time)<=estval("2111_DCS1.10HFC40AN001XQ01",1343851831297961985,$time,36) |  | abs(changeRateMin(1D给煤机煤量,$time))<=5 and current(1D磨煤机旋转分离器电流反馈,$time)<=estval(1D磨煤机旋转分离器电流反馈,1343851831297961985,$time,36)
2111-10HFC40AJ001 | 1D磨煤机 | 设备 | 1D磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机动态分离器皮带打滑或断裂 | 安全性 | 70 | 磨煤机电流下降，总煤量略有下降 | 1 | 5 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min）_140 | 207 | 机理判据 | 给煤量不变的情况下=abs(当前时刻的给煤量-前一时刻的给煤量)≥5t/h，且磨煤机电流≤0.9*35（持续2min） | abs(changeRateMin("2111_F1_BEDA200CF000001",$time))>=5 andcurrent("2111_F1_BEDA300CA000001",$time)<=0.9*35 | 一级 | abs(changeRateMin(1D给煤机煤量,$time))>=5 andcurrent(1D磨煤机电流,$time)<=0.9*35
2111-10HFC20AJ001 | 1B磨煤机 | 设备 | 1B磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 70 | 磨煤机电流下降 | 1 | 3 | 135AND198 | 135 | 机理判据 | 10A<磨煤机电流I≤I正常值-10A ; 磨煤机电流下降数理判据 | current("2111_F1_BEBA300CA000001",$time)<=estval("2111_F1_BEBA300CA000001",1343845618560659458,$time,50)-10andcurrent("2111_F1_BEBA300CA000001",$time)>10 | 一级 | current(1B磨煤机电流,$time)<=estval(1B磨煤机电流,1343845618560659458,$time,50)-10andcurrent(1B磨煤机电流,$time)>10
2111-20HLB40AN001 | 2B一次风机 | 设备 | 2B一次风机诊断推理模型 | 一次风机性能下降 |  | 80 | 同工况下电流下降 | 2 | 8 |  | 71 | 机理判据 | 机组负荷/电流≤8.5【且持续30min】 ; 一次风机出口压力≥10%运行中最大出口压力【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 ; 机组负荷/电流≤8.5【且持续30min】 ; 一次风机出口压力≥10%运行中最大出口压力【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 ; 机组负荷/电流≤8.5【且持续30min】 ; 一次风机出口压力≥10%运行中最大出口压力【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 ; 机组负荷/电流≤8.5【且持续30min】 ; 一次风机出口压力≥10%运行中最大出口压力【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 | current("2111_F2_UBAA000DF000001",$time)/current("2111_F2_BDDA200CA001001",$time)<=2.5 | 二级 | current(锅炉负荷指令-自Drop12,$time)/current(2B一次风机电流,$time)<=2.5
2111-20HLB40AN001 | 2B一次风机 | 设备 | 2B一次风机诊断推理模型 | 电机驱动端轴承磨损 |  | 80 | 一次风机电机前轴承温度上升 | 2 | 5 |  | 74 | 机理判据 | 驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HLB40CT113",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT113",1370260202415423489,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB40CT121",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT121",1370260202415423489,$time,60)+5 |  | current(2B一次风机电机驱动端轴承温度1,$time)>=estval(2B一次风机电机驱动端轴承温度1,1370260202415423489,$time,60)+5 or current(2B一次风机电机驱动端轴承温度2,$time)>=estval(2B一次风机电机驱动端轴承温度2,1370260202415423489,$time,60)+5
2111-20HLB40AN001 | 2B一次风机 | 设备 | 2B一次风机诊断推理模型 | 驱动端轴承磨损 |  | 80 | 一次风机驱动端承温度上升 | 2 | 5 |  | 113 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HLB40CT101",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT101",1370260202415423489,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB40CT102",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT102",1370260202415423489,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB40CT103",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT103",1370260202415423489,$time,60)+5 | 一级 | current(2B一次风机驱动端轴承温度1,$time)>=estval(2B一次风机驱动端轴承温度1,1370260202415423489,$time,60)+5 or current(2B一次风机驱动端轴承温度2,$time)>=estval(2B一次风机驱动端轴承温度2,1370260202415423489,$time,60)+5 or current(2B一次风机驱动端轴承温度3,$time)>=estval(2B一次风机驱动端轴承温度3,1370260202415423489,$time,60)+5
2111-20HLB40AN001 | 2B一次风机 | 设备 | 2B一次风机诊断推理模型 | 推力轴承磨损 |  | 80 | 一次风机推力轴承温度上升 | 2 | 5 |  | 115 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HLB40CT104",$time)>=60+5 or current("2111_DCS2.20HLB40CT105",$time)>=60+5 or current("2111_DCS2.20HLB40CT106",$time)>=60+5 | 二级 | current(2B一次风机推力轴承温度1,$time)>=60+5 or current(2B一次风机推力轴承温度2,$time)>=60+5 or current(2B一次风机推力轴承温度3,$time)>=60+5
2111-20HLB40AN001 | 2B一次风机 | 设备 | 2B一次风机诊断推理模型 | 非驱动端轴承磨损 |  | 80 | 一次机非驱动端轴承温度上升 | 2 | 5 |  | 117 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HLB40CT110",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT110",1370260202415423489,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB40CT111",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT111",1370260202415423489,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB40CT112",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT112",1370260202415423489,$time,60)+5 | 一级 | current(2B一次风机非驱动端轴承温度1,$time)>=estval(2B一次风机非驱动端轴承温度1,1370260202415423489,$time,60)+5 or current(2B一次风机非驱动端轴承温度2,$time)>=estval(2B一次风机非驱动端轴承温度2,1370260202415423489,$time,60)+5 or current(2B一次风机非驱动端轴承温度3,$time)>=estval(2B一次风机非驱动端轴承温度3,1370260202415423489,$time,60)+5
2111-20HLB40AN001 | 2B一次风机 | 设备 | 2B一次风机诊断推理模型 | 动叶调节不灵/动叶机械卡涩 |  | 70 | 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 | 2 | 10 |  | 84 | 机理判据 | 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至2.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至2.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至2.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至2.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至2.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至2.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至2.6 ; 指令和反馈差值大于8%且持续3分钟 ; 油压下降至2.6 | abs(current("2111_DCS2.20HLB40CP98_RAV",$time))>=8 | 二级 | abs(current(2B一次风机动叶指令和反馈差值,$time))>=8
2111-20HLB40AN001 | 2B一次风机 | 设备 | 2B一次风机诊断推理模型 | 电机非驱动端轴承磨损 |  | 80 | 一次风机电机后轴承温度上升 | 2 | 5 |  | 111 | 机理判据 | 非驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 非驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 非驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; 非驱动端T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HLB40CT114",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT114",1370260202415423489,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB40CT122",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB40CT114",1354298589929766914,$time,60)+5 | 一级 | current(2B一次风机电机非驱动端轴承温度1,$time)>=estval(2B一次风机电机非驱动端轴承温度1,1370260202415423489,$time,60)+5 or current(2B一次风机电机非驱动端轴承温度2,$time)>=estval(2B一次风机电机非驱动端轴承温度1,1354298589929766914,$time,60)+5
2111-20HLB20AN001 | 2B送风机 | 设备 | 2B送风机诊断推理模型 | 送风机出效率低 |  | 80 | 同工况下电流下降 | 2 | 3 |  | 71 | 机理判据 | 机组负荷/电流≤8.5【且持续30min】 ; 送风机出口压力≥10%运行中最大出口压力【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 ; 机组负荷/电流≤8.5【且持续30min】 ; 送风机出口压力≥10%运行中最大出口压力【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 ; 机组负荷/电流≤8.5【且持续30min】 ; 送风机出口压力≥10%运行中最大出口压力【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 ; 机组负荷/电流≤8.5【且持续30min】 ; 送风机出口压力≥10%运行中最大出口压力【且持续3min】 ; 风机流量AbsF单风机-F单风机正常≥15%*F单风机正常 | current("2111_F2_UBAA000DF000001",$time)/current("2111_F2_BDCA200CA001001",$time)<=2.5 | 二级 | current(锅炉负荷指令-自Drop12,$time)/current(2B送风机电流,$time)<=2.5
2111-20HLB20AN001 | 2B送风机 | 设备 | 2B送风机诊断推理模型 | 风机前轴承磨损 |  | 80 | 送风机驱动端承温度上升 | 2 | 5 |  | 113 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HLB20CT101",$time)>=60+5 or current("2111_DCS2.20HLB20CT102",$time)>=60+5 or current("2111_DCS2.20HLB20CT103",$time)>=60+5 | 二级 | current(2B送风机驱动端轴承温度1,$time)>=60+5 or current(2B送风机驱动端轴承温度2,$time)>=60+5 or current(2B送风机驱动端轴承温度3,$time)>=60+5
2111-20HLB20AN001 | 2B送风机 | 设备 | 2B送风机诊断推理模型 | 风机中轴承磨损 |  | 80 | 送风机推力轴承温度上升 | 2 | 5 |  | 115 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HLB20CT104",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB20CT104",1370280600930582530,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB20CT105",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB20CT105",1370280600930582530,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB20CT106",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB20CT106",1370280600930582530,$time,60)+5 | 一级 | current(2B送风机推力轴承温度1,$time)>=estval(2B送风机推力轴承温度1,1370280600930582530,$time,60)+5 or current(2B送风机推力轴承温度2,$time)>=estval(2B送风机推力轴承温度2,1370280600930582530,$time,60)+5 or current(2B送风机推力轴承温度3,$time)>=estval(2B送风机推力轴承温度3,1370280600930582530,$time,60)+5
2111-20HLB20AN001 | 2B送风机 | 设备 | 2B送风机诊断推理模型 | 风机后轴承磨损 |  | 80 | 送风机非驱动端轴承温度上升 | 2 | 5 |  | 117 | 机理判据 | T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s ; T轴承≥T轴承正常+5℃ ; v≥v正常+2mm/s | current("2111_DCS2.20HLB20CT107",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB20CT107",1370280600930582530,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB20CT108",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB20CT108",1370280600930582530,$time,60)+5 or current("2111_DCS2.20HLB20CT109",$time)>=estval("2111_DCS2.20HLB20CT109",1370280600930582530,$time,60)+5 | 一级 | current(2B送风机非驱动端轴承温度1,$time)>=estval(2B送风机非驱动端轴承温度1,1370280600930582530,$time,60)+5 or current(2B送风机非驱动端轴承温度2,$time)>=estval(2B送风机非驱动端轴承温度2,1370280600930582530,$time,60)+5 or current(2B送风机非驱动端轴承温度3,$time)>=estval(2B送风机非驱动端轴承温度3,1370280600930582530,$time,60)+5
2111-20HLD20AC001 | 2B空预器 | 设备 | 2B空预器诊断推理模型 | 空预器低温腐蚀 |  | 70 | 温度低于烟气露点温度 | 1 | 7 |  | 62 | 机理判据 | 1、空预器冷端综合温度t冷端综合≤tsld=72.5℃【且持续5min】且锅炉运行 ; 空预器出口烟气温度T烟2≤T烟2正常-5℃【且持续5min】且锅炉运行 ; 空预器烟气侧进出口压差ΔP≥ΔP正常+ΔP设计1.34kpa*10%且锅炉运行 ; 1、空预器冷端综合温度t冷端综合≤tsld=72.5℃【且持续5min】且锅炉运行 ; 空预器出口烟气温度T烟2≤T烟2正常-5℃【且持续5min】且锅炉运行 ; 空预器烟气侧进出口压差ΔP≥ΔP正常+ΔP设计1.34kpa*10% 且锅炉运行 ; 1、空预器冷端综合温度t冷端综合≤tsld=72.5℃【且持续5min】且锅炉运行 ; 空预器出口烟气温度T烟2≤T烟2正常-5℃【且持续5min】且锅炉运行 ; 空预器烟气侧进出口压差ΔP≥ΔP正常+ΔP设计1.34kpa*10% 且锅炉运行 ; 1、空预器冷端综合温度t冷端综合≤tsld=72.5℃【且持续5min】且锅炉运行 ; 空预器出口烟气温度T烟2≤T烟2正常-5℃【且持续5min】且锅炉运行 ; 空预器烟气侧进出口压差ΔP≥ΔP正常+ΔP设计1.34kpa*10% 且锅炉运行 | (current(2B送风机出口二次风温度选择值,$time)+current(2B空预器出口烟气温度选择值,$time))/2<=72.5 and current(BID,$time)>50 | 二级 | (current(2B送风机出口二次风温度选择值,$time)+current(2B空预器出口烟气温度选择值,$time))/2<=72.5 and current(BID,$time)>50
2111-20HLD20AC001 | 2B空预器 | 设备 | 2B空预器诊断推理模型 | 空预器堵塞（积灰） |  | 80 | 积灰严重时空预器烟气侧进出口压差变大 | 2 | 5 |  | 100 | 机理判据 | 空预器差压ΔPΔ≥1.2*ΔP正常 ; 空预器一次风二次风出口温度下降 ; 炉膛负压p＞200pa or p＜-200pa ; 空预器差压ΔPΔ≥1.2*ΔP正常 ; 空预器一次风二次风出口温度下降 ; 炉膛负压p＞200pa or p＜-200pa ; 空预器差压ΔPΔ≥1.2*ΔP正常 ; 空预器一次风二次风出口温度下降 ; 炉膛负压p＞200pa or p＜-200pa ; 空预器差压ΔPΔ≥1.2*ΔP正常 ; 空预器一次风二次风出口温度下降 ; 炉膛负压p＞200pa or p＜-200pa | current("2111_F2_BDAA200CP003001",$time)>=1.2*2 | 二级 | current(2B空气预热器进出口烟气差压,$time)>=1.2*2
2111-20HLD20AC001 | 2B空预器 | 设备 | 2B空预器诊断推理模型 | 转子卡 |  | 80 | 空预器电流波动，上升 | 2 | 5 |  | 105 | 机理判据 | 空预器电流I≥I正常+10A ; 空预器电流I≥I正常+10A ; 空预器电流I≥I正常+10A ; 空预器电流I≥I正常+10A | current("2111_DCS2.20HLD20AN001XQ01",$time)+current("2111_DCS2.20HLD20AN002XQ01",$time)>=16.5+10 | 二级 | current(2B空预器传动装置主电机电流,$time)+current(2B空预器传动装置辅电机电流,$time)>=16.5+10
2111-20HLD20AC001 | 2B空预器 | 设备 | 2B空预器诊断推理模型 | 支撑轴承温度高 |  | 80 | 支撑轴承温度高 | 2 | 5 |  | 76 | 机理判据 | 支撑轴承温度t≥t正常值+10℃ ; 支撑轴承温度t≥t正常值+10℃ ; 支撑轴承温度t≥t正常值+10℃ ; 支撑轴承温度t≥t正常值+10℃ | current("2111_DCS2.20HLD20CT102",$time)>=55+10 | 二级 | current(2B空预器支承轴承温度,$time)>=55+10
2111-20HLD20AC001 | 2B空预器 | 设备 | 2B空预器诊断推理模型 | 导向轴承温度高 |  | 80 | 导向轴承温度高 | 2 | 5 |  | 107 | 机理判据 | 导向轴承温度t≥t正常值+10℃ ; 导向轴承温度t≥t正常值+10℃ ; 导向轴承温度t≥t正常值+10℃ ; 导向轴承温度t≥t正常值+10℃ | current("2111_DCS2.20HLD20CT101",$time)>=55+10 | 二级 | current(2B空预器导向轴承温度,$time)>=55+10
2111-20HLD20AC001 | 2B空预器 | 设备 | 2B空预器诊断推理模型 | 空预器漏风率高 |  | 80 | 空预器漏风率变大 | 2 | 5 |  | 18 | 机理判据 | AL（t1-t2）＞8% ; (IA1-IA2)+(IB1-IB2)＞20A ; 漏风侧排烟温度下降，空预器出口压力上升 ; 空预器一次风二次风出口温度升高 ; AL（t1-t2）＞8% ; (IA1-IA2)+(IB1-IB2)＞20A ; 漏风侧排烟温度下降，空预器出口压力上升 ; 空预器一次风二次风出口温度升高 ; AL（t1-t2）＞8% ; (IA1-IA2)+(IB1-IB2)＞20A ; 漏风侧排烟温度下降，空预器出口压力上升 ; 空预器一次风二次风出口温度升高 ; AL（t1-t2）＞8% ; (IA1-IA2)+(IB1-IB2)＞20A ; 漏风侧排烟温度下降，空预器出口压力上升 ; 空预器一次风二次风出口温度升高 | current("2111_F2_BDAA200SJ007001",$time)>=8 | 二级 | current(能效监诊-2号机组B空气预热器漏风率,$time)>=8
2111-J0GB | 海水预处理系统 | 系统 | 海水预处理系统诊断模型 | 高密池出水水质差 | 经济性 | 10 | 高密池出水浊度高 | 2 | 5 |  | 22 | 机理判据 | 1号高密池出水浊度>20 ; 2号高密池出水浊度>20 ; 3号高密池出水浊度>20 ; 4号高密池出水浊度>20 ; 5号高密池出水浊度>20 ; 6号高密池出水浊度>20 | current("2111_FK.HSYCL_J0GBD11CQ103",$time)>20 | 一级 | current(1号高密池出水浊度(＞10),$time)>20
2111-J0GB | 海水预处理系统 | 系统 | 海水预处理系统诊断模型 | V型滤池液位过高 | 经济性 | 10 | V型滤池液位高 | 2 | 5 |  | 70 | 机理判据 | 1号V型滤池水位>1.35 ; 2号V型滤池水位>1.35 ; 3号V型滤池水位>1.35 ; 4号V型滤池水位>1.35 ; 5号V型滤池水位>1.35 ; 6号V型滤池水位>1.35 | current("2111_FK.HSYCL_J0GBB11CL101",$time)>1.35 | 一级 | current(1号V型滤池水位(＞1.35),$time)>1.35
2111-J0GB | 海水预处理系统 | 系统 | 海水预处理系统诊断模型 | V型滤池出水水质差 | 经济性 | 10 | V型滤池过滤出水浊度达不到要求 | 2 | 5 |  | 102 | 机理判据 | 1号V型滤池出水浊度>5 ; 2号V型滤池出水浊度>5 ; 3号V型滤池出水浊度>5 ; 4号V型滤池出水浊度>5 ; 5号V型滤池出水浊度>5 ; 6号V型滤池出水浊度>5 | current("2111_FK.HSYCL_J0GBB11CQ101",$time)>5 | 一级 | current(#1V型滤池出水浊度,$time)>5
2111-10HTD10AT001 | 1号吸收塔（脱硫塔本体） | 设备 | 1号脱硫吸收塔诊断模型 | 除雾器压差大 | 安全性 | 90 | 除雾器压差大 | 10 | 6 | 7 OR 9 | 7 | 机理判据 | 差压1过大 ; 差压2过大 | current("2111_DCS1.10HTD10CP101A-1",$time)>=0.23 | 一级 | current(除雾器前后差压1计算后,$time)>=0.23
2111-10HFC10AJ001 | 1A磨煤机 | 设备 | 1A磨煤机诊断推理模型 | 磨煤机断煤 |  | 80 | 磨煤机出口温度升高 | 1 | 3 | 190 | 190 | 机理判据 | 磨煤机出口风粉混合物温度上升速率≥3℃/min，且持续3min以上；或磨煤机出口风粉混合物温度t≥正常值+10 | changeRateMin("2111_F1_BEAA320CT000001",$time)>=3or changeRateMin("2111_F1_BEAA320CT000002",$time)>=3 or changeRateMin("2111_F1_BEAA320CT000003",$time)>=3 or current("2111_F1_BEAA320CT000001",$time)>=estval("2111_F1_BEAA320CT000001",1343841954194386946,$time,90)+10 or current("2111_F1_BEAA320CT000002",$time)>=(estval("2111_F1_BEAA320CT000002",1343841954194386946,$time,90)+10 ) or current("2111_F1_BEAA320CT000003",$time)>=(estval("2111_F1_BEAA320CT000003",1343841954194386946,$time,90)+10 ) |  | changeRateMin(1A磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=3or changeRateMin(1A磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=3 or changeRateMin(1A磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=3 or current(1A磨煤机出口风粉混合物温度1,$time)>=estval(1A磨煤机出口风粉混合物温度1,1343841954194386946,$time,90)+10 or current(1A磨煤机出口风粉混合物温度2,$time)>=(estval(1A磨煤机出口风粉混合物温度2,1343841954194386946,$time,90)+10 ) or current(1A磨煤机出口风粉混合物温度3,$time)>=(estval(1A磨煤机出口风粉混合物温度3,1343841954194386946,$time,90)+10 )