## Sheet1
型号 | N1000-32.0/600/623/620
型式 | 超超临界、二次中间再热、单轴、五缸四排汽、双背压、十二级回热抽汽、反动凝汽式
制造厂 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂(STP)
功率 | 额定功率（TRL）：1000MW
最大连续工况(TMCR)：1039.15MW
调阀全开工况(VWO)：1073.266MW
额定转速 | 3000r/min
转向 | 顺时针方向（从机头向发电机看）
主蒸汽压力/温度 | 32MPa(a)/600℃
超高压缸排汽压力/温度 | 10.832 MPa(a)/418.5℃
一次再热蒸汽压力/温度 | 10.127MPa(a)/623℃
高压缸排汽压力/温度 | 3.366MPa(a)/443.6℃
二次再热蒸汽压力/温度 | 2.996MPa(a)/620℃
主蒸汽额定进汽量 | 2534.236t/h
一次再热蒸汽额定进汽量 | 2242.386t/h
二次再热蒸汽额定进汽量 | 1934.335t/h
最大主蒸汽流量 | 2824.77t/h
额定排汽背压 | 3.9kPa（a）
额定给水温度 | 330℃
末级动叶高度 | 1146mm
设计冷却水温/最高冷却水温 | 18.9℃/31.3℃
配汽方式 | 节流调节（全周进汽+补汽阀）
通流级数 | 超高压缸 16级；高压缸 2×13级；中压缸 2×13级；低压缸 2×2×5级
汽轮机总内效率 | 90.02%
超高压缸/高压缸/中压缸/低压缸效率 | 89.43% /91.75% /93.03% /88.97%（通流效率/含门损的缸效）
盘车转速 | 48r/min～54r/min
回热系统 | 两台外置蒸汽冷却器+五台高加+一台除氧器+六台低加
性能保证工况热耗 | 6993kJ/kW•h