## Sheet1
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) 2.20.3 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) | 管材不良，制造、安装或焊接质量不合格；给水品质长期不合格，受热面内结垢严重引起垢下腐蚀；燃烧不正常，火焰冲刷管屏、水冷壁壁面还原性气氛过强或锅炉热负荷分配不均，导致部分管材高温腐蚀；管壁长期超温导致爆管：受热面工质流量分配不均匀或管内有杂物；燃烧调整不当，热负荷偏差过大；运行调整不当，受热面结渣、积灰；氧化皮堵塞受热面管屏，导致受热面过热超温。吹灰器位置不正确、吹灰蒸汽带水、吹灰器内漏或吹灰器未及时退出，导致受热面吹损；受热面膨胀不良，热应力增大；锅炉给水流量或给水温度大幅变化引起水冷壁相变区管壁疲劳损坏；飞灰冲刷使受热面磨损；锅炉掉大焦，砸坏水冷壁管；启、停炉时对再热器、省煤器缺少必要的保护；炉膛受热面不严密，部分受热面漏风导致应力损坏；锅炉受热面低温腐蚀。处理主蒸汽、一次、二次再热蒸汽、给水管道或压力部件爆破无法维持运行时应立即紧急停机，并防止烫伤，同时做好防火措施。管子爆破时，切勿乱跑，以防被汽、水烫伤和吹伤。主蒸汽、一次、二次再热蒸汽、给水、主凝结水、抽汽管道(或法兰、阀门) 破裂而不能隔离，一般按故障停炉处理，若严重威胁人身或设备安全时，应作紧急停炉处理。在停运机组的同时，应尽快隔离发生故障部分的管路。蒸汽管道、抽汽、凝结水等管道(或法兰、阀门)或其他管道破裂可以隔离并能维持机组运行时，应立即进行隔离，及时调整机组的运行方式，同时联系检修处理。锅炉水冷壁、省煤器、过热器、再热器管泄漏按“四管泄漏”事故处理。主机润滑油、EH 压力油管道漏油危及机组安全运行，应立即停机，并做好防止油溅至高温管道的措施，严防着火。制粉系统漏粉、跑粉时，联系检修处理，泄漏严重时停磨处理。燃油系统漏油时应马上隔离，停油枪或油泵，联系检修消缺、及时清理泄漏区域。蒸汽管道发生水击，应进行疏水并查明原因，设法消除。抽汽管道发生水击，在进行疏水的同时，应仔细检查除氧器、加热器水位和加热器疏水是否正常，钢管是否破裂。蒸汽及给水、凝结水管道发生较大振动时，应检查支吊架及蒸汽管道的疏水情况，若管道振动威胁有关设备时，应调整相应运行方式或作必要的隔离工作。