## Sheet1
发电机PT 1YH | 发电机PT 2YH | 发电机PT 3YH | 主变高压侧 500kVPT
失磁保护1 -K40 | 失磁保护2 -K40 | 定子匝间保护1 - K58 | 发电机失磁保护 1 -K40
逆功率保护1 –K32 | 逆功率保护2 –K32 | 定子匝间保护2 - K58 | 主变阻抗保护 -K21
失步保护1 -K78 | 失步保护2 -K78 | 发电机主性点PT | 主变过激磁保护 –K24
低频保护1 -K81 | 低频保护2 -K81 | 定子接地保护1 - K64G3 | 发电机失磁保护 2 -K40
过电压1 -K59 | 过电压2 -K59 | 定子接地保护2 - K64G3 | 非全相保护 –K28
电压闭锁过流1 -K51/27 | 电压闭锁过流2 -K51/27 |  | 主变复合电压闭锁过流 –K24
过激磁 1-K24 | 过激磁2 –K24
起停机保护1 | 起停机保护2 |  | 主变低压侧 27kVPT
发电机匝间保护负序功 率方向 -K67 | 发电机匝间保护负序功率 方向 -K67 |  | 主变低压侧接地保护 1 –K59N
定子接地保护1 - K64G1、-K64G3 | 定子100%接地保护2 - K64G1、-K64G3 |  | 同期
发电机电度表、NCS测 量、故障录波器 | PMU、同期 |  | 主变复合电压闭锁过流保护 1 –K51/27
DCS、DEH测量 | DEH测量 |  | 主变低压侧接地保护 1 –K59N
励磁系统 | 励磁系统