## Sheet1
序号 | 名称 | 设备规范
5 | 额定频率（Hz） | 50
6 | 额定电流（A） | 1000～5000
7 | 分支母线额定电流（A） | 800～1600
8 | 主母线额定短时耐受电流（有效值，kA/1s） | 50
9 | 中性母线额定短时耐受电流（有效值，kA/1s） | 50
10 | 保护接地导体额定短时耐受电流（有效值，kA/1s） | 50
11 | 主母线/分支母线的额定峰值耐受电流（kA） | 125
二 | 低压开关
1 | 型号 | MT
2 | 额定电压（kV） | 0.69
3 | 最高工作电压（kV） | 0.69
4 | 额定电流（A） | 800～1600
5 | 额定频率（Hz） | 50
6 | 额定开断电流（kA） | 65～100
7 | 满容量开断次数 | 800A～1600A，10000次；
8 | 额定关合电流（峰值，kA） | 143～220
9 | 额定热稳定电流（有效值，kA/3s） | 36～100 (或：65～100kA/1s)
10 | 操作机构型式 | 弹簧储能
三 | 塑壳开关
1 | 型式 | 塑壳开关
2 | 型号 | NSX
3 | 极数 | 3
4 | 额定电压（V） | 690
5 | 壳架额定电流（A） | 100～630
6 | 脱扣器额定电流（A） | 16～630
7 | 额定极限短路分断能力（kA） | 50
8 | 额定运行短路分断能力（kA） | 50
9 | 脱扣器型式 | 电子式和热磁式
10 | 制造厂商 | 施耐德电气
四 | 电压互感器
1 | 型号 | JDG-0.5
2 | 额定电压比 | 380/110
3 | 二次额定容量（VA） | 15
4 | 准确度等级： | 0.5
5 | 结构 | 干式绝缘
五 | 电流互感器
1 | 型号 | SD-0.66杭州桑迪
2 | 二次侧额定电流（A） | 5
3 | 测量级 | ≥2.5VA
4 | 保护级 | 2000/5以上，≥15VA
5 | 准确度等级 | 测量，1.0；保护，5P10，5P15
六 | 智能电机保护器
1 | 型号 | LPC3500
2 | 制造商 | 金智科技