## Sheet1
项目 | 名称 | 单位 | 设备规范
高频 开关 充电 模块 | 交流输入电源电压 | V | AC 380(-15%～+25%)
| 交流输入电源频率 | Hz | 50±10%
| 功率因数 | / | ≥0.94
| 额定直流输出电压 | V | DC 220/110
| 直流输出电压范围 | V | 180～286(220V)；90～143(110V)
| 单模块输出电流 | A | 50A(220V系统) 40A(110V系统)
| 每套充电装置配置模块数量 | 只 | 9/10（220V / 110V）
| 每套充电装置配置模块数量 | 只 | 6(海淡/循泵房)
| 稳流精度 | % | ≤±0.5
| 稳压精度 | % | ≤±0.5
| 多模块并列运行均流不平衡度 | % | ≤±3
| 冷却方式 | / | 智能风冷
| 整机效率 | % | ≥91
| 噪声 | dB | ≤55
| 工作环境温度 | ℃ | -25～+50
| 绝缘强度 | V | 2500
| 温升 | K | ≤0.02%/℃
相控 充电 装置 | 交流输入电源电压 | V | AC 380(±20%)
| 交流输入电源频率 | Hz | 50±5%
| 额定直流输出电压 | V | DC 220/110
| 直流输出电压范围 | V | 0～315/157（220/110）连续可调
| 直流输出电流范围 | A | 0～350/350（220/110）,过载 200%
| 稳流精度 | % | ≤±0.5
| 稳压精度 | % | ≤±0.5
| 冷却方式 |  | 智能风冷
| 整机效率 | % | ≥90%
| 噪声 | dB | ≤55
项目 | 名称 | 单位 | 设备规范
| 工作环境温度 | ℃ | -5～+45
| 绝缘强度 | V | 2000
| 温升 | K | ≤50
| 逆变恒流调节范围 | A | 0～350/350（220/110）连续可调
| 逆变自动截止电压范围 | V | 0～315/157（220/110）连续可调