## Sheet1
名称 | 单位 | 设备规范
额定电压 | V | 400
额定出力（连续，功率因数 0.8） | kW | 1975
满负荷时的额定电流 | A | 3398
额定环境温度 | ℃ | 40
外壳防护方式 | / | IP23
励磁方式 | / | 无刷励磁
噪声级别 | dB(A) | 90
绝缘等级 | / | H
绕组额定温升 | K | 125
额定值 | V | 2360
电压调整器 响应特性（附曲线） | / | /
直轴同步电抗 Xd | / | 344
直轴暂态电抗 X’d | / | 26.1
直轴次暂态电抗 X″d | / | 13.2
负序电抗 X2 | / | 13.4
零序电抗 X0 | / | 2.5
TIL（电话干扰系数） | / | 小于 50
制造厂 | / | 利莱森玛