## Sheet1
名 称 | BMCR | BRL | THA
空气中水份热损失 % | 0.07 | 0.07 | 0.06
未燃尽碳热损失 % | 0.2 | 0.2 | 0.2
辐射及对流热损失 % | 0.16 | 0.17 | 0.18
未计入热损失 % | 0.10 | 0.10 | 0.1
计算热效率（按低位发热量）% | 95.27 | 95.32 | 95.39
锅炉保证热效率(按低位发热量) % | / | 95.32 | /
炉膛容积热负荷 % | 67.61 | 65.19 | 62.49
炉膛断面热负荷 % | 3.92 | 3.78 | 3.62
燃烧器区壁面热负荷 MW/㎡ | 1.43 | 1.38 | 1.32
环境温度℃ | 20 | 20 | 20
炉膛出口过剩空气系数 | 1.15 | 1.15 | 1.15
炉膛出口烟气温度℃ | 962 | 955 | 947
省煤器出口空气过剩系数 | 1.15 | 1.15 | 1.15