## Sheet1
项目 | 设计煤种 | 校核煤种 1 | 校核煤种 2
干烟气热损失 % | 3.82 | 4.12 | 3.98
氢燃烧生成水热损失 % | 0.25 | 0.26 | 0.26
燃料中水份引起的热损失 % | 0.11 | 0.08 | 0.08
空气中水份热损失 % | 0.07 | 0.08 | 0.07
未燃尽碳热损失 % | 0.20 | 0.20 | 0.20
辐射及对流热损失 % | 0.16 | 0.16 | 0.16
未计入热损失 % | 0.10 | 0.10 | 0.10
锅炉计算效率(低位发热量) % | 95.29 | 95.00 | 95.15
炉膛容积热负荷 kW/m³ | 66.10 | 66.17 | 66.04
炉膛断面热负荷 MW/㎡ | 3.83 | 3.83 | 3.83
燃烧器区壁面热负荷 MW/㎡ | 1.39 | 1.40 | 1.39
空气预热器进口一次风温度(环境温度 20℃) ℃ | 30 | 30 | 30
空气预热器进口二次风温度(环境温度 20℃) ℃ | 25 | 25 | 25
空预器一次风出口温度℃ | 348 | 350 | 348
空预器二次风出口温度℃ | 347 | 347 | 346
炉膛出口过剩空气系数 α | 1.15 | 1.15 | 1.15
省煤器出口空气过剩系数 α | 1.15 | 1.15 | 1.15
空气预热器出口烟气修正前温度℃ | 122 | 125 | 126
空气预热器出口烟气修正后温度℃ | 118 | 121 | 122
空气预热器出口过剩空气系数 α | 1.20 | 1.20 | 1.20
空气预热器进口一次风温度℃ | 30 | / | /
空气预热器进口二次风温度℃ | 65 | / | /
空预器进口烟温℃ | 373 | / | /
空气预热器出口烟气修正前温度℃ | 117 | / | /
空气预热器出口烟气修正后温度℃ | 114 | / | /