## Sheet1
运行 | 表明控制电源已送好，投运正常时此灯亮。
报警 | 灯在亮起后，异常情况消失后可自动熄灭。
定子接地 | 灯在亮起后，异常情况消失后可自动熄灭。
转子接地 | 灯在亮起后，异常情况消失后可自动熄灭。
CT断线 | 灯在亮起后，异常情况消失后若为“差动 CT 断线”则需要复归后才能熄灭，其它 CT 异常情况下，异常消失后可自动熄灭。
PT断线 | 灯在亮起后，异常情况消失后若为“PT2 一次断线”则需要复归后才能熄灭，其它 PT 异常情况下，异常消失后可自动熄灭。
跳闸 | 灯在保护组件动作时被点亮，跳闸命令消失后仍然保持点亮状态，直到手动复归（给 复归开入信号）才能熄灭。