## Sheet1
项目 | 设计煤种 | 校核煤种 1 | 校核煤种 2
干烟气热损失 % | 3.78 | 4.09 | 3.94
氢燃烧生成水热损失 % | 0.25 | 0.25 | 0.26
燃料中水份引起的热损失 % | 0.11 | 0.08 | 0.08
空气中水份热损失 % | 0.07 | 0.08 | 0.07
未燃尽碳热损失 % | 0.20 | 0.20 | 0.20
辐射及对流热损失 % | 0.17 | 0.17 | 0.17
未计入热损失 % | 0.10 | 0.10 | 0.10
锅炉计算效率(按低位发热量) % | 95.32 | 95.03 | 95.18
保证效率(按低位发热量) % | 95.32 | / | /
炉膛容积热负荷 kW/m³ | 65.32 | 65.39 | 65.26
炉膛断面热负荷 MW/㎡ | 3.78 | 3.79 | 3.78
燃烧器区壁面热负荷 MW/㎡ | 1.38 | 1.38 | 1.38
空气预热器进口一次风温度℃ | 30 | 30 | 30
空气预热器进口二次风温度(余热系统未投) ℃ | 25 | 25 | 25
空预器一次风出口温度℃ | 346 | 347 | 346
空预器二次风出口温度℃ | 344 | 344 | 343
炉膛/省煤器出口过剩空气系数 α | 1.15 | 1.15 | 1.15
空气预热器出口烟气修正前温度℃ | 121 | 124 | 125
空气预热器出口烟气修正后温度 | 118 | 120 | 121
空气预热器出口过剩空气系数 α | 1.20 | 1.20 | 1.20
空气预热器进口一次风温度℃ | 30 | / | /
空气预热器进口二次风温度℃ | 65 | / | /
空预器进口烟温℃ | 370 | / | /
空气预热器出口烟气修正前温度℃ | 117 | / | /
空气预热器出口烟气修正后温度℃ | 113 | / | /