## Sheet1
8) 1) d) | 预留：备用。装置面板上 9 个操作键，分别为 ↑、↓：上下移动菜单或滚屏。
2) | ←、→：移动定值参数位或选择追忆事件。
3) | +、-：修改定值参数时，增减数字。
4) | 取消：取消当前定值输入或退出当前菜单。
5) | 确定：菜单选择确认或定值输入确认。
6) 1) e) 2) | 复位：可同时将主、辅 CPU 复位，但不能清信号，清信号应按“复归”钮或关装置电源。 装置切换功能介绍 正常切换采用并联自动切换方式：由手动起动，在 DCS 系统或装置面板上均可进行。正常切换是双向的，可以由工作电源切向备用电源，也可以由备用电源切向工作电源。若并联切换条件满足，装置将先合备用（工作）开关，经一定延时后再自动跳开工作（备用）开关，如在这段延时内，刚合上的备用（工作）开关被跳开，则装置不再自动跳工作（备用）。若起动后并联切换条件不满足，装置将闭锁发信，并进入等待复归状态。 事故切换采用串联切换方式：事故切换由保护出口起动，单向，只能由工作电源切向备用电源。先跳工作电源开关，在确认工作开关已跳开且切换条件满足时，合上备用电源开关。串联切换有三种切换条件：快速、同期捕捉、残压。
3) f) 1) 2) | 不正常切换方式：自动切换，单向，只能由工作电源切向备用电源。有两种不正常情况，一是母线失压。母线电压低于整定电压且进线无流达整定延时后，装置自行启动，并按自动方式进行切换。二是工作电源开关误跳，由工作开关辅助接点启动切换，在合闸条件满足时合上备用电源。 装置切换功能的投入/退出 当状态为“投入”时，切换功能投入，装置向外部反馈“投入”信号；状态为“退出”时，切换功能退出，装置将向外部反馈“切换退出”和“切换闭锁”信号。可以通过 DCS 系统输出和通过操作装置软件菜单设置进行投退 通过 DCS 接点输出“切换投入/退出”接点信号，相当于切换投退的“硬压板”。
3) 4) g) 1) 2) | 通过操作装置软件菜单中“切换投入/退出”控制字，相当于切换投退的“软压板”。 当软件菜单中所有切换功能：快速切换、同期捕捉切换、残压切换和长延时切换均置于“退出”状态时，切换功能退出。 装置自行闭锁切换功能 装置处于切换闭锁状态时，将不响应任何切换命令，同时将向外部反馈“切换闭锁”信号，应结合其他报警信息判明原因。可能引起装置闭锁切换的原因有 切换完成：装置一旦启动切换，无论切换成功或失败，完成切换程序后，将置于闭锁状态。
3) | 保护闭锁：某些故障发生、保护动作时（如高厂变分支过流、母线保护等），为防止备用 299