## Sheet1
3.2.1 干除系统 项目 | 参数 | 项目 | 参数
保证效率% | ≥99.96 | 每炉配电除尘器数量 台 | 2
本体阻力 Pa | ＜250 | 设计压力 kPa | -9.98/+9.8
进口烟气含尘量（干基、设计/校核煤种 1/校核煤种 2）mg/Nm3 | 17.07/25.94/23.84 | 进口烟气流量（BMCR、湿基、设计煤种 /校核煤种 1/校核煤种 2）Nm3/s | 394/403/387
出口烟气含尘量（干基，烟冷器投入/撤出）mg/Nm3 | ≤15/≤25 | 进口烟气流量（BMCR、干基、设计煤种 /校核煤种 1/校核煤种 2）Nm3/s | 360.85/372.33/355.90
进口烟气温度（烟冷器投运） ℃ | 85 | 进口烟气温度（烟冷器撤出、设计煤种 /校核煤种 1/校核煤种 2） ℃ | 117/120/121
本体漏风率 % | ＜1 | 气流均布系数 | ＜0.1
最高运行温度/持续时间 ℃/min | 350/30 | 比集尘面积 m2/ m3/sec | ≥140