## Sheet1
型号 | QFSN-1000-2 | 额定有功出力（MW） | 1000
额定容量（MVA） | 1112 | 额定电压（kV） | 27
最大连续出力（MW） | 1177 | 额定功率因数 | 0.90（滞后）
额定电流（A） | 23778 | 额定励磁电压（80℃）（V） | 443
额定励磁电流（A） | 5932 | 空载额定励磁电流 | 1974
空载额定励磁电压（75℃）（V） | 145 | 额定转速（r/min） | 3000
额定频率（Hz） | 50 | 定子绕组接线方式 | YY
稳态 I2（标么值）（%） | 6 | 暂态 I22t（秒） | 6
相数 | 3 | 冷却方式 | 水氢氢
出线端子数目 | 6 | 额定氢压（MPa） | 0.50
环境温度（℃） | 5～40 | 短路比(保证值) | 0.48
最高氢压（MPa） | 0.52 | 效率(保证值)（%） | ≥99
漏氢（保证值）（m3/d） | 8 | 轴振(P-P) （mm） | 0.5
超瞬变电抗 Xd″(保证值) | ≥15 | 轴承座振动(P-P)（mm/s） | 0.25
强励顶值倍数 | 2.25 | 允许强励时间 s | 10
强励电压响应比（倍/秒） | 3.5 | 发电机噪音（dB(A)） | ≤90dB(A)
励磁方式 | 机端自并励静止可控硅励磁
生产厂家 | 上海电气集团股份有限公司