## Sheet1
名 称 | 单位 | 技术规范
制造厂 | / | 常州东芝变压器有限公司
型号 | / | SFP-1160MVA/500kV
额定容量 | MVA | 1160
额定电压 | kV | 530±2×2.5%/27
额定电流 | A | 1264/24805
额定频率 | Hz | 50
联结组标号 | / | YNd11
相 数 | / | 三相
冷却方式 | / | 强迫油导向循环风冷（ODAF）
阻抗电压 | % | 18
空载电流 | % | ≤0.2
空载损耗 | kW | ≤ 395
负载损耗 | kW | ≤ 2320
顶层油温升 | K | <50
绕组温升 | K | <60
使用条件 | / | 户外型
噪声水平 | dB | 78
调压方式 | / | 无载调压