## Sheet1
型式 | N50000型 双背压、双壳体、单流程、表面式
总有效面积 m2 | 61000 | 凝汽器主管束管径 mm | φ25×0.7
设计冷却水温度 ℃ | 18.9 | 管束有效长度、总长 m | 14/14.1
额定背压 kPa(a) | 3.499/4.34 | 最高冷却水温度℃ | 31.3
循环水量 m3/s | 28.42 | 管束内循环水最高流速 m/s | 2.3
循环倍率 | 66 | 管束设计流速 m/s | 2.264
循环水温升 ℃ | 8.6 (T-MCR) | 清洁系数 | 0.9
凝汽器设计端差 ℃ | 3.31/3.07(T-MCR) | 过冷度 ℃ | ＜0.5
凝汽器水阻 kPa | 85 | 凝汽器汽阻 kPa | ≤0.4
汽侧设计压力 MPa | 0.1~VAC | 水侧设计压力 MPa | 0.6
凝结水保证氧含量 μg/L | 20 | 凝汽器重量（运行时/满水时）t | 3200/4000
制造厂 | 上海汽轮机厂 | 制造日期 | /