## Sheet1
名称 |  | 单位 | 设备规范
冷却方式 |  | / | ONAN/ONAF（75%/100%）
额定容量 |  | MVA | 78-51-51
额定电压 |  | kV | 27±8×1.25%/10.5-10.5
额定电流 |  | A | 1668/2804（高压/低压） | ONAF
|  |  | 1250/2103（高压/低压） | ONAN
相数 |  | / | 3相
周波 |  | Hz | 50
接线组别 |  | / | Dyn1-yn1
阻抗（额定分接、100%容量、75℃） |  | % | 21
空载电流（100%额定电压） |  | A | ≤3.25
空载损耗 |  | kW | ≤40
负载损耗（75℃） |  | kW | ≤310
顶层油温升 |  | K | ＜50（环境温度 42℃）
绕组（高、低）平均温升 |  | K | ＜60（环境温度 42℃）
绝缘水平 |  | / | LI200AC85/LI75AC35
调压方式 |  | / | 有载调压
分接 开关 | 型号 | / | MR M1
| 最大额定通流 | A | 1200
| 冲击耐压 | kV | 350
变压器重量 | 总重 | t | 约 108.8
| 变压器油重量 | t | 约 31
变压器绝缘油牌号 |  | / | #25克拉玛依油