## Sheet1
名称 |  | 单位 | 设备规范
额定短路开断电流 |  | kA | 170（对称分量）、180（75%不对称）
断口数 |  |  | 单断口
3s额定短时耐受电流 |  | kA | 160
额定峰值耐受电流 |  | kA | 440
额定开断时间 |  | ms | 50±6
额定分闸时间 |  | ms | 30±3
额定合闸时间 |  | ms | 75±15
合闸相间不同期时间 |  | ms | ≤2
分闸相间不同期时间 |  | ms | ≤2
首相开断系数 |  | － | 1.5
开断短路电流操作周期 |  | － | CO-1800s-CO
开断额定电流操作周期 |  | － | CO-180s-CO
液压弹簧操作机构型号 |  | － | HMB
SF6额定气压 |  | MPa | 0.62(20℃)
SF6气压低报警(补气压力) |  | MPa | 0.56
SF6气压低闭锁分合闸 |  | MPa | 0.54
操作机构直流电压波动允许 |  | ％ | -10%～＋10％
操作机构交流电机电压波动允许 |  | ％ | -15%～＋10％
1min工频耐压值 |  | kV | 80(有效值)
雷电冲击耐压值 |  | kV | 150（峰值）
温升限值 | 主触头 |  | 65
| 弧触头 | K | 65
| 外壳 |  | 30
| 母线结合面 |  | 65
噪声等级(距离外壳 0.9m处) |  | db | 130
4.1.6.3 发电机开关（GCB）柜避雷器规范
1 | 额定电压 kV | 41.3
2 | 持续运行电压 kV | 33
3 | 标称放电电流 | （有效值）kA 20
4 | 雷电冲击电流（ | 8/20μs，3kA）下的残压 kV 91.9（峰值）