## Sheet1
制造厂 | / | 保定天威保变电气股份有限公司
型号 | / | SFFZ-78000/220
冷却方式 | / | ONAF/ONAN（100%/75%）
额定容量 | MVA | 78/51-51
额定电压 | kV | 230±8×1.25% /10.5-10.5
额定电流 | A | 195.8/2804
相数 | / | 3相
周波 | Hz | 50
接线组别 | / | YN yn0-yn0 +d（带平衡绕组）
使用条件 | / | 户外
阻抗电压（100%容量、额定电压、75℃） | % | 21
空载电流 | A | 0.38
负载损耗（75℃） | kW | ≤248
空载损耗0 | kW | ≤56
绝缘水平 | / | 见下表
绕组（高、低压）温升 | K | ≤60
顶层油温升 | K | ≤50
调压方式 | / | 有载调压
制造厂 | / | MR（德国）
型号 有载 | / | MⅢ
额定电流 分接 | A | 350
开关 分接级数 | / | 17
（峰 短路耐受性能 | kA | 6
值） 雷电冲击全波实验电压 | kV | 550
无需检修的运行时间 | 年 | 5
接地方式 | / | 高压侧中性点直接接地
低压侧中性点经低阻接地