## Sheet1
基本技术参数 | 主回路 | 厂用分支回路 | PT及励磁变回 路 | 中性点至接地变压器柜回路
额定电压(kV) | 27 | 27 | 27 | 27
最高电压(kV) | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1
额定电流(A) | 28000 | 2500 | 2000 | ≻500
相数（相） | 3 | 3 | 3 | 1
额定频率（Hz） | 50 | 50 | 50 | 50
额定雷电冲击耐受电压（峰值 kV） | 185 | 185 | 185 | 185
额定短时工频耐受电压（有效值 kV） | 100 | 100 | 100 | 100
动稳定电流（kA）峰值 | ≥650 | ≥800 | ≥800
2s热稳定电流（kA）有效值 | ≥250 | ≥315 | ≥315
设计用周围环境温度℃ | 40 | 40 | 40 | 40
母线导体正常运行时的最高温度℃ | 90 | 90 | 90 | 90
冷却方式 | 自冷 | 自冷 | 自冷 | 自冷