## Sheet1
| 中压规范 | 名称 | 中压规范
最高电压(kV) | 12 | 4s热稳定电流（kA）有效值 | ≥40
额定电流(A) | 3150 | 设计用周围环境温度℃ | 40
相数（相） | 3 | 母线导体正常运行时的最高温度℃ | 90
额定频率（Hz） | 50 | 相间距离 mm | 700
额定雷电冲击耐受电压（峰值 kV） | 75 | 冷却方式 | 自冷
额定短时工频耐受电压（有效值 kV） | 42 | / | /