## Sheet1
2.3.27 | 投运一台汽动给水泵，检查运行正常，给水母管注满水后，全开其出口电动阀，给水泵维
持低转速打循环，根据锅炉需要进水。完成高加水侧注水，投运高加水侧系统。
2.3.28 完成高温省煤器系统启动前检查，分别对 A/B 高温省煤器注水放气。待注水完成后，开启 A/B高温省煤器出口电动阀，投运高温省煤器系统水侧。
2.3.29 | 联系一期确认锅炉燃油系统运行正常。调节本机组炉前燃油母管压力至 3MPa。
2.3.30 | 投运输灰系统、灰斗气化风系统。
2.3.31 | 引风机启动前 2h，投运静电除尘各阴阳极振打。
发电机及励磁系统由检修改冷备用
2.4.1 | 检查发电机及其励磁系统相关检修工作均已竣工，回路符合投运条件。
2.4.2 | 检查发电机封闭母线微正压装置已投入运行正常，无报警信号。
2.4.3 | 检查发电机大轴接地刷辫与大轴接触良好。
2.4.4 | 检查发电机转子碳刷与滑环接触良好。
2.4.5 | 合上发电机开关交流、直流电源开关。
2.4.6 | 拉开发电机开关发电机侧接地闸刀、拆除发电机机端压变母排及发电机励磁柜交流母排处接
地线。检查发电机交、直流系统各侧接地线均已拆除，现场无影响启动的试验接线或工器具遗留。
2.4.7 | 测量发电机定子、转子绝缘应合格。
2.4.8 | 合上发电机中性点接地闸刀。
2.4.9 | 测量各压变高压熔丝完好并放上，将发电机机端压变小车推至工作位置。
2.4.10 | 送上励磁变冷却风机及温控装置电源。
2.4.11 | 检查自调励流变二次刀闸确已合上。
2.4.12 | 检查各控制、保护模块直流电源熔丝已放上，各分路小开关已合上。
2.4.13 | 检查励磁整流柜上用于可控硅、交流进线柜冷却的风机电源已合上。
2.4.14 | 检查装置面板上各信号灯正常。
2.4.15 | 检查灭磁开关在断开位置。
2.4.16 | 检查四个励磁整流柜的交直流进出线闸刀已合上并定位。
2.4.17 | 检查励磁画面上无异常报警。
2.4.18 | 合上发电机开关就地控制屏内所有交、直流小开关（除发电机开关电源小开关）。
2.4.19 | 检查发电机开关三相 SF6压力正常、无异常报警。
2.4.20 | 选择指示灯试验按钮“LAMP/TEST”，测试发电机开关信号灯正常。
2.4.21 | 检查发电机开关“LOCAL/REMOTE”在“REMOTE”位置。
2.4.22 | 检查发电机转子接地保护在信号状态。
2.4.23 | 检查发电机励磁变保护屏 A、B屏运行正常，屏后各小开关合闸正常。
锅炉上水