## Sheet1
项目 | BMCR | BRL | 高限 | 低限 | 保护 跳闸值 | 备注
主蒸汽压力 MPa | 33.5 | 33.35 |  | / | 37.42 | 锅炉电磁泄压阀动作 35.3MPa。
主蒸汽温度℃ | 605 | 605 | 609 | 591 | / | 30%～100%BMCR维持额定值
主蒸汽流量 t/h | 2824.6 | 2690.1 | / | / | / | /
一次再热器出口温度℃ | 625 | 625 | 629 | 610 | / | 30%~100%BMCR维持额定值
二次再热器出口温度℃ | 623 | 623 | 627 | 608 |  | 50%~100%BMCR维持额定值
再热蒸汽流量 t/h | 2488.6 | 2369.9
分级省煤器进口给水压力 MPa | 37.30 | 36.83
分级省煤器进口给水温度℃ | 332 | 329 | / | / | / | /
分级省煤器进口给水流量℃ | 2824.6 | / |  | 535 | ＜474 ＜355 | ＜474t/h，延时 20s,锅炉 MFT ＜355t/h，延时 3s，锅炉 MFT
炉膛压力 kPa | -0.1 | -0.1 | 2 | -2 | ＞+3 ＜-3 | MFT后＞3kPa延时 1s MFT MFT后＞4kPa延时 1s跳送风机 MFT后＜-3kPa延时 1s MFT MFT后＜-4kPa延时 1s跳引风机
总风量 t/h | 3406.9 | 3285 | / | 1200 |  | ＜850t/h延时 3s，锅炉 MFT
过量空气系数% | 1.15 | 1.15 | / | / | / | /
空预器进口烟温℃ | 367 | 362 | / | / | / | /
空预器出口烟温（未修正/正）℃ | 122/118 | 121/116 | / | / | / | /
空预器出口热二次风温度℃ | 343 | 340 | / | / | / | /
空预器出口热一次风温度℃ | 344 | 340 | / | / | / | /
空预器冷端综合温度℃ | 148 | 148 |  | / | / | /
空预器烟气侧差压 kPa | 1.35 | 1.27 |  | / | / | ＞1.35kPa，加强空预器吹灰
燃油压力 MPa | 3.0 | 3.0 |  | 2.5 | / | /
火检冷却风压力 kPa | ＞5 | ＞5 |  | 5 | / | ＜5.0kPa备用火检冷却风机自启 ＜3.0kPa延时 1800s，锅炉 MFT
贮水箱水位 m |  |  | 17.5 | 1.5 | 0.5 | ＜0.5m跳炉水泵。 ≥12.7m 水位调整门全开 ≤6.2m水位调整门全关