## Sheet1
系统 | 名称 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 跳闸值 | 备注
|  |  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
| 铭牌功率（TRL） | MW | 1000
| 最大连续功率（T-MCR） | MW | 1039.15
| 最大出力（VWO） | MW | 1073.266
| 热耗率（THA） | kJ/kW h | 6885
主再蒸汽参数 | 主蒸汽压力 | MPa.a | 32 | [5 empty] | 超高限压力运行，一年内≯12h。
| 主蒸汽温度 | ℃ | 600 | 604 | 608 |  |  |  | （1）温度达 608℃，建议停机； （2）温度达 612℃，手动遮断。
| 主、再汽温左右侧偏差 | ℃ | ＜17 | 28 |  |  |  |  | 最大温差 17~28℃时间≯15min
| 主蒸汽流量 | t/h | 2534.236
| 一次再热蒸汽压力 | MPa.a | 10.127 | 11.195 |  |  |  |  | 超高限压力运行，一年内≯12h。
| 一次再热蒸汽温度 | ℃ | 623 | 627 | 631 |  |  |  | （1）温度达 631℃，建议停机； （2）温度达 633℃，手动遮断。
| 一次再热蒸汽流量 | t/h | 2242.386
| 超高压缸排汽压力 | MPa.a | 10.832 | 11.986 |  |  |  |  | 超高限压力运行，一年内≯12h。
| 超高压缸排汽温度 | ℃ | 418.5 | 480 | 530
| 超高压缸排汽温度和超高排饱和温度差值 | ℃ |  |  |  | 20 | -4
| 二次再热蒸汽压力 | MPa.a | 2.996 | 3.298
| 二次再热蒸汽温度 | ℃ | 620 | 624 | 628 |  |  |  | （1）温度达 628℃，建议停机； （2）温度达 630℃，手动遮断。
| 二次再热蒸汽流量 | t/h | 1934.335
| 高压缸排汽压力 | MPa.a | 3.366 | 3.706
| 高压缸排汽温度 | ℃ | 443.6 | 480 | 530
| 高压缸排汽温度和高排饱和温度差值 | ℃ |  |  |  | 20 | -4
| 中压缸排汽压力 | MPa.a | 0.397 | 0.433
| 中压缸排汽温度和中排饱和温度差值 | ℃ |  |  |  | 20 | -4
| 低压缸排汽压力 | kPa.a | 3.9 |  | 30 |  |  | 30 | 额定负荷时，凝汽器压力 30kPa.a，保护动作跳机，详见负荷与背压限制曲线。
| 低压缸排汽温度 | ℃ |  | 90 | 110
| 低压静叶持环温度 | ℃ |  | 180 |  |  |  | 230 | 230℃手动停机。
旁路系统 | 高旁阀后温度 | ℃ |  | 442.1
| 中旁阀后温度 | ℃ |  | 444.2
| 低旁阀后温度 | ℃ |  | 180
汽轮机本体参数 | 超高、高、中压缸上、下缸温差 | ℃ | ＜30 | 45 | 55 | -45 |  | 45 | (1)温差≥30℃，发出报警; (2)机组盘车、启动及空负荷运行时温差<55℃，发出报警; (3)机组带负荷运行温差<45℃,发出报警。
| 主机转速 | r/min | 3000 | 3090 | 3300 | 2850 |  | 3300 | >51.5Hz或<47Hz在低压叶片寿命期内总计不超过 2h。
| 主机盘车转速 | r/min | 48～54
| 轴向位移 | mm | 0 | +0.5 | +1.0 | -0.5 | -1.0 | ≥ +1.0或≤- 1.0
| 高、中、低压 缸绝对膨胀 | mm | 25
| 主机轴振 | μm | ＜50 | ＜83 |  |  |  |  | (1)机组运行时＃ 1～＃6瓦轴振确证＞130μm应紧急停机。 (2)机组任一轴振突增 50μm且相邻轴振也明显增大应紧急停机。
| #1～#6支持轴承座振动 | mm/s | ＜9.3 | 9.3 | 11.8 |  |  | 11.8
| #7～#9支持轴承座振动 | mm/s | ＜9.3 | 9.3 | 14.7 |  |  | 14.7
| #1～#6支持轴承金属温度 | ℃ | ＜100 | 115 | 130 |  |  | 130
| #7～#9支持轴承金属温度 | ℃ | ＜90 | 90 | 107 |  |  | 107
| 推力轴承金属温度 | ℃ | ＜100 | 115 | 130 |  |  | 130
| 主机各轴承回油温度 | ℃ | ＜70 | 75 | 82 |  |  |  | (1)主机任一支持轴承回油温度达 75℃，处理无效应故障停机。 (2)主机任一支持轴承回油温度达 82℃时应紧急停机。
润滑油系统 | 主机润滑油泵出口压力 | MPa | 0.55 |  |  | 0.5
| 主油箱油位 | mm | 800±30 | 840 | 880 | 760 | 680 | 680
| 主机润滑油温 | ℃ | 50 | 60 | 70 | 43 | 35 |  | 润滑油温<35℃，主机不得冲转。
| 主油箱压力 | kPa | -1～0 |  |  | -1
| 主油箱油温 | ℃ | 60 | 70 |  | 25 | 10 |  | (1)油温＞70℃，油温高高报警，在汽轮机备用时切除顶轴油系统(转子温度 <100℃)。 (2)油温<10℃不能启动润滑油系统 SGC顺控。
| 主机润滑油压 | MPa | 0.35～0.38 |  |  | 0.31 | 0.23 | 0.23
| 顶轴油母管压力 | MPa | 16 | 17.5 |  | 12.5
抗燃油系统 | 抗燃油压 | MPa | 16 | 18 |  | 12.5 | 10.5 | 10.5
| 抗燃油温 | ℃ | 35～55 | 55 | 65 | 35 | 15
| 抗燃油箱油位 | mm | 500 | 980 |  | 400 | 160
轴封系统 | 轴封汽母管压力 | kPa | 3.5
| 轴封汽母管温度 | ℃ | 240～350 | [5 empty] | 随机组负荷变动。
| 轴加真空 | kPa | -3.2～-2 | -2 |  | -3.2
定冷水系统 | 定冷水流量 | t/h | 120 |  |  | 108 | 96 | 96
| 定冷水泵出口压力 | MPa | 1.0 |  |  | 0.6
| 定冷水进水压力 | MPa | 0.4 | 0.44
| 定冷水进水温度 | ℃ | 45～50 | 53 |  | 42 |  |  | ＞冷氢温度 5℃。
| 定冷水出水温度 | ℃ | 70 | 85
| 定冷水电导率 | μs/cm | 0.5～1.2 | 1.2 | 9.9 |  |  |  | 9.9μS/cm故障停机。
| 定冷水 pH值 | 7 |  | 7.5 |  | 6.5
| 定冷水箱水位 | mm | 600 |  |  | 400
密封油系统 | 密封油泵出口压力 | MPa | 1.2 |  |  | 0.8
| 冷却器密封油出口温度 | ℃ | 43 | 50 |  | 35
| 过滤器出口油压 | MPa | 1.0～1.2 |  |  | 0.8
| 油氢压差 | kPa | 120 | 140 |  | 80 | 70
氢气系统 | 发电机机内氢压 | MPa | 0.5 | 0.52 |  | 0.48
| 冷氢温度 | ℃ | 40 | 48 | 53 | 35
| 露点温度 | ℃ | -25～-14 |  | -5 |  | -25
| 氢气纯度 | % | 98 |  |  | 96
| 在线漏氢检测 | % | ＜1 | 1 | 2