## Sheet1
项目 | 单位 | 正常值 | 高报 警值 | 低报 警值 | 跳闸值 | 备注
发电机额定功率 | MW | 1000
主变额定容量 | MVA | 1160
高压备变额定容量 | MVA | 78/51-51
高压厂变额定容量 | MVA | 78/51-51
柴油发电机额定出力 | kW | 1800 |  |  |  | 连续，功率因数 0.8
UPS额定电压 | V | 230
DC220V母线电压 | V | 230 | 235 | 225
DC110V母线电压 | V | 115 | 117.5 | 112.5
发电机额定电流 | A | 23778 |  |  |  | 且视在功率不超限
发电机额定电压 | kV | 27 | 28.35 | 25.65 |  | 且静稳定不破坏
励磁变额定容量 | kVA | 9900
额定励磁电压 | V | 443 |  |  |  | 设计值
额定励磁电流 | A | 5932 |  |  |  | 设计值
发电机定子铁芯温度 | ℃ | ＜120 |  |  |  | 不得高于 120℃，否则应立即减负荷
定子端部结构件温度 | ℃ | ≤120 |  |  |  | 不得高于 120℃，否则应立即减负荷
集电环温度 | ℃ | ≤120 |  |  |  | 不得高于 120℃，否则应立即减负荷
定子绕组出水温度 | ℃ | ＜75
定子绕组出水温度差(最高值-平均值) | ℃ | ＜5 | 8 |  |  | 不得高于 12℃，否则应立即减负荷
定子绕组层间温度 | ℃ | ＜65 | 70 |  |  | 不得高于 90℃，否则应立即减负荷
定子绕组层间温度差(最高值-平均值) | ℃ | ＜5 | 8 |  |  | 不得高于 14℃，否则应立即减负荷
发电机转子绕组温度 | ℃ | ≤110
主变压器绕组温度 | ℃ |  | 105 |  |  | 允许温升 60℃
主变压器油温 | ℃ | ＜75 | 85 |  |  | 允许温升 50℃
高压厂变绕组温度 | ℃ |  | 105 |  |  | 允许温升 60℃
高压厂变油温 | ℃ |  | 95 |  |  | 允许温升 50℃
高压备变绕组温度 | ℃ |  | 110 |  |  | 允许温升 60℃
高压备变油温 | ℃ |  | 95 |  |  | 允许温升 50℃
励磁变绕组温度 | ℃ | ＜100 | 100 |  | 150 | 允许温升 100℃
10kV中压母线电压 | kV | 10 | 11 | 9.5
380V母线电压 | V | 380 | 420 | 360
封闭母线内空气湿度 | % | ＜50 | 70
封闭母线导体温度 | ℃ | ＜90