## Sheet1
项目 | 试验周期 | 操作人 | 监护人 | 备注
汽机 ATT试验 | 每月一次 | 操作员、巡检 | 单元长
抽汽逆止阀活动试验 | 每月一次 | 操作员、巡检 | 单元长
主机汽阀严密性试验 | 初次启动或 A修前/后；主汽阀、调阀解体过；正常运行每年一次 | 操作员 | 单元长
汽机调速系统静态试验 | A修后或调速系统调整后 | 操作员 | 单元长
主机超速试验 | 初次启动或 A修后 | 操作员 | 单元长
小机超速试验 | 初次启动或 A修后 | 操作员 | 单元长
主机 ETS跳闸回路试验 | 每月一次；汽轮机冲转前、并网前 | 操作员 | 单元长
就地、远方打闸试验 | 启动前 | 操作员 | 单元长
真空严密性试验 | 每月一次 | 操作员 | 单元长
小机盘车电机空转试验，主机顶轴油泵试转。 | 每月一次；开、停机前 | 操作员、巡检 | 单元长
主机测振 | 每月一次；A/B/C修前后 | 巡检 | 单元长
辅机定期切换，备用辅机试转 | 每月一次 | 操作员、巡检 | 单元长
备用冷却器及滤网切换 | 每月一次 | 巡检 | 单元长
小机切换阀活动试验 | 每月二次 | 操作员、巡检 | 单元长 | 小机切换阀未投运时不进行该试验。
主机交、直流润滑油泵低油压试验并切换 | 每月一次；停机前 | 操作员、巡检 | 单元长
小机交、直流润滑油泵低油压试验并切换 | 每月一次 | 操作员、巡检 | 单元长
直流密封油泵试转 | 每月二次 | 操作员、巡检 | 单元长
小机低压主汽阀活动试验 | 每月四次 | 操作员、巡检 | 单元长
核对监视段压力，抄录缸温 | 每月四次 | 操作员
各油箱、储气罐放水 | 每月四次 | 巡检 | 操作员
定子水箱、主油箱排气口测氢 | 每月四次 | 巡检
发电机氢气、密封油系统排污 | 每月四次 | 巡检
发电机密封油量测量、浮球阀活动 | 每年四次 | 巡检、检修人员
高、低加查漏 | 非事故停机、给水泵、凝结水泵停用前 | 巡检 | 单元长
高加、除氧器定期排气 | 每月一次 | 操作员 | 单元长
油水检漏仪排污放水 | 每天一次 | 巡检
发电机漏氢量计算 | 每日中班（24：00） | 操作员
清污机、各旋转滤网、电动滤网排污 | 每班一次 | 巡检
除氧器、凝汽器水位计就地远方校对 | 每班一次 | 巡检
主、小机油箱油位计活动、校对 | 每班一次 | 巡检
排涝泵试转 | 每月一次 | 操作员、巡检 | 单元长
汽机房百叶窗、卷帘门开关试验，屋顶排气扇试转 | 每月一次 | 巡检