## Sheet1
名称 | 试验周期 | 操作人 | 监护人 | 备注
炉前燃油泄漏试验 | 锅炉点火前 | 巡检、操作员 | 单元长
油枪（微油枪）点火试验 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
空预器电机切换 | 锅炉点火前 | 巡检、操作员 | 单元长
燃油快关阀关闭试验 | 每月一次 | 巡检、操作员 | 单元长
密封风机切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
送风机液压油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
送风机润滑油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
一次风机液压油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
一次风机润滑油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
引风机液压油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
引风机润滑油泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
引风机密封冷却风机切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
脱硝声波吹灰器就地远方对 | 每月二次 | 巡检
火检冷却风机切换 | 每月一次 | 巡检、操作员 | 单元长
干渣机液压油泵备用切换 | 每月一次 | 巡检、操作员
原煤仓 CO2试投 | 三月一次 | 巡检、操作员
备用磨煤机切换 | 每月四次 | 巡检、操作员 | 单元长
炉管泄漏报警装置巡查 | 每周一次 | 巡检、操作员
渣仓排污泵切换 | 每月二次 | 巡检
尿素水解器定期排污 | 每周一次 | 巡检、操作员 | 单元长
尿素水解氨蒸气母管压力变送器 1、2吹扫 | 每周二次 | 巡检、操作员 | 单元长
尿素溶液供给泵定期切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
尿素制氨减温水增压泵定期切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长
锅炉尾部烟道声波吹灰器就地远方信号核对 | 每月一次 | 巡检、操作员
烟气余热声波吹灰器就地远方信号核对试验 | 每月一次 | 巡检、操作员
低温省煤器工频热媒水增压泵定期试转 | 每月一次 | 巡检、操作员 | 单元长
低低温省煤器工频凝结水增压泵定期试转 | 每月一次 | 巡检、操作员 | 单元长
启动疏水泵切换 | 每月二次 | 巡检、操作员 | 单元长 | 疏水箱无水位时改为测绝缘