## Sheet1
项目 | 试验周期 | 操作人 | 监护人 | 备注
备用辅机启动前测绝缘 | 启动前 | 巡检 | 巡检 | 备用时间超过 1个月以上（6、7月梅雨季节周期减半）
工频凝泵、电动给水泵、消防泵测绝缘 | 每月一次 | 巡检 | 巡检 | /
炉启动循环泵电机测绝缘 | 每月一次 | 巡检 | 巡检 | 对地绝缘电阻 值≮200MΩ
主变、联络变备用风机切换 | 每月一次 | 巡检 | 巡检、电气值班员 | 记录并交待备用组编号
主变、联络变冷却器电源切换 | 变压器检修后复役前 | 巡检 | 电气值班员 | 变压器检修改冷备用状态后
高压厂变冷却器电源切换 | 每月一次 | 巡检 | 电气值班员、操作员 | 试验后恢复正常电源供电方式
220kV、500kV GIS气室压力检查记录 | 每月三次 | 电气值班员 | / | 开关事故跳闸后增加检查
氧化锌避雷器动作及全电流值 | 每月三次 | 电气值班员 | / | /
事故照明试投 | 每月一次 | 巡检 | 巡检 | /
柴油发电机空载试验 | 每月二次 | 巡检 | 巡检 | /
保安段切换试验 | 机组检修后复役前 | 巡检 | 电气值班员 | /
干式变风机手动启动试验 | 每周三中班 巡回检查时 | 巡检 | / | 试验后切回自动控制方式
公用（备用）充电器启动试验 | 每月一次 | 巡检 | 巡检、电气值班员 | 不带负荷运行 2h后恢复停用状态
蓄电池室风机启动 | 每月二次 | 巡检、电气值班员 | / | 运行4h后停运
UPS切换试验 | UPS投运操作时 | 巡检 | 电气值班员 | 试验后切回正常方式
10kV厂用电切换 | 机组检修后复役前 | 巡检 | 电气值班员
380V母线失电试验 | 机组 A修汽机复归后 | 操作员 | 单元长