## Sheet1
c) 2.10.2 a) 2.10.3 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) | 柴油机自启动，供保安电源。原因主变、高厂变故障保护动作或系统故障，且无备用电源或备用电源自投不成功。处理发生单元机组厂用电全中断时，立即启动主机及给泵汽轮机直流润滑油泵、直流密封油泵，就地开启真空破坏阀，立即破坏真空紧急停机。检查锅炉 MFT，确认所有油枪供油阀及燃油快关阀关闭、送、引风机、一次风机、磨煤机、给煤机、密封风机停止运行，确认过热器、一再、二再减温水调节阀及隔离阀关闭；确认发电机开关、灭磁开关跳闸。立即汇报调度、上级领导，通知邻机及外围岗位。调整循环水系统运行方式，确保邻机循环水系统的正常运行。闭冷水中断后，应监视主机润滑油温度的变化。检查未失电空压机自启正常，空压机闭冷水切至邻机供。监视启动循环泵电机腔室温度。确认 A/B 氨空气混合器供氨气动快关阀关闭,隔离炉前燃油系统。检查柴油发电机自投正常，保安电源恢复，启动主机及给泵汽轮机交流润滑油泵、密封油泵、顶轴油泵正常，停相应直流油泵；启动空预器电机及火检冷却风机运行正常，炉膛自然通风 15min 后，关闭风、烟道挡板进行闷炉。严禁向凝汽器内排汽疏水，关闭主、再蒸汽管道有压疏水隔离阀，检查主机旁路在关闭位置；循环水中断后，注意凝汽器排汽温度，在排汽温度未降至 50℃以下，不得向凝汽器通循环水。汽轮机惰走时，注意倾听机组各部分声音，检查机组振动、胀差、轴向位移、轴承温度、主机润滑油温等参数的变化。主机转速降至 120r/min 时，检查盘车马达自启动，超速离合器啮合后，确认盘车转速为 48r/min～54r/min。记录惰走时间，检查大轴偏心值。若柴油发电机不能自启，抢合无效，立即组织人员对空预器、汽轮机进行手动盘车。当难以进行手动盘车时，应立即对主机采取闷缸措施，保持直流油泵连续运行，手动关闭汽机本体及各抽汽管道上的疏水阀，隔离进入汽机本体的所有冷、热源，尽量减小上、下缸温差，并在转子停止位置做好相应标志。尽快通知检修，排除故障，恢复保安段电源供电。注意 UPS、直流充电器的运行情况及直流系统电压，必要时切除部分相对次要的负荷，尽可能延长蓄电池组放电时间，保证对最重要设备的供电。若保安段电源无法及时恢复供电，应立即破坏真空，对发电机紧急排氢，将机内氢压降到 0.05MPa 以下。若直流密封油泵无法长期运行，应及时进行气体置换，加强对汽机房的通风，严禁任何动火工作。必要时，进行合理的倒闸操作，保证对重要负荷的供电。复归所有跳闸设备的开关及报警信号，并复归相关保护，解除各辅机联锁，撤出自动调节。检查厂用电中断原因，及时恢复厂用电。