## Sheet1
型号 | SM500-500-YKK400-4 | 转速（工频） r/min | 1450
型式 | 卧式双吸离心式 | 变频转速范围 r/min | 725～1450
流量 m3/h | 3460 | 泵效率 % | 87
扬程 m | 50 | 必需汽蚀余量 m | 9
泵入口压力 MPa | ～0.28 | 密封形式 | 单封
泵入口水温 ℃ | 10～45 | 数量 台 | 2
转向 | 从电机看泵逆时针 | 制造厂 | 大连双龙泵业公司
配用电机
型号 | YKK400-4 | 功率因数 cosΦ | 0.87
额定功率 kW | 630 | 极数 | 4
额定电压 kV | 10 | 防护等级 | IP54
额定电流 A | 44.7 | 绝缘等级 | F级
额定转速 r/min | 1450 | 安装型式 | 卧式
额定频率 Hz | 25～50 | 制造厂 | 湘潭电机厂
效率 % | 96 | 制造日期 | 2023.08