## Sheet1
干除本体
标称烟气流通面积 m2 | 723 | 每炉配干除数量 台 | 2
保证效率（设计煤种） % | ≥99.7 | 室数/电场数 室/个 | 3/5
保证效率（校核煤种1/2） % | ≥99.97/99.96 | 设计压力（负/正） kPa | -9.8/+9.8
进口烟气含尘量（干基、设计/校核煤种1/校核煤种2） g/Nm3 | 17.3/26 | 进口烟气流量（BMCR、湿基、设计煤 种/校核煤种1/校核煤种2） Nm3/s | 394/403/387
出口烟气含尘量（干基、烟冷器投入/撤出） mg/Nm3 | ≤15/25 | 进口烟气流量（BMCR、干基、设计煤 种/校核煤种1/校核煤种2） Nm3/s | 360.85/372.33 /355.9
进口烟气温度（烟气冷却器投运） ℃ | 85 | 本体阻力 Pa | ＜250
进口烟气温度（烟气冷却器撤出、设计/校核1/校核2） ℃ | 117/120/121 | 电场总有效长度 m | 25
烟气露点温度(设计/校核煤种) ℃ | 98/106 | 本体漏风率 % | ＜1
最高运行温度/持续时间 ℃/min | 350/30 | 气流均布系数 | 0.5
烟气流速 m/s | 0.87 | 烟气停留时间 s | 28.74
固定极板本体系统
型号 | 500C | 单电场有效长度 m | 5
总集尘面积 m2 | 66096 | 比集尘面积（一个供电区不工作时比集尘面积） m2/m3/s | 143.4/133.84
通道数 个 | 38×3 | 同极间距/异极间距 mm | 400/200
固定极板阳极系统
阳极板型式 | 480C | 阳极板材质 | SPCC
阳极板规格（长×宽×厚度） mm | 15850×480×1.5 | 单电场阳极板块数 块 | 1170
振打方式 | 侧传动单层锤式振打 | 振打装置数量 套 | 10
最小振打加速度 g | 150
固定极板阴极系统
阴极线型式（一、二、三电场） | RSB芒刺线 | 阴极线型式（四、五电场） | RS芒刺线
阴极线沿气流方向间距mm | 500 | 阴极线总长度m | 90345
阴极线材质 | SPCC | 振打方式 | 侧传动双层锤式振打
最小振打加速度 g | 50 | 振打装置数量 套 | 15
阳极、阴极振打配用电机
额定电压/电流 V/A | 380/1.12 | 额定功率 kW | 0.37
制造厂家 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 转速 r/min | 1382
大梁绝缘子（瓷套）和阴打瓷轴电加热器
电加热器型号 | FT9D | 电加热器额定电压 V | 380
瓷轴电加热器数量 个/电场 | 1 | 瓷套电加热器数量 个/电场 | 4
瓷轴电加热器功率 kW | 1 | 瓷套电加热器功率 kW | 1×3＋1.5×1
灰斗
灰斗数量 个 | 30 | 贴片加热器型式 | 蒸汽加热
料位计型式 | 无源核子 | 流化装置型式 | 气化板
制造厂家 | 浙江菲达环保科技股份有限公司