## Sheet1
工作介质 | 磷酸酯抗燃油 | 清洁度 | SAE AS4059F 6级
抗燃油箱容积 L | 1200 | 材质 | 0Cr18Ni9
抗燃油泵
型式 | 轴向定压变量柱塞泵 | 转速 r/min | 1478
额定工作压力 MPa | 16 | 最大流量 L/min | 143
额定功率 kW | 45 | 额定电压 V | 380
额定电流 A | 88.5 | 额定频率 Hz | 50
接线 | △ | 防护等级 | IP55
抗燃油冷油器
型式 | 管式 | 冷却面积 m2 | 8
设计温度 ℃ | 149/93.3（水侧/油侧） | 设计压力 MPa | 1.6/0.2（水侧/油侧）
抗燃油循环泵
型式 | 叶片定量泵 | 转速 r/min | 1437
额定工作压力 MPa | 0.7 | 最大流量 L/min | 43
额定功率 kW | 2.2 | 额定电压 V | 380
额定电流 A | 4.84 | 额定频率 Hz | 50
接线 | 星型 | 防护等级 | IP55
电加热器
功率 kW | 1.0 | 电压 V | 220AC
过滤器
压差报警 MPa | 0.5 | 最高工作压力 MPa | 42
过滤精度μm | 10
冷却循环过滤器
压差报警 MPa | 0.2 | 最高工作压力 MPa | 1.6
过滤精度μm | 3
蓄能器
氮气压力 MPa | 9.3 | 最高工作压力 MPa | 33
有效容积 L | 4.1 | 公称容积 L | 50
型式 | 皮囊式