## Sheet1
灰库
有效容积 m3 | 5000 | 数量(两台炉) 座 | 3
灰库内径 m | φ18 | 卸灰层标高 m | 5.8
贮灰层标高 m | 12.6～34 | 排灰口数量 个 | 4
真空压力释放阀型号 | F508 | 底部气化斜槽面积 m2 | 26.5
高高料位计型号/测量深度 /m | AD8-6B8A-043/L=2 | 底部气化斜槽气化板材质 | 碳化硅陶瓷多孔板
高料位计型号/测量深度 /m | AD8-6B8A-043/L=4 | 连续料位计型号 | 5601ANAP5AOPE45SPVNF
低料位计型号/测量深度 /m | AD8-6B8C-043/L=1 | 连续料位计测量深度 m | L=20
高、低料位计制造厂家 /m | 阿美泰克 DE | 连续料位计制造厂家 | ROSEMOUNT
灰库布袋除尘器
型号 | DPF250 | 数量(两台炉) 台 | 3
除尘效率 % | 99.95 | 布袋数量 个 | 330
过滤面积 m2 | 250 | 布袋尺寸（直径×高度） mm | φ120×2000
过滤出力 Nm3/h | 12000 | 布袋材质 | PTFE
排气含尘量 mg/Nm3 | ＜20 | 清扫方式 | 脉冲反吹
排气风机频率 Hz | 0～50 | 清扫耗气量 Nm3/min | 1.2
脉冲电磁阀数量(#01A、B灰库/#01C灰库) 只 | 11×3×2/30 | 脉冲电磁阀型号 | DMC
灰库布袋除尘排气风机
功率 kW | 18.5 | 转速 r/min | 1450
型号（#01A、B灰库） | 4-72-8D | 型号（#01C灰库） | 9-28-8D
流量（#01A、B灰库）Nm3/h | 29344 | 流量（#01C灰库）Nm3/h | 8973~12090
全压（#01A、B灰库）Pa | 1490 | 全压（#01C灰库）Pa | 3707~3452
灰库布袋除尘排气风机配用电机
型号（#01A、B灰库） | Y2VP 180M-4-W | 型号（#01C灰库） | QABP 180M4A
功率kW | 18.5 | 额定电压 V | 380
额定电流（#01A、B/C灰库）A | 36.1/37.4 | 转速 r/min | 1470
布袋除尘器制造厂家 | 北京国电富通科技发展有限公司