## Sheet1
1.6.1 主油箱模块 油箱型式 | 方型 | 油箱长×宽×高 m | 12×4×4
油箱最大容量 m3 | 48 | 油箱设计压力 MPa | 0.1
油箱重量 t | 38.5 | 回油流量 t/h | 221.76
油牌号 | ISOVG46 | 油质标准 | GB11120
油系统需油量 m3 | 40 | 循环倍率 | 8～12
轴承油压 | 0.05～0.17 | 制造厂 | STP
交流润滑油泵
型式 | 电动离心泵 | 流量 L/s | 70
出口压力 MPa | 0.57～0.6 | 转速 r/min | 2980
额定功率 kW | 132 | 额定电压 V | 380
额定电流 A | 229.34 | 额定频率 Hz | 50
直流润滑油泵
型式 | 电动离心泵 | 流量 L/s | 70
出口压力 MPa | 0.25 | 转速 r/min | 2780～3030
额定功率 kW | 36 | 额定电压 V | DC220
额定电流 A | 190 | 连续运行时间 min | ≤90
顶轴油泵
型式 | 叶片泵 | 出口压力 MPa | 17.5
转速 r/min | 1490 | 设计流量 m3/h | 7.6
额定功率 kW | 55 | 额定电压 V | 380
额定电流 A | 101.4 | 额定频率 Hz | 50
排烟风机
型式 | 离心式 | 分离器级数 级 | 3
极限吸入容量 m3/min | 14.5 | 全风压 kPa | 3.5
最高吸入油气温度 ℃ | 80 | 转速 r/min | 2800
额定功率 kW | 3 | 额定电压 V | 380
额定电流 A | 3.2 | 额定频率 Hz | 50
油箱电加热
额定功率 kW | 8 | 额定电压 V | 380
额定电流 A | 13 | 数量 | 4
冷油器
型式 | 板式换热器 | 数量 台 | 2×100%
设计冷却水量 m3/h | 300 | 润滑油量 L/s | 70
进口水温 ℃ | ≤38 | 出口油温 ℃ | 50
水侧/油侧设计温度 ℃ | 100/100 | 水侧/油侧设计压力 MPa | 1.0/1.0
水侧试验压力 MPa | 1.5 | 油侧试验压力 MPa | 1.5
流阻 MPa | ≤0.08（水）/≤0.08（油） | 板片材质 | 304
润滑油过滤器
设计压力 MPa | 1.0 | 设计温度 ℃ | 95
流量 L/s | 70 | 过滤精度 μm | 25
顶轴油过滤器
试验压力 MPa | 24 | 设计温度 ℃ | ＜70
阻塞差压 MPa | 1.0 | 过滤精度 μm | 25