## Sheet1
校核煤种硫分 % | 0.95 | 脱硫效率 % | ≤98.5
进口烟气SO2含量（干基6%O2）mg/Nm3 | 2269 | 出口烟气SO2含量（干基6%O2）mg/Nm3 | ≤34
进口烟气流量（干基） Nm3/h | 2819464 | 进口烟气流量（湿基） Nm3/h | 3043681
进口烟气温度 ℃ | 68 | 出口烟气温度 ℃ | 38
吸收塔进口烟尘浓度 mg/Nm3 | 15 | 吸收塔出口烟尘浓度 mg/Nm3 | 5
脱硫用海水总量 m3/h | ≤110000 | 脱硫水耗量t/h | 40
脱硫电耗 kW | ≤6231 | 脱硫装置海水系统水头损失 m | 1.2
脱硫装置可用率 % | 100 | 压力损失 Pa | ≤1450
负荷响应范围 % | 0～100 | 负荷响应速度 %/min | ＞5