## Sheet1
吸收塔
尺寸（直径×高度） m | Φ26×32 | 型式 | 填料式逆流喷淋塔
设计压力kPa | 5 | 材质 | 混凝土+玻璃鳞片
烟气阻力（设计/校核煤种） kPa | 1.559/2.075 | 进口烟气流量（湿基） Nm3/h | 3276000
烟气进口离底部高度 m | 3.64 | 进口烟气温度 ℃ | 68～70
出口烟气温度 ℃ | 38 | 出口烟气流量（湿基） Nm3/h | 3405269
喷淋层数 层 | 1 | 喷淋层材质 | FRP（加强玻璃钢）
吸收塔喷淋层
喷嘴直径 mm | 100 | 喷嘴直径 mm | 80
喷嘴型式 | 碳化硅切向空心锥形 | 喷嘴型式 | 碳化硅切向空心锥形
喷嘴数量（外圈＋内圈） 个/层 | 48＋258 | 喷嘴数量（外圈＋内圈） 个/层 | 60＋224
填料层
填料型式 | 雪花片式 | 填料层差压 Pa | 120
除雾器
型号（平板式/屋脊式） | MEV25 MER22/27A | 型式 | 1层平板式+2层屋脊式
液滴去除效率（26um以上） % | 99.9 | 材质（管式/屋脊式） | 聚丙烯/增强型聚丙烯
出口液滴含量（干基，6%O2） mg/Nm3 | ≤20 | 出口粉尘含量（干基，6%O2） mg/Nm3 | ≤5
阻力损失 Pa | ≤150 | 最高持续运行温度 ℃ | 80
最高持续运行温度 ℃ | 80 | 喷嘴型式 | 全锥
最高连续运行温度/时间 ℃/min | 85/10 | 喷嘴材料 | PP
平均耗水量 m3/h | 12.5 | 每层喷嘴数 个 | 680
最大瞬时耗水量 m3/h | 110 | 喷嘴流量 L/min | 28