## Sheet1
海水升压泵
型号 | SGE1100×1100 | 型式 | 卧式离心泵
流量(A～E) m3/h | 13500 | 数量（一台炉） 台 | 3
扬程(A～E) m | 21.5 | 转速 r/min | 595
轴功率(A～E) kW | 905 | 机封水压力 MPa | 0.2～0.3
有效汽蚀余量 m | 9.8 | 机封水流量 m3/h | 3-3.6
制造厂家 | 长沙水泵厂有限公司
配用电机
型号 | 变频：YSPKK560-10 工频：YXKK560-10 | 功率 kW | 1120
额定电压 kV | 10 | 转速 r/min | 595
额定电流 A | 84.9 | 绝缘/防护等级 | F/IP55
极对数 对 | 3 | 功率因数 | 0.952
制造厂家 | 湘潭电机集团有限公司
配用变频器
品牌 | 东芝-三菱（TMEIC） | 额定容量 kVA | 1800
额定输入电压 kV | 10 | 输出电压 kV | 0～10
输出频率 Hz | 0～50 | 额定电流 A | 104