## Sheet1
曝气风机
型号 | GLA23336 | 风机风量 m3/h | 146216
风压 Pa | 29310 | 型式 | 单级离心
数量（一台炉） 台 | 3 | 轴承型式 | 滑动轴承
容积流量（最低潮位） Nm3/h | 146216 | 容积流量（最高潮位） Nm3/h | 89979
出口压力（最低潮位） kPa | 28 | 出口压力（最高潮位） kPa | 47.8
排气温度（最低潮位） ℃ | 59 | 排气温度（最高潮位） ℃ | 75
转速 r/min | 2723 | 转速 r/min | 2968
轴功率 kW | 1350.5 | 轴功率 kW | 1302.4
效率 % | 81.9 | 效率 % | 82.2
叶轮直径 mm | 1650 | 最高承受温度 ℃ | 100
轴承振动 mm | ≤4 | 振速 mm/s | 0.08
制造厂家 | 特尔特涡轮（四川）有限公司
曝气风机电机
型号 | YX2SPKK500-2WTH | 额定电压/电流 kV/A | 10/21
功率 kW | 1600 | 转速 r/min | 2980
额定电压/电流 kV/A | 10/21 | 工作频率 Hz | 25～50
绝缘/防护等级 | F/IP54 | 极对数 | 2
制造厂家 | 湘潭电机集团有限公司
曝气风机变频器
品牌 | 东芝-三菱（TMEIC） | 额定容量 kVA | 1800
额定输入电压 kV | 10 | 输出电压 kV | 0-10
输出频率 Hz | 0～50 | 额定电流 A | 104