## Sheet1
d) 1.12.2 a) b) c) | 自停条件（任一满足）：
1) 汽机跳闸，真空破坏阀开到位且关位消失。
2) 真空泵运行 30s 后，进口气动阀全关。
真空泵进口气动阀
开允许：真空泵运行或汽机跳闸且所有真空泵均停运。联锁开：真空泵运行，泵进口真空高(＞84kPa)。
联锁关：真空泵停运。
1.12.3 a) b) | 真空泵进口电动阀
联锁开：真空泵运行。
联锁关：真空泵停运。
1.12.4 a) b) | 真空泵分离器补水电磁阀
联锁开：分离器水位＜80mm。
联锁关：分离器水位＞200mm。
1.12.5 a) b) | 真空破坏阀
开阀操作方式：操作盘硬手操按钮。
关阀操作方式：DCS 远方关闭。
1.12.6 a) | 高效真空泵组
启允许（全部满足）：
1) 高效真空泵组进口真空≥90kPa。
2) 高效真空泵组分离器液位≥200mm。
3) 高效真空泵组进口气动阀关。