## Sheet1
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
闭冷水箱水位 | mm | ＞1800 | 2000 |  | 1800 | 1000 | ≤1000mm不允许启泵。
闭冷水母管压力 | MPa | 0.60 | 0.7 |  | 0.55 |  | 工频＜0.6MPa、变频＜ 0.55MPa，联备泵。
闭冷器闭冷水出水温度 | ℃ | ≤33 | 38 |  | 10
闭冷水泵进水滤网差压 | kPa | ＜3 | 3 | 4
闭冷水泵轴承温度 | ℃ | ＜70 | 80 | 85
电机轴承温度 | ℃ | ＜80 | 90 | 95
电机线圈温度 | ℃ | ＜120 | 130 | 135