## Sheet1
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
循泵出口压力 | MPa | 0.1 | 0.2
循环水母管压力 | MPa | 0.08 | 0.2 |  | 0.065 | 0.04 | ≤0.04MPa联第一备泵
电机轴承箱油位 | ％ | 2/3 |  |  | 1/2
电机上轴承金属温度 | ℃ | ＜70 | 70 | 80 |  |  | ≥80℃运行泵跳闸。
电机下轴承金属温度 | ℃ | ＜75 | 75 | 85 |  |  | ≥85℃运行泵跳闸。
电机推力轴承温度 | ℃ | ＜70 | 70 | 80 |  |  | ≥80℃运行泵跳闸。
电机线圈温度 | ℃ | ＜120 | 120 | 130
电机上下机架振动 | μm | ＜70 | 70 | 100
取水井水位 | m | ＞11 |  |  | 10.5
旋转滤网前后水位差 | mm | ＜50 | 150 | 500
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
旋转滤网冲洗水母管压力 | MPa | ＞0.5 |  |  | 0.4 |  | ≤0.4MPa联备泵
拦污栅前后水位差 | mm | ＜200 | 300
循泵闭冷水母管压力 | MPa | 0.6 | 0.8 |  | 0.4
循泵电机冷却水压力 | MPa | 0.5 | 0.65 |  | 0.35
电机及轴承冷却水流量 | t/h | 50 |  |  | 40
润滑水母管压力 | MPa | 0.35 |  |  | 0.3 |  | ≤0.3MPa联备泵
循泵润滑水流量 | t/h | 4 |  |  | 3
循泵润滑水压力 | MPa | 0.1～0.2 |  |  | 0.12
出口蝶阀液压油压力 | MPa | 13～16 | 18.5 |  | 13
出口蝶阀液压油温度 | ℃ | ＞20 | 65 |  | 20
出口蝶阀集水坑水位 | m |  | 0.8 |  | 0.5
凝汽器循环水出水压力 | kPa | ＜-27 | -27
凝汽器水室水位 | mm | ＞425 |  |  | 325
凝汽器循门坑水位 | m | 0.8～1.3 | 1.3 |  | 0.8