## Sheet1
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
凝汽器水位 | mm | 1100 | 1400 | 1800 | 800 | 400 | ≤400mm运行泵跳闸
凝泵电机上部轴承温度 | ℃ | ≤80 | 85 | 95 |  |  | ≥95℃ 运行泵跳闸。
凝泵电机下部轴承温度 | ℃ | ≤80 | 85 | 95 |  |  | ≥95℃ 运行泵跳闸。
凝泵电机推力轴承温度 | ℃ | ≤70 | 75 | 85 |  |  | ≥85℃ 运行泵跳闸。
凝泵电机线圈温度 | ℃ | ≤120 | 120 | 130
凝泵密封水流量 | t/h | ≥1 |  |  | 0.5
泵组振动 | μm | ≤60 | 120
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
凝泵进口滤网差压 | kPa | ＜6 | 10
凝结水母管压力 | MPa | 2.5 | 4.0 |  | 1.2 |  | 工频≤2.5MPa、变频≤1.2MPa联备泵。
凝结水流量 | t/h | 1969 | 2278 |  | 700 | 600 | 工频≤600t/h运行泵跳闸；变频≤（1500r/min≤600t/h，1000r/min≤420t/h）运行泵跳闸。
凝结水储水箱水位 | m | 4.2 | 4.9 |  | 2.0 | 1.0 | ≤1.5m闭锁启泵，≤1.0mm跳泵。
凝输泵出水母管压力 | MPa | 0.8 |  |  |  | 0.2
凝输泵进口网差压 | kPa | ＜50 | 50