## Sheet1
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
主油箱油位 | mm | 800 | 840 | 880 | 760 | 680 | 距油箱顶盖1296mm（变送器下接头）为零位。
主油箱油温 | ℃ | 60 | 70
交流润滑油泵出口压力 | MPa | 0.55 | 0.8 |  | 0.5
直流润滑油泵出口压力 | MPa | 0.25 |  |  | 0.23
润滑油供油温度 | ℃ | 50 | 55 | 60 | 43 | 20 | 冲转时应＞38℃；正常运行时应＞43℃。
润滑油滤网差压 | kPa | 80 | 120
润滑油滤网出口母管压力 | MPa | 0.35～0.38 |  |  | 0.31 | 0.23 | ＜0.31MPa备用油泵自启；＜ 0.23MPa延时 2s汽机跳闸。
润滑油母管末端压力 | MPa | 0.32～0.35 |  |  | 0.28 |  | ＜0.28MPa备用油泵自启
顶轴油母管压力 | MPa | 16 | 17.5 |  | 12.5 |  | ＜12.5MPa备用油泵自启