## Sheet1
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
定冷水泵出口压力 | MPa | 1.0 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.4MPa联备泵
定冷水箱水位 | mm | 600 |  |  | 400
定冷水箱上部气体压力 | kPa | 15～20 | 30 |  | 10
定冷水滤网差压 | kPa | ＜100 | 120
定子绕组进水压力 | MPa | 0.4 | 0.44
定子绕组水阻 | kPa | 220 | 242
定子绕组出水流量 | t/h | 120 |  |  | 108 | 96 | ≤96t/h断水延时 30s跳闸
定子绕组出水温度 | ℃ | ＜70 | 75
定冷器出口定冷水温度 | ℃ | 48 | 53
定冷水电导率 | μS/cm | ＜1 | 1.2 | 9.9 |  |  | 9.9μS/cm故障停机
定冷水酸碱度(pH) |  | 7 | 7.5 |  | 6.5
定冷水补水流量 | L/h | 100
定冷水补水滤网差压 | kPa | ＜80
氮气减压器设定值 | kPa | 200 |  |  |  |  | 仅在用氮气吹扫过程中