## Sheet1
密封油形式 | 单流环 | 密封瓦设计油量 m³/h | 11.4（双侧 49℃）
贮油箱容积 m³ | 3.7 | 贮油箱设计压力 MPa | 1.0
真空油箱容积 m³ | 2.12 | 真空油箱设计压力 MPa | 1.0
氢侧回油箱容积 m³ | 0.219 | 氢侧回油箱设计压力 MPa | 1.6
交流密封油泵
型式 | 三螺杆泵 | 转速 r/min | 1450
流量 m³/h | 25 | 出口压力 MPa | 1.5
额定功率 kW | 15 | 额定电压 V | 380
防护等级 | IP54 | 额定频率 Hz | 50
直流密封油泵
型式 | 三螺杆泵 | 转速 r/min | 1450
流量 m³/h | 25 | 出口压力 MPa | 1.5
额定功率 kW | 15 | 额定电压 V | 380
防护等级 | IP44
密封油真空泵
气镇极限压力 kPa | 0.5 | 转速 r/min | 1500
额定功率 kW | 0.37 | 额定电压 V | 380
防护等级 | IP54 | 额定频率 Hz | 50
密封油贮油箱排油烟机
型式 | 离心式 | 转速 r/min | 2840
额定功率 kW | 1.5 | 额定电压 V | 380
密封油冷却器
型式 | 板式换热器 | 数量 台 | 2
热交换功率 kW | 204 | 冷却水量 m3/h | 44
冷却水进水温度 ℃ | ≤38 | 水阻 kPa | ≤60