## Sheet1
名称 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  | 高 | 高高 | 低 | 低低
启动循环泵电机冷却水回水流量 m³/h | 16.8 | / | / | 16.8 |  | ＜16.8m3/h低报警，取非为启动循环泵 启动条件。
启动循环泵电机腔室温度℃ | ＜40 | 60 | 65 | / | / | 2℃＜t＜60℃，允许启动启动循环泵； ＞65℃（2取2），启动循环泵跳闸。
贮水箱液位 1-3 m | / | 7 | / | 0.5 | / | ＞7m，允许启动循环泵启动；＜0.5m，跳闸条件，延时 10s
| / | 7 | / | 1.5 | / | ＞7m上水完成
| / | 17.5 | / | 7 | / | ＜7m，361调节阀全关； ＞17.5m，361调节阀全开。