## Sheet1
项目 | 单位 | 正常值 | 报警值 |  |  |  | 备注
|  |  | 高 | 高高 | 低 | 低低
密封风机出口压力 | kPa | ＞12.5 | 15 |  | 12 | 11 | ＜12kPa，大屏报警 ＜11kPa，联启备用风机
密封风机进口滤网差压 | kPa | ＜2 | 2 | 3 |  |  | ＞2kPa，参数报警 ＞3kPa，大屏报警
密封风机轴承温度 | ℃ | ＜70 | 85 | 95 |  |  | ＞85℃，大屏报警 ＞95℃，跳闸风机，延时 2s